前   言

安全检查评分表依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）编制，同时结合了幕墙施工的特点，对幕墙施工安全具有指导意义，是安全评比的重要依据；该检查表总分100分，由汇总表和十一个分表组成，当检查项目有缺项时按下列计算：

实查项目在汇总表中按各对应的实得分值之和

遇有缺项时汇总表得分== ------------------------------------  X 100

实查项目在汇总表中应得满分的分值之和

安全检查评分为：优良、合格、不合格三个等级

1 优良：汇总表得分在85分及其以上；

2 合格：①汇总表得分在70分及其以上；

②有一检查分表得分为零，且汇总表得分在75分（含75分）以上；

3 不合格：①汇总表得分在70以下；

②有一检查分表得分为零，且汇总表得分在75分以下；

③有两个以上（含两个）检查分表得分为零；

安全检查结果以流动红旗、黑旗的形式表示安全工作的好坏，流动红旗、黑旗发放标准：

红旗：安全检查评分为优良；排名前三；

黑旗：①安全检查评分为不合格；排名后三；

②同期发生安全事故的项目

黑旗和红旗评选的周期为一个月，评选分北京、上海、广州三大区域进行；同时发生安全事故的项目给予季度黑旗。

表2.0.幕墙施工检查评分汇总表

企业名称：                                                       年     月     日

| 项目名称 | 幕墙面积 | 幕墙类型 |  | 总计得分（满分100） | 项目名称及分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全管理（满分10 ） |  | 文明施工（满分5） | 施工用电（满分 10） |  | 吊篮（满分 10） | 吊装（满分 10） |  | 落地式脚手架（满分 10） |  | 悬跳式脚手架（满分 10） | 门形脚手架（满分 10） |  | “三宝”“四口” 和临边（满分10） | 消防防火满分10 ） |  | 施工机具（满分5） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  | 受检项目 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |

表2.0.1－1  安全管理检查评分表

| 序号 | 保证项目 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 安全生产责任制 | 未建立安全责任制，扣10分 各级各部门未执行责任制，扣4～6分 经济承包中无安全生产指标，扣10分 未制定各工种安全技术操作规程，扣10分 未按规定配备专职安全员，扣10分 管理人员责任制考核不合格，扣5分 无安全日志没少一天，扣2分 | 12 |  |  |
| 2 |  | 施工组织设计 | 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工方案每缺一项，扣8分 未按规范对专项施工方案进行专家论证审批，扣5分 安全措施不全面，扣2～4分 安全措施无针对性，扣6～8分 安全措施未落实，扣8分 | 12 |  |  |
| 3 |  | 分部（分项）工程安全技术交底 | 无书面安全技术交底，扣10分 交底针对性不强，扣4～6分 交底不全面，扣4分 交底未履行签字手续，扣2～4分 | 12 |  |  |
| 4 |  | 安全检查 | 无定期安全检查制度，扣5分 安全检查无记录，扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人，定时间、定措施，扣6分 对事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5分 | 12 |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| 5 |  | 安全教育 | 无安全教育制度，扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣6～8分 变换工种时未进行安全教育，扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程， 扣2分 每有一人未通过入场安全教育和考核合格上班，扣3分 施工管理人员未按规定进行年度培训，扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格，扣5分 | 12 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 班前安全活动 | 未建立班前安全活动制度，扣10分 班前安全活动无记录，缺一次，扣2分 班前教育活动无针对性，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 特种作业持证上岗 | 无特殊作业人员管理制度，扣5分 有一人未经培训从事特种作业，扣4分 有一人未持操作证上岗，扣2分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 工伤事故 | 工伤事故未按规定报告，扣6分 工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分 未建立工伤事故档案，扣4分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全标志 | 无现场安全标志布置总平面图，扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志， 扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查部位： 检查人： |  |  |  |  |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的，检查评分表计零分 ；

3、该表换算到表2.0后得分=   10×该表检查项目实得分数合计

10

表2.0.2  文明施工检查评分表

| 序号 | 保证项目 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 材料堆放 | 建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放，扣20分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣10分 堆放不整齐，扣10分 未做到工完场地清，扣15分 建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种，扣10分 易燃易爆物品未分类存放，扣20分 材料堆放距临边1米以内每发现一处，扣5分 | 40 |  |  |
| 2 |  | 现场防火 | 无消防措施制度或无灭火器材，扣30分 灭火器材配置不合理，扣20分 灭火器材失效的每一个，扣5分 每一处焊接未按规定设置接火斗，扣5分 无动火审批手续和动火监护，扣20分 | 40 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 80 |  |  |
| 3 | 一般项目 | 施工现场标志 | 由我公司施工造成的危险处无标示每处，扣5分 标牌不规范、不整齐，扣３分 无安全标语，扣５分 无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣５分 | 20 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 20 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查部位： 检查人员： |  |  |  |  |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足50分的，检查评分表计零分

3、该表换算到表2.0后得分=   5×该表检查项目实得分数合计

10

表2.0.3 施工用电检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 接地与接零保护系统 | 工作接地与重复接地不符合要求，扣7－10分 未采用TN-S系统，扣10分 专用保护零线设置不符合要求，扣5－8分 保护零线与工作零线混接，扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 配电箱 开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求，扣10分 开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处，扣5分 漏电保护装置参数不匹配，每一处，扣2分 电箱内无隔离开关每一处，扣2分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处 扣5－7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每 一处，扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处，扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处，扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处，扣3分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护，扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处，扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4米未使用安全电压供电，扣10分 潮湿作业未使用24V以下安全电压，扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎，扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 4 | 一般项目 | 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的每一处，扣10分 线路过道无保护的每一处，扣5分 电杆、横担不符合要求，扣5分 架空线路不符合要求，扣7－10分 未使用五芯（电缆），扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆，扣10分 电缆架设或埋设不符合要求，扣7－10分 | 20 |  |  |
| 5 |  | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的每一处，扣3分 用其他金属丝代替熔丝，扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 用电档案 | 无专项用电施工组织设计，扣10分 无电工日常巡查维修记录或填写不真实，扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理，扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

表2.0.4  吊篮检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 吊篮无施工方案或施工方案未经审批，扣10分 吊篮搭设与方案不符，扣8-10分 | 10 |  |  |
| 2 | 电气系统 | 插头与插座松动，扣5分 电箱无上锁，扣5分 保护接地和接零连接不牢固，扣5分 电源、电缆的固定不可靠、损伤，扣5分 漏电保护开关无效、失灵每一处，扣5分 各开关、限位器及操作按钮失效或，扣5分 电缆与导电体接触不做绝缘防护，扣5分 电缆老化、接头超过三处，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 | 悬挂机构 | 前后支架连接部位不牢固，扣5分 前支架距临边在0.3以内且无防滑措施，扣10分 焊接部位存在裂缝，扣5分 篮体内无小材料箱及小工具箱每台只要缺一样扣10分 篮体的踢脚挡板缺一块，扣5分 配重捆绑不符合要求，扣5分 攀绳有松动，扣5分 | 15 |  |  |
| 4 | 钢丝绳 | 钢丝绳断丝、毛刺、扭伤、死弯、松散、起股等扣5分 钢丝绳杂物未清理，扣5分 绳卡松动、或不能满足技术要求，扣5分 限位块、重垂无效，扣5分 安全弯设置不规范、大小不统一，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 | 安全扣、安全绳 | 安全扣有损坏，扣5分 安全绳有断丝、断股、或松散，扣5分 安全绳未按规定固定或固定不可靠每处扣5分 安全绳与结构接触部位无防护扣5分 安全绳浸泡在水中扣5分 安全绳中间有接头的扣5分 | 15 |  |  |
| 6 | 安全锁 | 锁绳角度超出规定要求或不锁绳，扣5分 与吊架连接部位固定不牢固，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 提升机 | 运转不正常、有异响、异味或过热，扣5分 手动滑控制开关失灵，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 | 悬挑平台 | 平台整体或局部变形，扣5分 焊缝部位有裂纹、螺栓连接部位不牢固，扣5分 底板及四周存在一公分以上的缝隙，扣5分 踢脚低于15公分，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 检查 | 无吊篮日检查维护记录或检查记录不真实，扣10分； 无吊篮移位记录，扣8分； | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；

2、检查项目中有大于四项（含四项）为零分时，检查评分表计零分；

3、该表换算到表2.0后得分=   10×该表检查项目实得分数合计

100

表2.0.5 -1 吊装作业现场检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 吊装作业吊装大型构件，配件没有吊装专项方案，扣9分 方案中不包括选用机械，设备，方法的，扣7－9分 方案中未明确工人操作岗位和措施的，扣8分 方案没有经过审批，验收的，扣7分 吊装前没有经过试吊的，扣7分 吊装设备无专人做设备安全项目的检查并做记录，扣5分 无吊装设备运行情况的检查记录，扣2分 无吊装的防雷接地检查，扣3分 吊装区内未设置安全警戒线，并派专人看管，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重机械 | 吊钩没有保险装置的，扣9分 起重机没有取得当地建筑安全管理部门核发的准用证或备案证，未经技术、安全、机械管理部门验收合格即投入使用的，扣9分 卷扬机地锚不牢固，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 扒杆 | 不按方案要求设置，扣9分 缆风绳不使用钢索，扣9分 钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合小于45度，扣4分 地锚不符合要求，扣4－7分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 钢丝绳 | 钢丝绳磨损已超过报废标准，扣8分 绳卡不符合规定或与吊装方案不一致，扣2分 钢丝绳无过路保护，扣2分 钢丝绳拖地，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 吊物 | 吊点未按方案要求设置，扣8分 散装物品没有装箱吊装的每次，扣8分 吊装物没有设置保险绳，扣8分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 指挥 | 设备驾驶员，吊装指挥人员没有操作证，扣9分 指挥信号不统一，不明确，扣9分 出现多人指挥每次，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 十不吊 | 超负荷吊装作业或吊装埋在地下的物体，扣5分 歪拉斜吊作业，扣5分 指挥信号不明确即吊装作业，扣5分 安全装置失灵仍进行吊装，扣5分 重物过人头顶及垂臂下站人吊装，扣5分 光线阴暗看不清进行吊装，扣5分 吊物上站人或有浮置物吊装，扣5分 捆绑不牢固或容器内装的物品过满进行吊装，扣5分 重物边缘锋利无防护措施即进行吊装，扣5分 六极以上强风进行吊装，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 80 |  |  |

续表2.0.5－2  现场吊装检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 一般项目 | 传动系统 | 卷筒钢丝绳缠绕不整齐，扣2分 钢丝绳无防脱卷筒措施，扣5分 第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度，扣2分 滑轮与钢丝绳不匹配，扣2分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 人员防护 | 吊装时不设置作业人员防高处坠落措施，扣3分 上下爬梯或通道无防高处坠落措施，扣3分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 构件堆放 | 堆放材料超过楼板承受荷载，扣3分 堆放材料没有设置材料标识，扣3分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 警戒， 操作工 | 吊装过程中起重吊装没有设置警戒标志，扣3分 吊装过程中没有设置专业技术人员监督，扣3分 工人没有上岗操作证，扣3分 | 5 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 20 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查部位： 检查人员： |  |  |  |  |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足60分的，检查评分表计零分；

3、该表换算到表2.0后得分=   10×该表检查项目实得分数合计

100

表2.0.6－1  落地式外脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案，扣10分 施工方案未按规定进行专家论证审批，扣8分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经专家审批，扣8分 施工方案，不能指导施工，扣5－8分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 立杆基础 | 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求，扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木、扣5分 每10延长米无扫地杆，扣5分 每10延长米无排水措施，扣1分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体与建 筑结构拉结 | 脚手架高度在7m以上，架体与建筑结构拉结， 按规定要求每少一处，扣3分 拉结不坚固每一处，扣1分 卸载脚手架、钢绳拉接或斜杆卸载不正确可靠， 扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件间距 与剪刀撑 | 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求每一处，扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处，扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |

续表2.0.6－2 落地式外脚手架检查评分表

| 序号 |  | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 脚手板与 防护栏杆 | 脚手板不满铺，扣7－10分 脚手板材质不符合要求，扣7－10分 每有一处脚手板不绑扎，扣3分 每有一处探头板，扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严实， 扣10分 施工层不设1.2m高防护栏杆扣5分， | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 | 脚手架搭设前无交底，扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续，扣8分 无量化的验收内容，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 小横杆设置 | 不按立杆与大横杆交点设置小横杆的每处，扣2分 小横杆只固定一端的每有一处扣1分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 杆件搭结 | 大横杆每有一处搭结小于1.5米，扣1分 钢管立杆采用搭结的每一处，扣2分 | 5 |  |  |
| 9 |  | 架体内封闭 | 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭，扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭，扣5分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 脚手架材质 | 钢管材质不符合要求，扣4—5分 钢管弯曲、锈蚀严重，扣4—5分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 通道 | 架体不设上下通道，扣5分 通道设置不符合要求，扣1－3分 | 5 |  |  |
| 12 |  | 卸料平台 | 卸料平台未经设计计算，扣10分 卸料平台搭设部符合设计要求，扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连接，扣8分 卸料平台无限定荷载标牌，扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查部位： 检查人员： |  |  |  |  |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的，检查评分表计零分；

3、该表换算到表2.0后得分=   10×该表检查项目实得分数合计

100

表2.0.7 悬挑式脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案、设计计算书或未经审批，扣10分 脚手架按规范方案要求没有专家论证，扣8分 施工方案中搭设方法不具体，扣6分 | 12 |  |  |
| 2 |  | 悬挑梁及架体稳定 | 外挑杆件与建筑结构连接不牢固的每一处，扣6分 悬挑梁安装不符合设计要求的没一处，扣5分 立杆底部固定不牢的每一处，扣3分 架体未按规定与建筑结构拉结的每一处，扣4分 悬挑脚手架无（或不正确）钢绳卸载或斜撑卸载扣5分 | 12 |  |  |
| 3 |  | 脚手板 | 脚手板铺设不严、不牢扣，7-10分 脚手板材料不符合要求，扣7-10分 每有一处脚手板未绑扎牢固，扣3分 每有一处探头板，扣3分 | 12 |  |  |
| 4 |  | 荷载 | 脚手架荷载超过规定，扣10分 施工载荷堆放不均匀每一处，扣5分 | 12 |  |  |
| 5 |  | 交底与验收 | 脚手架搭设不符合方案要求，扣7-10分 每段脚手架搭设后，无验收质料，扣5分 无交底记录，扣5分 | 12 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 杆件间距 | 每延长10米立杆距离超过规定，扣5分 大横杆间距超过规定，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 架体防护 | 施工层外侧未设置1.2米高防护栏杆，扣5分 脚手架外侧为设置密目网或网间不严密，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 层间防护 | 作业层下无平网或其他措施防护，扣10分 防护不严密，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 脚手架材质 | 钢管材质不符合要求，扣4—5分 钢管弯曲、锈蚀严重，扣4—5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查部位： 检查人员： |  |  |  |  |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的，检查评分表计零分；

3、该表换算到表2.0后得分=   10×该表检查项目实得分数合计

100

表2.0.8门型脚手架检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工方案 | 脚手架无施工方案，扣10分 脚手架按规范没有专家论证，扣8分 脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批，扣10分 施工方案不符合规范要求，扣 5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 架体基础 | 脚手架基础不平、不实、不垫木或垫木不符合要求， 扣10分 脚手架低部不加扫地杆，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 架体稳定 | 不按规定要求与墙体拉结的每一处，扣5分 拉结点不牢固的每一处，扣5分 不按规定设置剪刀撑，扣5分 不按规定高度做整体加固，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 杆件、锁件 | 未按说明书组装，有漏装杆件和锁件，扣6分 脚手架组装不牢，每一处紧固不和要求，扣2分 杆件已损坏仍在使用的每处，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 脚手板 | 脚手板不满铺，扣5分 脚手板不牢、不稳、材质不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 交底与验收 | 脚手架搭设无交底，扣5分 未办理分段验收手续，扣10分 无交底记录的，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 架体防护 | 脚手架外侧未设置1.2m高防护栏杆，扣5分 脚手架外侧为设置密目网或网间不严密，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 材质 | 杆件变形严重，扣10分 局部开焊，扣10分 杆件锈蚀未刷防锈器，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 通道 | 架体不设上下通道，扣10分 通道设置不符合要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 荷载 | 脚手架荷载超过规定，扣10分 施工载荷堆放不均匀每一处，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查部位： 检查人员： |  |  |  |  |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；

2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的，检查评分表计零分；

3、该表换算到表2.0后得分=   10×该表检查项目实得分数合计

100

表2.0.9 “三宝”、“四口”临边 防护检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 有一人不戴安全帽，扣10分 安全帽不符合标准的每发现一顶，扣1分 不按规定佩戴安全帽的有一人，扣1分 | 15 |  |  |
| 2 | 安全网 | 在建工程外侧未用密目式安全网封闭，扣25分 安全网规格、材质不符合要求，扣25分 安全网未取得建筑安全监督部门准用证，扣25分 水平网的保险绳（生命绳）设置不符合要求，扣10分 | 15 |  |  |
| 3 | 安全带 | 每有一人未系安全带，扣5分 有一人安全带系挂不符合要求，扣3分 安全带不符合标准，每发现一条，扣2分 | 15 |  |  |
| 4 | 楼梯口、电梯 井口防护 | 每一处无防护措施，扣6分 每一处防护不符合要求或不严密，扣3分 防护设施未形成定型化、工具化，扣6分 电梯井内每隔两层（不大于10米）少一道平网，扣3分 （ 注：该项是项目做的必须按要求做好，该总包做的，项目部应提出危险，并对工人有文字的教育记录 ） | 15 |  |  |
| 5 | 预留洞口、坑 井防护 | 每一处无防护措施，扣7分 防护设施未形成定型化、工具化，扣6分 每一处防护措施不符合要求或不严密，扣3分 （ 注：该项是项目做的必须按要求做好，该总包做的，项目部应提出危险，并对工人有文字的教育记录） | 10 |  |  |
| 6 | 通道口防护 | 每一处无防护棚，扣5分 每一处防护不严，扣2－3分 每一处防护棚不牢固、材质不符合要求，扣3分 （ 注：该项是项目做的必须按要求做好，该总包做的，项目部应提出危险，并对工人有文字的教育记录 ） | 10 |  |  |
| 7 | 阳台、楼板、屋面等临边防护 | 每一处临边无防护，扣5分 每一处临边防护不严、不符合要求，扣3分 （ 注：该项是项目做的必须按要求做好，该总包做的，项目部应提出危险，并对工人有文字的教育记录 ） | 10 |  |  |
| 8 | 危险源排查记录 | 无“三宝”合格检查记录，扣5分 无“四口”检查及防护记录，扣5分 无临边检查及防护记录，扣5分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |
| 检查部位： 检查人员： |  |  |  |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；

2、检查项目中有三分项得分为零分，检查评分表计零分；

3、该表换算到表2.0后得分=   10×该表检查项目实得分数合计

100

表2.0.10消防防火检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明火作业 | 动火作业前没有开具动火证明，扣10分 动火作业区域内没有灭火器保护（15米，）扣15分 施工前没有清理动火作业区域内的可燃物、易燃物（10米），扣10分 高处电焊作业没有对作业楼层以下周遍是否有可燃物、易燃物清查的， 扣10分 高处电焊作业没有接火措施、或接火措施不到位，扣7分 动火作业区域内无法清理的危险物品没有妥善保护，扣15分 接火斗设置不合理、内没有沿棉等防溅物质，或防火布面积小、有空洞、腐烂现象，扣8分 切割作业时没有遮挡火花飞溅措施，扣6分 动火作业区域内没有设置专职看火人、或看火人不到位，扣10分 看火人身边没有准备灭火器，扣10分 | 25 |  |  |
| 2 | 气焊¦ | 气焊作业时两瓶子间距不足5米，与明火作业地点不足10米，扣15分 乙炔气瓶倒置，扣8分 乙炔气瓶没有使用回火防止器和压力表或回火防止器和压力损坏扣6分 气瓶存放区域不通风、不遮光，两气瓶没有分开存放，扣6分 | 25 |  |  |
| 3 | 现场 | 现场危险区域没有设置灭火器或配置数量少，扣10分 现场灭火器失效，扣10分 危险物品存放区域没有危险品标识，扣10分 仓库内油脂物品与可燃易燃物品混放，扣10分 施工区域内吸烟，扣10分 在存放有可燃物品的仓库内进行动火作业，扣10分 | 25 |  |  |
| 4 | 质料方面 | 没有施工现场消防安全责任制，扣15分 没有施工现场消防应急预案，扣15分 没有施工现场消防重点部位登记表，扣5分； 没有消防组织机构及活动记录，扣6分 没有消防设备平面图，扣5分； 没有消防设施、器材验收、维修记录，扣7分； 没有用火作业审批表，扣10分 没有施工用保温材料产品检测及验收资料，扣10分 | 25 |  |  |
| 检查合计 |  |  | 100 |  |  |
| 检查部位： 检查人员： |  |  |  |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；

2、检查项目中有两分项得分是零分，检查评分表计零分；

3、该表换算到表2.0后得分=   10×该表检查项目实得分数合计

100

表2.0.11施工机具检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶 | 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的每一处，扣5分 乙炔瓶使用或存放时平放，扣5分 乙炔瓶未安装回火器使用的每一处，扣10分 气瓶存放不符合要求，扣5分 气瓶无防震圈和防护帽的每一处，扣2分 | 20 |  |  |
| 2 | 砂轮切割机 | 安装后无验收合格手续，扣5分 无锯盘护罩、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项，扣5分 施工现场无安全操作规程每处，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的崩溃每一处， 扣5分 无人操作时未切断电源，扣3分 | 20 |  |  |
| 3 | 手持电动工具 | Ⅰ类手持电动工具无保护接零，扣10分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品， 扣5分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头， 扣5分 手持电动工具在高空使用时不设防坠绳，扣5分 | 20 |  |  |
| 4 | 叉车 | 车辆未取得准用证，扣5分 车辆制动装置失灵，扣5分 | 20 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 电焊机安装后无验收合格手续，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的每一处，扣5分 无二次空载降压保护器或防触电装置，扣5分 一次线长超过规定或不穿管保护，扣5分 焊把线接头超过3处或绝缘老化，扣5分 电源不使用自动开关，扣3分 电焊机无防雨罩，扣4分 | 20 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |
| 检查部位： 检查人员： |  |  |  |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数；

2、检查项目中有两分项得分是零分，检查评分表计零分；

3、该表换算到表2.0后得分=   5×该表检查项目实得分数合计