1　总    则

1.0.1  为贯彻执行《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国防震减灾法》并实行以预防为主的方针，减轻地震破坏，减少损失，对现有建筑的抗震能力进行鉴定，并为抗震加固或采取其他抗震减灾对策提供依据，制定本标准。

符合本标准要求的现有建筑，在遭受预估的第一级水准地震影响时，一般不受损坏或不需修理可继续使用，当遭受预估的第二级水准地震影响时，可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用，当遭受预估的第三级水准地震影响时，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

【说明】 GB 50023-95 标准是在1977年唐山大地震后发布的77版鉴定标准基础上修订而成的，针对建造于上世纪90年代以前的建筑，在震前进行抗震鉴定和加固的要求编制的。按照国家的技术政策，考虑当时的经济、技术条件和需要加固工程量很大的具体情况，鉴定和加固的设防目标略低于GBJ 11-89设计规范的设防目标。近年来的研究表明，从设计使用年限内具有相同概率的角度，在全国范围内平均，30、40、50年地震作用的相对比例大致是0.75、0.88和 1.00；抗震构造综合影响系数的相对比例，6度为0.76、0.90、1.0，7度为0.71、0.87、1.0，8度为0.63、0.84、1.0，9度为0.57、0.81、1.0。据此，考虑到95鉴定标准的抗力调整系数取0.85，89设计规范系列的场地设计特征周期比01规范约减少10%且材料强度大致为01规范系列的1.05~1.15，于是可以认为：95鉴定标准、89设计规范和01设计规范大体上分别在设计使用年限30年、40年和50年具有相同的抗震安全概率。

震害经验也表明，按照77版鉴定标准进行鉴定加固的房屋，在80年代和90年代我国的多次地震中，如1981年邢台M6级地震、1981年道孚M6.9级地震、1985年自贡M4.8级地震、1989年澜沧耿马M7.6级地震、1996年丽江M7级地震，均经受了考验。2008年汶川地震中，除震中区外，不仅严格按89规范、01规范进行设计和施工的房屋没有倒塌，经加固的房屋也没有倒塌，再一次证明按照95系列鉴定标准执行对于减轻建筑的地震破坏是有效的。

本条规定现有建筑抗震鉴定的设防目标在相同概率保证的前提下与现行国家标准《建筑抗震设计规范》一致，所不同的是，本标准指在合理的后续使用年限内满足“小震（预估的第一水准）不坏、中震（预估的第二水准）可修、大震（预估的第三水准）不倒”的抗震设防目标。

合理的后续使用年限可能与规范的设计基准期不同，80年代及以前建造的房屋至少取30年，90年代设计建造的房屋至少取40年，2001年以后设计建造的房屋为50年。规范的设计基准期为50年。

1.0.2  本标准适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现有建筑的抗震鉴定。

抗震设防烈度，一般情况下，采用中国地震动参数区划图的地震基本烈度或现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的抗震设防烈度。

古建筑和行业有特殊要求的建筑，应按专门的规定进行。

注：本标准一般略去“抗震设防烈度”字样，如“抗震设防烈度为6度、7度、8度、9度”，简称“6度、7度、8度、9度”。

【说明】本条文字表达略有修改，同95版标准相比，增加了对古建筑的鉴定要求。

1.0.3  现有建筑应根据其重要性和使用要求，按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》分为四类，其抗震措施核查和抗震验算的综合鉴定应符合下列要求：

1丙类建筑，应按本地区设防烈度的要求核查其抗震措施并进行抗震验算，达到在遭遇预估的第三水准地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震鉴定目标。

2乙类建筑，除9度外应按比本地区设防烈度提高一度的要求核查其抗震措施；抗震验算应按不低于本地区设防烈度的要求采用。

3甲类建筑，应按比本地区设防烈度提高一度的要求核查其抗震措施，抗震验算应按专门规定并高于本地区设防烈度的要求采用。

4 丁类建筑，7～9度时，应允许按比本地区设防烈度降低一度的要求核查其抗震措施，抗震验算应允许比本地区设防烈度适当降低要求；6度时应允许不做抗震鉴定。

【说明】本条属于强制性条文，文字表达略有修改，突出了抗震鉴定不同于设计的特点。

1.0.4  现有建筑应根据实际需要和可能，按下列规定选择其合理的后续使用年限并符合相应的抗震鉴定要求：

1 合理的后续使用年限应符合下列规定：

1)在80年代及以前建造的现有建筑，应至少采用后续合理使用年限30年；条件许可时，应采用40年或50年。

2)在90年代建造的现有建筑，应至少采用后续合理使用年限40年，条件许可时应采用50年；当本地区设防烈度高于原设计的设防烈度时，也应允许采用30年。

3)在2001年及以后建造的现有建筑，应采用50年；当本地区设防烈度高于原设计的设防烈度时，也应允许采用40年。

2 不同后续使用年限的抗震鉴定要求如下：

1)后续的合理设计使用年限30年，应按本标准规定的A类建筑进行抗震鉴定。

2)后续的合理设计使用年限40年，应按本标准规定的B类建筑进行抗震鉴定。

3)后续的合理设计使用年限50年，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的要求进行抗震鉴定。

【说明】 本条是新增条文。鉴于现有建筑的数量很大，情况又十分复杂：建造年代不同、设计使时所采用的设计规范、地震动区划图的版本不同、施工水平不同、使用者的维护也不同，导致彼此的抗震能力有很大的不同，需要根据实际情况区别对待和处理，使之在现有的经济技术条件下分别达到其最大可能达到的抗震防灾要求。

与1.0.1条相对应，本条给出了不同设计建造年代、不同后续使用年限的建筑所采用鉴定要求的最低标准，并明确规定，有条件时应采用更高的标准，即尽可能提高其抗震能力。

1.0.6  现有建筑的抗震鉴定，除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家标准、规范的有关规定。

2　术语和符号

2.1　术  语

2.1.1  现有建筑 available buildings

除古建筑、刚竣工的新建建筑、危险建筑以外，迄今仍在使用的既有建筑。

2.1.2  设计使用年限 design working life, design servier life

设计时规定的一个时期，在这个时期内，建筑只需进行正常维护而不需进行大修就能按预期目的使用、完成预定的功能。

2.1.3  后续设计使用年限 continuing design working life, continuing design servier life

设计时规定的一个时期，在这个时期内，建筑只需进行正常维护而不需进行大修就能按预期目的使用、完成预定的功能。

2.1.4  抗震设防烈度 seismic foritification intensity

按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。

2.1.5  抗震鉴定 seismic appraiser

通过检查现有建筑的设计、施工质量和现状，按规定的抗震设防要求，对其在地震作用下的安全性进行评估。

2.1.6  综合抗震能力 compound seismic capability

整个建筑结构综合考虑其构造和承载力等因素所具有的抵抗地震作用的能力。

2.1.7  墙体面积率 ratio of wall sectional area to floor area

墙体在楼层高度1/2处的净截面面积与同一楼层建筑平面面积的比值。

2.1.8  抗震墙基准面积率 characteristic ratio of seismic wall

以墙体面积率进行砌体结构简化的抗震验算时，表示7度抗震设防的基本要求所取用的代表值。

2.1.9  结构构件现有承载力 available capacity of member

现有结构构件由材料强度标准值、结构构件（包括钢筋）实有的截面面积和对应于重力荷载代表值的轴向力所确定的结构构件承载力。包括现有受弯承载力和现有受剪承载力等。

【说明】 新增了术语。

2.2  主 要 符 号

（同95标准，略）

3　基本规定

3.0.1  现有建筑的抗震鉴定应包括下列内容及要求：

1  搜集建筑的勘探报告、施工图纸、竣工图纸和工程验收文件等原始资料；当资料不全时，宜进行必要的补充实测。

2  调查建筑现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况，发现相关的非抗震缺陷。

3  根据各类建筑结构的特点、结构布置、构造和抗震承载力等因素，采用相应的逐级鉴定方法，进行综合抗震能力分析。

4  对现有建筑整体抗震性能做出评价，对不符合抗震鉴定要求的建筑提出相应的抗震减灾对策和处理意见。

3.0.2  现有建筑的抗震鉴定，应根据下列情况区别对待：

1  建筑结构类型不同的结构，其检查的重点、项目内容和要求不同，应采用不同的鉴定方法。

2  对重点部位与一般部位，应按不同的要求进行检查和鉴定。

注：重点部位指影响该类建筑结构整体抗震性能的关键部位和易导致局部倒塌伤人的构

件、部件，以及地震时可能造成次生灾害的部位。

3  对抗震性能有整体影响的构件和仅有局部影响的构件，在综合抗震能力分析时应分别对待。

3.0.3  抗震鉴定分为两级。第一级鉴定应以宏观控制和构造鉴定为主进行综合评价，第二级鉴定应以抗震验算为主结合构造影响进行综合评价。

A类抗震鉴定时，当符合第一级鉴定的各项要求时，建筑可评为满足抗震鉴定要求，不再进行第二级鉴定；当不符合第一级鉴定要求时，除本标准各章有明确规定的情况外，应由第二级鉴定做出判断。

B类抗震鉴定时，应进行两级鉴定做出判断。

【说明】 进行A类抗震鉴定时，只要通过第一级鉴定，即可满足抗震鉴定要求。但进行B类抗震鉴定时，需要经过两级鉴定，方可对抗震能力进行综合评价。

3.0.4  现有建筑宏观控制和构造鉴定的基本内容及要求，应符合下列规定：

1  多层建筑的高度和层数，应符合本标准各章规定的最大值。

2  当建筑的平、立面，质量、刚度分布和墙体等抗侧力构件的布置在平面内明显不对称时，应进行地震扭转效应不利影响的分析；当结构竖向构件上下不连续或刚度沿高度分布突变时，应找出薄弱部位并按相应的要求鉴定。

3  检查结构体系，应找出其破坏会导致整个体系丧失抗震能力或丧失对重力的承载能力的部件或构件；当房屋有错层或不同类型结构体系相连时，应提高其相应部位的抗震鉴定要求。

4  当结构构件的尺寸、截面形式等不利于抗震时，宜提高该构件的配筋等构造抗震鉴定要求。

5  结构构件的连接构造应满足结构整体性的要求；装配式厂房应有较完整的支撑系统。

6  非结构构件与主体结构的连接构造应满足不倒塌伤人的要求；位于出入口及临街等处，应有可靠的连接。

7  结构材料实际达到的强度等级，应符合本标准各章规定的最低要求。

8  当建筑场地位于不利地段时，尚应符合地基基础的有关鉴定要求。

3.0.5  6度和本标准各章有具体规定时，可不进行抗震验算；其他情况，至少在两个主轴方向分别按本标准各章规定的具体方法进行结构的抗震验算。

当本标准未给出具体方法时，可采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的方法，按下式进行结构构件抗震验算：

S≤RγRa                                                (3.0.5)

式中  S—结构构件内力（轴向力、剪力、弯矩等）组合的设计值；计算时，有关的荷载、地震作用、作用分项系数、组合值系数和作用效应系数，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定采用；

R—结构构件承载力设计值，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定采用；其中，各类结构材料强度的设计指标应按本标准附录A采用；

γRa—抗震鉴定的承载力调整系数，除本标准各章节另有规定外，一般情况下，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的承载力抗震调整系数值采用，A类抗震鉴定时，钢筋混凝土构件应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》承载力抗震调整系数值的0.85倍采用。

【说明】 承载力抗震调整系数89抗规与01抗规没有变化，原鉴定标准中也仅钢筋混凝土构件与现行规范不同，本次修订在文字上进行了调整，并在附录提供了89规范系列材料强度设计值。

3.0.6  现有建筑的抗震鉴定要求，可根据建筑所在场地、地基和基础等的有利和不利因素，作下列调整：

1  Ⅰ类场地上的乙、丙类建筑，7～9度时，构造要求可降低一度。

2  Ⅳ类场地、复杂地形、严重不均匀土层上的建筑以及同一建筑单元存在不同类型基础时，可提高抗震鉴定要求。

3  建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时，对设计基本地震加速度为7度(0.15g)和8度(0.30g)的地区，各类建筑的抗震构造措施要求宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)采用。

4  有全地下室、箱基、筏基和桩基的建筑，可降低上部结构的抗震鉴定要求。

5  对密集的建筑，包括防震缝两侧的建筑，应提高相关部位的抗震鉴定要求。

【说明】 本条本条依据2001设计规范，新增7度(0.15g)、8度(0.30g)地区的抗震构造措施要求。

3.0.7  对不符合鉴定要求的建筑，可根据其不符合要求的程度、部位对结构整体抗震性能影响的大小，以及有关的非抗震缺陷等实际情况，结合使用要求、城市规划和加固难易等因素的分析，通过技术经济比较，提出相应的维修、加固、改造或更新等抗震减灾对策。

4  场地、地基和基础

4.1  场  地

4.1.1  6、7度时及建造于对抗震有利地段的建筑，可不进行场地对建筑影响的抗震鉴定。

注：1  对建造于危险地段的建筑，场地对建筑影响应按专门规定鉴定；

2  有利、不利等地段和场地类别，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》划分。

4.1.2  7~9度时，建筑场地为条状突出山嘴、高耸孤立山丘、非岩石和强风化岩石陡坡、河岸和边坡的边缘等不利地段，应对其地震稳定性、地基滑移及对建筑的可能危害进行评估；非岩石和强风化岩石斜坡的坡度及建筑场地与坡脚的高差均较大时，应估算局部地形导致其地震影响增大的后果。

【说明】 鉴于“5.12汶川大地震”中地质灾害较为严重的具体情况，将原条文的8、9度扩大为7～9度。增加了强风化岩石陡坡不利地段。

4.1.3  建筑场地为存在液化土层的岸坡场地时，应判明液化后土体流滑与开裂的危险。

【说明】 本条划线部分原条文为“在河岸或海边的乙类建筑，当液化层面向河心或海边倾斜时”。

4.2 地基和基础

4.2.1  地基基础现状的鉴定，应着重调查上部结构的不均匀沉降裂缝和倾斜，基础有无腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构的裂缝、倾斜以及有无发展趋势。

【说明】 本条为新增条文。本条列出了对地基基础现状进行抗震鉴定应重点检查的内容。对震损建筑，尚应检查因地震影响引起的损伤，如有无沙土液化现象、基础裂缝等。

4.2.2  符合下列情况的建筑，可不进行地基基础的抗震鉴定：

1  丁类建筑。

2  6度时各类建筑。

3  7度时地基基础现状无严重静载缺陷的乙类、丙类建筑。

4  8、9度时，不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层的乙类、丙类建筑。

4.2.3  对地基基础现状进行鉴定时，当基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落，上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，或虽有裂缝、倾斜但不严重且无发展趋势，该地基基础可评为无严重静载缺陷。

4.2.4  存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土的地基基础，可根据烈度、场地类别、建筑现状和基础类型，进行液化、震陷及抗震承载力的两级鉴定。符合第一级鉴定的规定时，可不再进行第二级鉴定。

静载下已出现严重缺陷的地基基础，应同时审核其静载下的承载力。

4.2.5  地基基础的第一级鉴定应符合下列要求：

1  基础下主要受力层存在饱和砂土或饱和粉土时，对下列情况可不进行液化影响的判别：

1) 对液化沉陷不敏感的丙类建筑。

2) 符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》液化初步判别要求的建筑。

2  基础下主要受力层存在软弱土时，对下列情况可不进行建筑在地震作用下沉陷的估算：

1) 8、9度时，地基土静承载力标准值分别大于80kPa和100kPa。

2) 基础底面以下的软弱土层厚度不大于5m。

3  采用桩基的建筑，对下列情况可不进行桩基的抗震验算：

1) 现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定可不进行桩基抗震验算的建筑。

2) 位于斜坡但地震时土体稳定的建筑。

4.2.6  地基基础的第二级鉴定应符合下列要求：

1  饱和土液化的第二级判别，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定，采用标准贯入试验判别法。判别时，可计入地基附加应力对土体抗液化强度的影响。存在液化土时，应确定液化指数和液化等级，并提出相应的抗液化措施。

2  软弱土地基及8、9度时Ⅲ、Ⅳ类场地上的高层建筑和高耸结构，应进行地基和基础的抗震承载力验算。

【说明】 本条划线部分是新增的内容。

4.2.7  现有天然地基的抗震承载力验算，应符合下列要求：

1  天然地基的竖向承载力，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的方法验算，其中，地基土静承载力特征值应改用长期压密地基土静承载力特征值，其值可按下式计算：

fsE=ζsfsc                                                  (4.2.7-1)

fsc=ζcfs                                                  (4.2.7-2)

式中  fsE—调整后的地基土抗震承载力特征值（kPa）；

ζs—地基土抗震承载力调整系数，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》

采用；

fsc—长期压密地基土静承载力特征值（kPa）；

fs—地基土静承载力特征值（kPa），其值可按现行国家标准《建筑地基

基础设计规范》采用；

ζc—地基土长期压密提高系数，其值可按表4.2.7采用。

表4.2.7  地基土承载力长期压密提高系数

| 年限与岩土类别 | p0fs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 0.8 | 0.4 | ＜0.4 |
| 2年以上的砾、粗、中、细、粉砂 | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 1.0 |
| 5年以上的粉土和粉质粘土 |  |  |  |  |
| 8年以上地基土静承载力标准值大于100kPa的粘土 |  |  |  |  |

注：1 p0指基础底面实际平均压应力（kPa）；

2 使用期不够或岩石、碎石土、其他软弱土，提高系数值可取1.0。

2  承受水平力为主的天然地基验算水平抗滑时，抗滑阻力可采用基础底面摩擦力和基础正侧面土的水平抗力之和；基础正侧面土的水平抗力,可取其被动土压力的1/3；抗滑安全系数不宜小于1.1；当刚性地坪的宽度不小于地坪孔口承压面宽度的3倍时，尚可利用刚性地坪的抗滑能力。

【说明】 本条将条文中的“承载力设计值”改为“承载力特征值”。

4.2.8  非液化土中低承台桩基的抗震验算，应符合下列规定：

1  单桩的竖向和水平向抗震承载力特征值，按非抗震设计时的1.25倍采用。

2  当承台周围的回填土夯实至干密度不小于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》对填土的要求时，可由承台正面填土与桩共同承担水平地震作用；但不应计入承台底面与地基土间的摩擦力。

4.2.9  存在液化土层的低承台桩基抗震验算，当桩承台底面上、下分别有厚度不小于1.5 m、1.0 m的非液化土层或非软弱土层时，可按下列两种情况进行桩的抗震验算，并按不利情况进行鉴定：

1  桩承受全部地震作用，桩承载力按本节第4.2.8条取用，液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表4.2.9的折减系数。

2  地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用，桩承载力仍按本节第4.2.8条1款取用，但应扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下2m深度范围内非液化土的桩周摩阻力。

表4.2.9  土层液化影响折减系数

| 实际标贯锤击数/临界标贯锤击数 | 深度ds（m） | 折扣系数 |
| --- | --- | --- |
| ≤0.6 | ds≤10 | 0 |
|  | 10ds≤20 | 1/3 |
| ＞0.6～0.8 | ds≤10 | 1/3 |
|  | 10ds≤20 | 2/3 |
| ＞0.8～1.0 | ds≤10 | 2/3 |
|  | 10ds≤20 | 1 |

【说明】 4.2.8条、4.2.9条是对原标准条文桩基抗震承载力验算方法的改进。

4.2.10  7~9度时山区建筑的挡土结构、地下室或半地下室外墙的稳定性验算，可采用现行国家标准《建筑地基基础设计规范》规定的方法；抗滑安全系数不应小于1.1，抗倾覆安全系数不应小于1.2。验算时，土的重度应除以地震角的余弦，墙背填土的内摩擦角和墙背摩擦角应分别减去地震角和增加地震角。地震角可按表4.2.10采用。

表4.2.10  挡土结构的地震角

| 类 别 | 7度 |  | 8度 |  | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.1g | 0.15g | 0.2g | 0.3g | 0.4g |
| 水 上 | 1.5° | 2.3° | 3° | 4.5° | 6° |
| 水 下 | 2.5° | 3.8° | 5° | 7.5° | 10° |

【说明】 本条增加7度（0.15g）、8度（0.30g）地区的地震角。

4.2.11  同一建筑单元存在不同类型基础或基础埋深不同时，宜根据地震时可能产生的不利影响，估算地震导致两部分地基的差异沉降，检查基础抵抗差异沉降的能力，并检查上部结构相应部位的构造抵抗附加地震作用和差异沉降的能力。

5　多层砌体房屋

5.1 一般规定

5.1.1  本章适用于烧结普通粘土砖、烧结多孔粘土砖、混凝土中型空心砌块、混凝土小型空心砌块、粉煤灰中型实心砌块砌体承重的多层房屋。

注：本章中“普通砖、多孔砖、混凝土小砌块、混凝土中砌块、粉煤灰中砌块”即“烧结普通粘土砖、烧结多孔粘土砖、混凝土中型空心砌块、混凝土小型空心砌块、粉煤灰中型实心砌块”的简称。

5.1.2  抗震鉴定时，房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量、墙体交接处的连接以及女儿墙和出屋面烟囱等易引起倒塌伤人的部位应重点检查；7~9度时，尚应检查墙体布置的规则性，检查楼、屋盖处的圈梁，楼、屋盖与墙体的连接构造等。

5.1.3  多层砌体房屋的外观和内在质量应符合下列要求：

1  墙体不空臌、无严重酥碱和明显歪闪。

2  支承大梁、屋架的墙体无竖向裂缝，承重墙、自承重墙及其交接处无明显裂缝。

3  木楼、屋盖构件无明显变形、腐朽、蚁蚀和严重开裂。

4  混凝土构件符合本标准第6.1.5条的有关规定。

5.1.4  现有建筑的A类抗震鉴定，应根据本章5.2节要求按结构体系、房屋整体性连接、局部易损易倒部位的构造及墙体抗震承载力，对整幢房屋的综合抗震能力进行两级鉴定。

当符合本章第一级鉴定的各项规定时，可评为满足抗震鉴定要求；不符合第一级鉴定要求时，除本章5.2节有明确规定的情况外，应由第二级鉴定做出判断。

【说明】 本条对原条文进行了文字修改。

5.1.5  现有B类建筑的抗震鉴定，应按本章5.3节的要求进行抗震措施鉴定与抗震承载力验算，必要时可参照A类建筑的鉴定方法对整幢房屋的综合抗震能力进行评定。

【说明】 本条是针对B类建筑抗震鉴定新增加的条文，同A类建筑的抗震鉴定不同，B类建筑必须经过抗震措施鉴定、抗震承载力验算，方可对建筑的抗震能力进行评定。同时可参照A类建筑抗震鉴定的方法，进行抗震能力的综合评定。

5.2  A类抗震鉴定

（I）第一级鉴定

5.2.1  现有房屋的高度和层数不宜超过表5.2.1所列的范围。对隔开间或多开间设置横向抗震墙的房屋，其适用高度和层数宜比表5.2.1的规定分别降低3m和一层。

5.2.2  现有房屋的结构体系应符合下列规定：

1  房屋实际的高宽比和横墙间距应符合下列刚性体系的要求：

1) 房屋的高度与宽度（对外廊房屋，此宽度不包括其走廓宽度）之比不宜大于2.2，且高度不大于底层平面的最长尺寸。

2) 抗震横墙的最大间距应符合表5.2 .2的规定。

2  房屋的平、立面和墙体布置宜符合下列规则性的要求：

1) 质量和刚度沿高度分布比较规则均匀，立面高度变化不超过一层，同一楼层的楼板标高相差不大于500mm。

2) 楼层的质心和计算刚心基本重合或接近。

表5.2.1   A类多层砌体房屋鉴定的最大高度（m）和层数

| 墙体类别 | 墙体厚度 （mm） | 6度 |  | 7度 |  | 8度 |  | 9度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 |
| 普通砖实心墙 | ≥240 | 24 | 八 | 22 | 七 | 19 | 六 | 13 | 四 |
|  | 180 | 16 | 五 | 16 | 五 | 13 | 四 | 10 | 三 |
| 多孔砖墙 | 180～240 | 16 | 五 | 16 | 五 | 13 | 四 | 10 | 三 |
| 普通砖空心墙 | 420 | 19 | 六 | 19 | 六 | 13 | 四 | 10 | 三 |
|  | 300 | 10 | 三 | 10 | 三 | 10 | 三 |  |  |
| 普通砖空斗墙 | 240 | 10 | 三 | 10 | 三 | 10 | 三 |  |  |
| 混凝土中砌块墙 | ≥240 | 19 | 六 | 19 | 六 | 13 | 四 |  |  |
| 混凝土小砌块墙 | ≥190 | 22 | 七 | 22 | 七 | 16 | 五 |  |  |
| 粉煤灰中砌块墙 | ≥240 | 19 | 六 | 19 | 六 | 13 | 四 |  |  |
|  | 180～240 | 16 | 五 | 16 | 五 | 10 | 三 |  |  |

注：房屋高度计算方法同现行国家标准《建筑抗震设计规范》。

【说明】 本条对表5.2.1房屋总高度的计算说明进行了简化。

表5.2.2  A类多层砌体房屋刚性体系的抗震横墙最大间距（m）

| 楼、屋盖类别 | 墙体类别 | 墙体厚度（mm） | 6、7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现浇或装配整体式混凝土 | 砖实心墙 | ≥240 | 15 | 15 | 11 |
|  | 其他墙体 | ≥180 | 13 | 10 |  |
| 装配式混凝土 | 砖实心墙 | ≥240 | 11 | 11 | 7 |
|  | 其他墙体 | ≥180 | 10 | 7 |  |
| 木、砖拱 | 砖实心墙 | ≥240 | 7 | 7 | 4 |

注：对Ⅳ类场地，表内的最大间距值应减少3m或4m以内的一开间。

5.2.3  承重墙体的砖、砌块和砂浆实际达到的强度等级，应符合下列要求：

1  砖强度等级不宜低于MU7.5，且不低于砌筑砂浆强度等级；中型砌块的强度等级不宜低于MU10，小型砌块的强度等级不宜低于MU5。砖、砌块的强度等级低于上述规定一级以内时，墙体的砂浆强度等级宜按比实际达到的强度等级降低一级采用。

2  墙体的砌筑砂浆强度等级，6度时或7度时三层及以下的砖砌体不应低于M0.4，当7度时超过三层或8、9度时不宜低于M1；砌块墙体不宜低于M2.5。砂浆强度等级高于砖、砌块的强度等级时，墙体的砂浆强度等级宜按砖、砌块的强度等级采用。

5.2.4  现有房屋的整体性连接构造，应符合下列规定：

1  纵横墙交接处应有可靠连接，当不符合下列要求时，应采取加固或其他相应措施：

1) 墙体布置在平面内应闭合；纵横墙连接处，墙体内应无烟道、通风道等竖向孔道。

2) 纵横墙交接处应咬槎较好；当为马牙槎砌筑或有钢筋混凝土构造柱时，沿墙高每10皮砖（中型砌块每道水平灰缝）应有2φ6拉结钢筋；空心砌块有钢筋混凝土芯柱时，芯柱在楼层上下应连通，且沿墙高每隔0.6m应有φ4点焊钢筋网片与墙拉结。

2  楼、屋盖的连接应符合下列要求：

1) 混凝土预制构件应有座浆；预制板缝应有混凝土填实，板上应有水泥砂浆面层。

2) 木屋架不应为无下弦的人字屋架，隔开间应有一道竖向支撑或有木望板和木龙骨顶棚；当不符合时应采取加固或其他相应措施。

3) 楼、屋盖构件的支承长度不应小于表5.2.4-1的规定：

表5.2.4-1  楼、屋盖构件的最小支承长度（mm）

| 构件名称 | 混凝土预制板 |  | 预制进深梁 | 木屋架、木大梁 | 对接檩条 | 木龙骨、木檩条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 墙上 | 梁上 | 墙上 | 墙上 | 屋架上 | 墙上 |
| 支承长度 | 100 | 80 | 180且有梁垫 | 240 | 60 | 120 |

3  圈梁的布置和构造应符合下列要求：

1) 现浇和装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖可无圈梁。

2) 装配式混凝土楼、屋盖（或木屋盖）砖房的圈梁布置和配筋，不应少于表5.2.4-2的规定，圈梁截面高度不应小于120mm，圈梁位置与楼、屋盖宜在同一标高或紧靠板底；纵墙承重房屋的圈梁布置要求应相应提高；空斗墙、空心墙和180mm厚砖墙的房屋，外墙每层应有圈梁，内墙隔开间宜有圈梁。

3) 装配式混凝土楼、屋盖的砌块房屋，每层均应有圈梁；内墙上圈梁的水平间距，7、8度时分别不宜大于表5.2.4-2中8、9度时的相应规定；圈梁截面高度，中型砌块房屋不宜小于200mm，小型砌块房屋不宜小于150mm。

4) 砖拱楼、屋盖房屋，每层所有内外墙均应有圈梁，当圈梁承受砖拱楼、屋盖的推力时，配筋量不应少于4φ12。

5) 屋盖处的圈梁应现浇；楼盖处的圈梁可为钢筋砖圈梁，其高度不小于4皮砖，砌筑砂浆强度等级不低于M5，总配筋量不少于表5.2.4-2中的规定；现浇钢筋混凝土板墙或钢筋网水泥砂浆面层中的配筋加强带可代替该位置上的圈梁；与纵墙圈梁有可靠连结的进深梁或配筋板带也可代替该位置上的圈梁。

表5.2.4-2  圈梁的布置和构造要求

| 位置和配筋量 |  | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋盖 | 外墙 | 除层数为二层的预制板或有木望板、木龙骨吊顶时，均应有 | 均应有 | 均应有 |
|  | 内墙 | 同外墙，且纵横墙上圈梁的水平间距分别不应大于8m和16m | 纵横墙上圈梁的水平间距分别不应大于8m和12m | 纵横墙上圈梁的水平间距均不应大于8m |
| 楼盖 | 外墙 | 横墙间距大于8m或层数超过四层时应隔层有 | 横墙间距大于8m时每层应有，横墙间距不大于8m层数超过三层时，应隔层有 | 层数超过二层且横墙间距大于4m时，每层均应有 |
|  | 内墙 | 横墙间距大于8m或层数超过四层时，应隔层有且圈梁的水平间距不应大于16m | 同外墙，且圈梁的水平间距不应大于12m | 同外墙，且圈梁的水平间距不应大于8m |
| 配筋量 |  | 4φ8 | 4φ10 | 4φ12 |

注：6度时，同非抗震要求。

5.2.5  房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接，应分别符合下列规定：

1  现有结构构件的局部尺寸、支承长度和连接应符合下列要求：

1) 承重的门窗间墙最小宽度和外墙尽端至门窗洞边的距离及支承大于5m大梁的内墙阳角至门窗洞边的距离，7、8、9度时分别不宜小于0.8m、1.0m、1.5m。

2) 非承重的外墙尽端至门窗洞边的距离，7、8度时不宜小于0.8m，9度时不宜小于1.0m。

3) 楼梯间及门厅跨度不小于6m的大梁，在砖墙转角处的支承长度不宜小于490mm。

4) 出屋面的楼、电梯间和水箱间等小房间，8、9度时墙体的砂浆强度等级不宜低于M2.5；门窗洞口不宜过大；预制屋盖与墙体应有连接。

2  非结构构件的构造应符合下列要求，当不符合时位于出入口或临街处应加固或采取相应措施：

1) 隔墙与两侧墙体或柱应有拉结，长度大于5.1m或高度大于3m时，墙顶还应与梁板有连接。

2) 无拉结女儿墙和门脸等装饰物，当砌筑砂浆的强度等级不低于M2.5且厚度为240mm时，其突出屋面的高度，对整体性不良或非刚性结构的房屋不应大于0.5m；对刚性结构房屋的封闭女儿墙不宜大于0.9m。

3) 出屋面小烟囱在出入口或临街处应有防倒塌措施。

4) 钢筋混凝土挑檐、雨罩等悬挑构件应有足够的稳定性。

3  悬挑楼层、通长阳台，或房屋尽端有局部悬挑阳台、楼梯间、过街楼的支撑墙体，或与独立承重砖柱相邻的承重墙体，应提高有关墙体承载能力的要求。

5.2.6  第一级鉴定时，房屋的抗震横墙间距和宽度不应超过下列限值：

1  层高在3m左右，墙厚为240mm的普通砖实心墙房屋，当在层高的1/2处门窗洞所占的水平截面面积，对承重横墙不大于总截面面积的25%、对承重纵墙不大于总截面面积的50%时，其承重横墙间距L和房屋宽度B的限值宜按表5.2.6-1采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，应按表中数值采用内插法确定；其他墙体的房屋，应按表5.2.6-1的限值乘以表5.2.6-2规定的墙体类别修正系数采用。

2  自承重墙的限值，可按本条第1款规定值的1.25倍采用；

3  对本章5.2.5条第3款规定的情况，其限值宜按本条第1、2款规定值的0.8倍采用；突出屋面的楼、电梯间和水箱间等小房间，其限值宜按本条第1、2款规定值的1/3采用。

【说明】 本条增加了7度（0.15g）、8度（0.30g）的承重横墙间距和房屋宽度的限值。

5.2.7  多层砌体房屋符合本节各项规定可评为综合抗震能力满足抗震鉴定要求；当遇下列情况之一时，可不再进行第二级鉴定，但应对房屋采取加固或其他相应措施：

1  房屋高宽比大于3，或横墙间距超过刚性体系最大值4m。

2  纵横墙交接处连接不符合要求，或支承长度少于规定值的75%。

3  易损部位非结构构件的构造不符合要求。

4  本节的其他规定有多项明显不符合要求。

表5.2.6-2  抗震墙体类别修正系数

| 墙体类别 | 空斗墙 | 空心墙 |  |  | 小型砌块墙 | 中型砌块墙 | 实心墙 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度（mm） | 240 | 300 | 420 | 190 | t | t | 180 | 370 | 480 |
| 修正系数 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.8t/240 | 0.6t/240 | 0.75 | 1.4 | 1.8 |

注：t指小型砌块墙体的厚度。

表5.2.6-1  第一级鉴定的抗震横墙间距和房屋宽度限值（m）

| 楼层总数 | 检 查 楼 层 | 砂 浆 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M0.4 |  | M1 |  | M2.5 |  | M5 |  | M10 |  | M0.4 |  | M1 |  | M2.5 |  | M5 |  | M10 |  |
|  |  | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B |
|  |  | 6度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 2 1 | 6.9 6.0 | 10 8.8 | 11 9.2 | 15 14 | 15 13 | 15 15 |  |  |  |  | 4.8 4.2 | 7.1 6.2 | 7.9 6.4 | 11 9.5 | 12 9.2 | 15 13 | 15 12 | 15 15 |  |  |
| 三 | 3 1~2 | 6.1 4.7 | 9.0 7.1 | 10 7.0 | 14 11 | 15 9.8 | 15 14 | 15 14 | 15 15 |  |  | 4.3 3.3 | 6.3 5.0 | 7.0 5.0 | 10 7.4 | 11 6.8 | 15 10 | 15 9.2 | 15 13 |  |  |
| 四 | 4 3 1~2 | 5.7 4.3 4.0 | 8.4 6.3 6.0 | 9.4 6.6 5.9 | 14 9.6 8.9 | 14 9.3 8.1 | 15 14 12 | 15 13 11 | 15 15 15 |  |  |  |  | 6.6 4.6 4.1 | 9.5 6.7 6.2 | 9.8 6.5 5.7 | 12 9.5 8.5 | 12 8.9 7.5 | 12 12 11 |  |  |
| 五 | 5 4 1~3 | 5.6 3.8 | 9.2 6.5 | 9.0 6.1 5.2 | 12 9.0 7.9 | 12 8.7 7.0 | 12 12 10 | 12 12 9.1 | 12 12 12 |  |  |  |  | 6.3 4.3 3.6 | 9.0 6.3 5.4 | 9.4 6.1 4.9 | 12 8.9 7.4 | 12 8.3 6.4 | 12 12 9.4 |  |  |
| 六 | 6 5 4 1~3 |  |  | 8.9 5.9 | 12 8.6 | 12 8.3 6.8 6.3 | 12 12 10 9.4 | 12 11 9.1 8.1 | 12 12 12 12 |  |  |  |  | 6.1 4.1 | 8.8 6.0 | 9.2 5.8 4.8 4.4 | 12 8.5 7.1 6.6 | 12 7.8 6.4 5.7 | 12 11 9.3 8.4 |  |  |
| 七 | 7 6 5 1~4 |  |  | 8.2 5.2 | 12 8.3 | 12 8.0 6.4 5.7 | 12 11 9.6 8.5 | 12 11 8.5 7.3 | 12 12 12 11 |  |  |  |  |  |  | 3.9 3.9 3.9 | 7.2 7.2 7.2 | 3.9 3.9 3.9 3.9 | 7.2 7.2 7.2 7.2 |  |  |
| 八 | 6~8 1~5 |  |  |  |  | 3.9 3.9 | 7.8 7.8 | 3.9 3.9 | 7.8 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 2 1 |  |  | 5.3 4.3 | 7.8 6.4 | 7.8 6.2 | 12 8.9 | 10 8.4 | 15 12 |  |  |  |  | 3.1 | 4.6 | 4.7 3.7 | 7.1 5.3 | 6.0 5.0 | 9.2 7.1 | 11 6.4 | 11 9.0 |
| 三 | 3 1~2 |  |  | 4.7 3.3 | 6.7 4.9 | 7.0 4.6 | 9.9 6.8 | 9.7 6.2 | 14 8.8 | 13 7.7 | 15 11 |  |  |  |  | 4.2 | 5.9 | 5.8 3.7 | 8.2 5.3 | 7.7 4.6 | 10 6.7 |
| 四 | 4 3 1~2 |  |  | 4.4 | 5.7 | 6.5 4.3 3.8 | 9.2 6.3 5.1 | 9.1 5.9 5.0 | 12 8.5 7.3 | 12 7.6 6.2 | 12 11 9.1 |  |  |  |  |  |  | 3.3 | 5.8 | 3.3 3.3 2.8 | 5.9 4.8 4.0 |
| 五 | 5 4 1~3 |  |  |  |  | 6.3 4.1 3.3 | 8.9 5.9 4.5 | 8.8 5.5 4.3 | 12 7.8 6.3 | 11 7.1 5.3 | 12 10 7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 6 5 4 1~3 |  |  |  |  | 3.9 | 6.0 | 3.9 3.9 3.2 | 6.0 5.5 4.7 | 3.9 3.9 3.9 3.9 | 5.9 5.9 5.9 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1  L指240mm厚承重横墙间距限值；楼、屋盖为刚性时取平均值，柔性时取最大值，中等刚性可相应换算；

2  B指240mm厚纵墙承重的房屋宽度限值；有一道同样厚度的内纵墙时可取1.4倍，有2道时可取1.8倍；平面局部突出时,

房屋宽度可按加权平均值计算；

3  楼盖为混凝土而屋盖为木屋架或钢木屋架时，表中顶层的限值宜乘以0.7。

（II）第二级鉴定

5.2.8  A类抗震鉴定采用综合抗震能力指数的方法进行第二级鉴定时，应根据房屋不符合第一级鉴定的具体情况，分别采用楼层平均抗震能力指数方法、楼层综合抗震能力指数方法和墙段综合抗震能力指数方法。

楼层平均抗震能力指数、楼层综合抗震能力指数和墙段综合抗震能力指数应按房屋的纵横两个方向分别计算。当最弱楼层平均抗震能力指数、最弱楼层综合抗震能力指数或最弱墙段综合抗震能力指数大于等于1.0时，可评定为满足抗震鉴定要求；当小于1.0时，应对房屋采取加固或其他相应措施。

【说明】 本条对文字进行了修改。

5.2.9  结构体系、整体性连接和易引起倒塌的部位符合第一级鉴定要求，但横墙间距和房屋宽度均超过或其中一项超过第一级鉴定限值的房屋，可采用楼层平均抗震能力指数方法进行第二级鉴定。楼层平均抗震能力指数应按下式计算：

βi=Ai(Abiξoiλ)                                            (5.2.9)

式中  βi—第楼层纵向或横向墙体平均抗震能力指数；

Ai—第i楼层纵向或横向抗震墙在层高1/2处净截面积的总面积，其中不包括高宽比大于

4的墙段截面面积；

Abi—第楼层建筑平面面积；

ξoi—第i楼层纵向或横向抗震墙的基准面积率，按本标准附录B采用；

λ—烈度影响系数；6、7、8、9度时，分别按0.7、1.0、1.5和2.5采用，设计基本地震

加速度为0.15g和0.30g，分别按1.25和2.0采用。

【说明】 本条增加了7度（0.15g）、8度（0.30g）的烈度影响系数取值。

5.2.10  结构体系、楼屋盖整体性连接、圈梁布置和构造及易引起局部倒塌的结构构件不符合第一级鉴定要求的房屋，可采用楼层综合抗震能力指数方法进行第二级鉴定，并应符合下列规定：

1  楼层综合抗震能力指数应按下式计算：

βci=ψ1ψ2βi                                            (5.2.10)

式中  βci—第i楼层的纵向或横向墙体综合抗震能力指数；

ψ1—体系影响系数，可本按条第2款确定；

ψ2—局部影响系数，可按本条第3款确定。

2  体系影响系数可根据房屋不规则性、非刚性和整体性连接不符合第一级鉴定要求的程度，经综合分析后确定；也可由表5.2.10-1各项系数的乘积确定。当砖砌体的砂浆强度等级为M0.4时，尚应乘以0.9。

3  局部影响系数可根据易引起局部倒塌各部位不符合第一级鉴定要求的程度，经综合分析后确定；也可由表5.2.10-2各项系数中的最小值确定。

表5.2.10-1  体系影响系数值

| 项目 | 不符合的程度 | ψ1 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋高宽比η | 2.2＜η＜2.6 2.6＜η＜3.0 | 0.85 0.75 | 上部1/3楼层 上部1/3楼层 |
| 横墙间距 | 超过表5.2.2最大值在4m以内 | 0.9 1.00 | 楼层的βci 墙段的βcij |
| 错层高度 | ＞0.5m | 0.90 | 错层上下 |
| 立面高度变化 | 超过一层 | 0.90 | 所有变化的楼层 |
| 相邻楼层的墙体刚度比λ | 2＜λ＜3 λ＞3 | 0.85 0.75 | 刚度小的楼层 刚度小的楼层 |
| 楼、屋盖构件的支承长度 | 比规定少15％以内 比规定少15％～25％ | 0.90 0.80 | 不满足的楼层 不满足的楼层 |
| 圈梁布置和构造 | 屋盖外墙不符合 楼盖外墙一道不符合 楼盖外墙二道不符合 内墙不符合 | 0.70 0.90 0.80 0.90 | 顶层 缺圈梁的上、下楼层 所有楼层 不满足的上、下楼层 |

注：单项不符合的程度超过表内规定或不符合的项目超过３项时，应采取加固或其他相应措施。

表5.2.10-2  局部影响系数值

| 项目 | 不符合的程度 |  | ψ2 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙体局部尺寸 | 比规定少10%以内 比规定少10%～20% |  | 0.95 0.90 | 不满足的楼层 不满足的楼层 |
| 楼梯间等大梁的支承长度l | 370mm＜l＜490mm |  | 0.80 0.70 | 该楼层的βci 该墙段的βcij |
| 出屋面小房间 |  |  | 0.33 | 出屋面小房间 |
| 支承悬挑结构构件的承重墙体 |  |  | 0.80 | 该楼层和墙段 |
| 房屋尽端设过街楼或楼梯间 |  |  | 0.80 | 该楼层和墙段 |
| 有独立砌体柱承重的房屋 |  | 柱顶有拉结 柱顶无拉结 | 0.80 0.60 | 楼层、柱两侧相邻墙段 楼层、柱两侧相邻墙段 |

注：不符合的程度超过表内规定时，应采取加固或其他相应措施。

5.2.11  横墙间距超过刚性体系规定的最大值、有明显扭转效应和易引起局部倒塌的结构构件不符合第一级鉴定要求的房屋,当最弱的楼层综合抗震能力指数小于1.0时，可采用墙段综合抗震能力指数方法进行第二级鉴定。墙段综合抗震能力指数应按下式计算：

βcij=ψ1ψ2βij                                              (5.2.11-1)

βij=Aij(Abijξoiλ)                                          (5.2.11-2)

式中  βcij—第i层第j墙段综合抗震能力指数；

βij—第i层第j墙段抗震能力指数；

Aij—第i层第j段在1/2层高处的净截面面积；

Abij—第i层第j墙段计及楼盖刚度影响的从属面积，可根据刚性楼盖、中等刚性楼盖和

柔性楼盖按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的方法确定。

注：考虑扭转效应时，式（5.2.11-1）中尚包括扭转效应系数，其值可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》

的规定，取该墙段不考虑与考虑扭转时的内力比。

5.2.12  房屋的质量和刚度沿高度分布明显不均匀，或7、8、9度时房屋的层数分别超过六、五、三层，可按本章5.3节的方法进行抗震承载力验算，并可参照本节的规定估算构造的影响，由综合评定进行第二级鉴定。

【说明】 本条对文字进行了修改，由原条文中的引用89抗规计算方法，改为新修订标准5.3节的方法。

5.3  B类抗震鉴定

（I）抗震措施鉴定

5.3.1  房屋的层数和总高度不应超过表5.3.1的规定；对医院、教学楼等横墙较少的房屋总高度，应比表5.3.1的规定降低3m，层数相应减少一层；各层横墙很少的房屋，还应根据具体情况再适当降低总高度和减少层数。

砖房的层高，不宜超过4m；砌块房屋的层高，不宜超过3.6m。

表5.3.1  房屋的层数和总高度限值(m)

| 砌体类别 | 最小墙厚（m） | 烈 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
|  |  | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 |
| 普通砖 | 0.24 | 24 | 八 | 21 | 七 | 18 | 六 | 12 | 四 |
| 多孔砖 | 0.24 | 21 | 七 | 21 | 七 | 18 | 六 | 12 | 四 |
|  | 0.19 | 21 | 七 | 18 | 六 | 15 | 五 | 不宜采用 |  |
| 混凝土小砌块 | 0.19 | 21 | 七 | 18 | 六 | 15 | 五 |  |  |
| 混凝土中砌块 | 0.20 | 18 | 六 | 15 | 五 | 9 | 三 |  |  |
| 粉煤灰中砌块 | 0.24 | 18 | 六 | 15 | 五 | 9 | 三 |  |  |

注：房屋高度计算方法同现行国家标准《建筑抗震设计规范》。

【说明】 1 本条对表5.2.1房屋总高度的计算说明进行了简化；

2 表5.3.1在原89抗规基础上增加了多孔砖的层数和总高度限值。

5.3.2  多层砌体房屋的结构体系，应符合下列要求：

1  房屋总高度与总宽度的最大比值，宜符合表5.3.2-1 的要求。

2  房屋抗震横墙的间距，不应超过表5.3.2-2的要求。

3  纵横墙的布置宜均匀对称，沿平面内宜对齐，沿竖向应上下连续；同一轴线上的窗间墙宽度宜均匀。

4  8、9度时，房屋立面高差在6m以上，或有错层，且楼板高差较大，或各部分结构刚度、质量截然不同时，宜设置防震缝，缝两侧均应设置墙体，缝宽宜为50~100mm。

5  楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处。

6  同一结构单元的基础(或桩承台)，宜采用同一类型的基础，底面宜埋置在同一标高上，否则应增设基础圈梁并应按1:2的台阶逐步放坡。

表5.3.2-1  房屋最大高宽比

| 烈 度 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大高宽比 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |

注：单面走廊房屋的总宽度不包括走廊宽度。

表5.3.2-2  房屋抗震横墙最大间距(m)

| 楼、屋盖类别 | 普通砖、多孔砖房屋 |  |  |  | 中砌块房屋 |  |  | 小砌块房屋 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 | 6度 | 7度 | 8度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| 现浇和装配整体式钢筋混凝土 | 18 | 18 | 15 | 11 | 13 | 13 | 10 | 15 | 15 | 11 |
| 装配式钢筋混凝土 | 15 | 15 | 11 | 7 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 |
| 木 | 11 |  | 11 |  | 7 |  | 4 |  | 不宜采用 |  |

5.3.3  多层砌体房屋材料实际达到的强度等级，应符合下列要求：

1  普通砖、多孔砖强度等级不宜低于MU7.5，砖砌体的砂浆强度等级不宜低于M2.5。

2  混凝土小砌块强度等级不宜低于MU5，混凝土中型砌块、粉煤灰中砌块强度等级不宜低于MU10，砌块砌体的砂浆强度等级不宜低于M5。

3  构造柱、圈梁、混凝土小砌块芯柱混凝土强度等级不宜低于C15，混凝土中砌块芯柱混凝土强度等级不宜低于C20。

5.3.4  多层普通砖、多孔砖房屋的整体性连接构造，应符合下列要求：

1  墙体布置在平面内应闭合，纵横墙交接处应咬槎砌筑，烟道、风道、垃圾道等不应削弱墙体，当墙体被削弱时，应对墙体采取加强措施。

2  房屋楼、屋盖应符合下列要求：

1) 现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度，均不宜小于120mm。

2) 装配式钢筋混凝土楼板或屋面板，当圈梁未设在板的同一标高时，板端伸进外墙的长度不应小于120mm，伸进内墙的长度不宜小于100mm，且不应小于80mm，在梁上不应小于80mm。

3) 当板的跨度大于4.8m并与外墙平行时，靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉结。

4) 房屋端部大房间的楼盖，8度时房屋的屋盖和9度时房屋的楼、屋盖，当圈梁设在板底时，钢筋混凝土预制板应相互拉结，并应与梁、墙或圈梁拉结。

5) 楼、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架应与墙、柱(包括构造柱、芯柱)或圈梁可靠连接，梁与砖柱的连接不应削弱柱截面，各层独立砖柱顶部应在两个方向均有可靠连接。

6）坡屋顶房屋的屋架应与顶层圈梁可靠连接，檩条或屋面板应与墙及屋架可靠连接，房屋出入口出的檐口瓦应与屋面构件锚固；8度和9度时，顶层内纵墙顶宜增砌支撑端山墙的踏步式墙垛。

3  钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱)设置，应符合下列要求：

1) 构造柱设置部位，一般情况下应符合表5.3.4-1的要求，教学楼、医院等横墙较少的房屋，应根据房屋增加一层后的要求设置构造柱。

【说明】 本款依据01抗规进行了修改。

表5.3.4-1  砖房构造柱设要求

| 房屋层数 |  |  |  | 设置的部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |  |  |
| 四、五 | 三、四 | 二、三 |  | 外墙四角，错层部位横墙与外纵墙交接处，较大洞口两侧，大房间内外墙交接处 | 7、8度时，楼、电梯间四角 |
| 六～八 | 五、六 | 四 | 二 |  | 隔开间横墙(轴线)与外墙交接处，山墙与内纵墙交接处；7~9度时，楼、电梯间四角 |
|  | 七 | 五、六 | 三、四 |  | 内墙(轴线)与外墙交接处，内墙的局部较小墙垛处；7~9度时，楼、电梯间四角；9 度时内纵墙与横墙(轴线)交接处 |

2) 构造柱最小截面可采用240mm×180mm，纵向钢筋宜采用4φ12，箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端宜适当加密，7度时超过六层、8度时超过五层和9度时，构造柱纵向钢筋宜采用4φ14，箍筋间距不应大于200mm；房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。

3) 构造柱与墙连接处宜砌成马牙槎，并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于1m。

4) 构造柱应与圈梁连接；隔层设置圈梁的房屋，应在无圈梁的楼层增设配筋砖带，仅在外墙四角设置构造柱时，在外墙上应伸过一个开间，其他情况应在外纵墙和相应横墙上拉通，其截面高度不应小于四皮砖，砂浆强度等级不应低于M5。

5) 构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下500mm，或锚入浅于500mm的基础圈梁内。

4  钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求：

1) 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木楼、屋盖的砖房，横墙承重时应按表5.3.4-2的要求设置圈梁，纵墙承重时每层均应设置圈梁，且抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密；现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋，可不另设圈梁，但楼板应与相应的构造柱用钢筋可靠连接；6~8度砖拱楼、屋盖房屋，各层所有墙体均应设置圈梁。

表5.3.4-2  砖房现浇钢筋混凝土圈梁设置要求

| 墙 类 | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6、7 | 8 | 9 |
| 外墙和内纵墙 | 屋盖处及隔层楼盖处 | 屋盖处及每层楼盖处 | 屋盖处及每层楼盖处 |
| 内横墙 | 同上；屋盖处间距不应大于7m；楼盖处间距不应大于15m；构造柱对应部位 | 同上；屋盖处沿所有横墙，且间距不应大于7m； 楼盖处间距不应大于7m；构造柱对应部位 | 同上；各层所有横墙 |

2) 圈梁应闭合，遇有洞口应上下搭接。圈梁宜与预制板设在同一标高处或紧靠板底。

3) 圈梁在表5.3.4-2要求的间距内无横墙时，可利用梁或板缝中配筋替代圈梁。

4) 圈梁的截面高度不应小于120mm，配筋应符合表5.3.4-3的要求，当需要增设基础圈梁以加强基础的整体性和刚性时，截面高度不应小于180mm，配筋不应少于4φ12，砖拱楼、屋盖房屋的圈梁应按计算确定，但不应少于4φ10。

表5.3.4-3  圈梁配筋要求

| 配 筋 | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6、 7 | 8 | 9 |
| 最小纵筋 | 4φ8 | 4φ10 | 4φ12 |
| 最大箍筋间距(mm) | 250 | 200 | 150 |

5.3.5  砌块类房屋的整体性连接构造，应符合下列要求：

1  混凝土小砌块房屋应按表5.3.5-1的要求设置钢筋混凝土芯柱，医院、教学楼等横墙较少的房屋，应根据房屋增加一层后的层数按第1款的要求设置芯；粉煤灰中砌块房屋应根据增加一层后的层数，按5.3.4条第3款的相应要求设置钢筋混凝土构造柱；混凝土中砌块房屋应按表5.3.5-2规定的部位设置芯柱。

表5.3.5-1  小砌块房屋芯柱设置要求

| 房屋层数 |  |  | 设 置 部 位 | 设 置 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6度 | 7度 | 8度 |  |  |
| 四、五 | 三、四 | 二、三 | 外墙转角，楼梯间四角；大房间内外墙交接处 | 外墙四角，填实3个孔； 内外墙交接处，填实4 个孔； |
| 六 | 五 | 四 | 外墙转角，楼梯间四角，大房间内外墙交接处，山墙与内纵墙交接处，隔开间横墙(轴线)与外纵墙交接处 |  |
| 七 | 六 | 五 | 外墙转角，楼梯间四角，大房间内外墙交接处；各内墙(轴线)与外纵墙交接处；8度时，内纵墙与横墙(轴线)交接处和门洞两侧 | 外墙四角，填实5个孔；内外墙交接处，填实4 个孔；内墙交接处，填实4~5 个孔；洞口两侧各填实1 个孔 |

表5.3.5-2  混凝土中砌块芯柱设置部位

| 烈 度 | 设 置 部 位 |
| --- | --- |
| 6、7 | 外墙四角，楼梯间四角，大房间内外墙交接处，山墙与内纵墙交接处，隔开间横墙(轴线)与外纵墙交接处 |
| 8 | 外墙四角，楼梯间四角，横墙(轴线)与纵墙交接处，横墙门洞两侧，大房间内外墙交接处 |

2  芯柱（或构造柱）应符合下列构造要求：

1) 混凝土小砌块房屋芯柱截面，不宜小于130mm×130mm；构造柱最小截面尺寸可采用240mm×240mm。

2) 芯柱（或构造柱）与墙体连接处应设置拉结钢筋网片，竖向插筋应贯通墙身且与每层圈梁连接；插筋数量混凝土小砌块房屋不应少于1φ12，混凝土中砌块房屋，6度和7度时不应少于1φ14或2φ10，8度时不应少于1φ16或2φ12。

3) 芯柱（或构造柱）应伸入室外地面下500mm或锚入浅于500mm的基础圈梁内。

3  7度时层高超过3.6m或长度大于7.2m的大房间，及8度和9度时，外墙转角及内外墙交接处，当未设构造柱时，应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋，并每边伸入墙内不宜小于1m。

4  6~8度时的粉煤灰中砌块房屋和8度时的混凝土小砌块房屋，在表5.3.5-3所列的部位未设置构造柱或芯柱时，应设置拉结钢筋网片。

表5.3.5-3  砌块房屋拉结钢筋网片的设置部位

| 烈度 | 设置部位 |
| --- | --- |
| 6、7 | 外墙四角，楼梯间四角，山墙与内纵墙交接处 |
| 8 | 内外墙交接处，楼梯间四角 |

5  砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处的拉结钢筋网片，每边伸入墙内不宜小于1m，且应符合下列要求：

1) 混凝土小砌块房屋可采用φ4点焊的钢筋网片，沿墙高间距每隔600mm设置。

2) 混凝土中砌块房屋可采用φ6点焊的钢筋网片，并隔皮设置。

3) 粉煤灰中砌块采用φ6点焊的钢筋网片，6、7度时可隔皮设置，8度时应每皮设置。

6  混凝土中砌块的上下皮竖缝距离，不应小于块高的1/3，且不应小于150mm，不足时应在水平缝内设置φ6钢筋网片，且应伸过竖缝处300mm。

7  砌块房屋的钢筋混凝土圈梁应按提高一度后，按5.3.4条第4款的相应要求设置，但采用装配式钢筋混凝土楼盖时，每层均应设置圈梁；圈梁构造应符合5.3.4条的要求。

8  砌块房屋其他整体性连接构造应符合5.3.4条的要求。

5.3.6  房屋中易引起局部倒塌的部件及其连接，应分别符合下列规定：

1  房屋中砌体墙段的局部尺寸限值，宜符合表5.3.6的要求：

表5.3.6  房屋的局部尺寸限值(m)

| 部 位 | 烈 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 承重窗间墙最小宽度 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| 承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 内墙阳角至门窗洞边的最小距离 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 无锚固女儿墙(非出入口处)最大高度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |

2  8度和9度时，楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm，并应与圈梁连接。

3  楼梯间应符合下列要求：

1) 8度和9度时，顶层楼梯间横墙和外墙宜沿墙高每隔500mm设2φ6通长钢筋；9度时其他各层楼梯间墙体可在休息平台或楼层半高处设置60mm厚的配筋砂浆带，其砂浆强度等级不应低于M5，钢筋不宜少于2φ10。

2) 装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接，不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯，不应采用无筋砖砌栏板。

3) 突出屋顶的楼、电梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，内外墙交接处应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋，且每边伸入墙内不应小于1m。

4  非结构构件的构造应符合下列要求，当不符合时位于出入口或临街处应加固或采取相应措施：

1) 后砌的非承重砌体隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6钢筋与承重墙或柱拉结，并每边伸入墙内不应小于500mm，8度和9度时长度大于5.1m的后砌非承重砌体隔墙的墙顶，尚应与楼板或梁拉结。

2) 预制阳台应与圈梁和楼板的现浇板带可靠连接。

3) 不宜采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐。

4) 不宜采用无竖向配筋的附墙烟囱及出屋面的烟囱。

5  门窗洞处不应采用无筋砖过梁；过梁支承长度，6~8度时不应小于240mm，9度时不应小于360mm。

【说明】 本节全部条文为新增内容。根据现有建筑抗震鉴定的需要，按最大高度和层数、结构体系、材料强度、整体性连接、局部易损易倒部位几个方面的鉴定要求，从89抗规摘取部分条文形成。

（II）抗震承载力验算

5.3.7  房屋抗震承载力验算，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的方法进行抗震分析，必要时可参照本章5.2节第二级鉴定的方法综合考虑构造的影响。

【说明】 本条给出了抗震承载力验算方法。

5.3.8  各类砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值，应按下式确定：

fvE=ζNfv　　　　　　　　　　　　　                         (5.3.8)

式中  fvE－砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值；

fv－非抗震设计的砌体抗剪强度设计值，按本标准附录A表A.0.1-2采用；

ζN－砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数，按表5.3.8采用。

表5.3.8  砌体强度的正应力影响系数

| 砌体类别 | σ0fv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| 普通砖、多孔砖 | 0.80 | 1.00 | 1.28 | 1.50 | 1.70 | 1.95 | 2.32 |  |  |
| 粉煤灰中砌块 混凝土中砌块 |  | 1.18 | 1.54 | 1.90 | 2.20 | 2.65 | 3.40 | 4.15 | 4.90 |
| 混凝土小砌块 |  | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 2.60 | 3.10 | 3.95 | 4.80 |  |

注：σ0为对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力。

【说明】 本条是89抗规的条文，将原《砌体结构设计规范》的材料强度指标纳入本标准附录，以避免引用废止的规范。

5.3.9  普通砖、多孔砖、粉煤灰中砌块和混凝土中砌块墙体的截面抗震承载力，应按下式验算：

V≤fvEAγRa                                                 (5.3.9)

式中  V－墙体剪力设计值；

fvE－砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值；

A－墙体横截面面积；

γRa－抗震鉴定的承载力调整系数，应按本标准3.0.5条采用。

【说明】 本条是89抗规的条文，只是将承载力抗震调整系数改成了抗震鉴定的承载力调整系数，两者在数值上没有变化。

5.3.10  横向配筋普通砖、多孔砖墙的截面抗震承载力，应按下式验算：

V≤(fvEA+0.15fyAs)γRa                                     (5.3.10)

式中  fy－钢筋抗拉强度设计值，按本标准附录A表A.0.3-2采用；

As－层间竖向截面中钢筋总截面面积；

【说明】 同上条。

5.3.11  混凝土小砌块墙体的截面抗震承载力，应按下式验算：

V≤[fvEA+(0.3ftAc+0.05fyAs)ζc]γRa                              (5.3.11)

式中  ft－芯柱混凝土轴心抗拉强度设计值，按本标准附录A表A.0.2-2采用；

Ac－芯柱截面总面积；

As－芯柱钢筋截面总面积；

ζc－芯柱影响系数，可按表5.3.11采用。

表5.3.11  芯柱参与工作系数

| 填孔率ρ | ρ< 0.15 | 0.15ρ< 0.25 | 0.25ρ< 0.5 | ρ≥0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ζc | 0.0 | 1.0 | 1.10 | 1.15 |

注：填孔率指芯柱根数与孔洞总数之比。

【说明】 同上条。

6  多层及高层钢筋混凝土房屋

6.1 一般规定

6.1.1  本章适用于现浇及装配整体式钢筋混凝土框架（包括填充墙框架）、框架－抗震墙及抗震墙结构。其最大高度（或层数）应符合下列规定：

1  A类建筑抗震鉴定时，房屋的总层数不超过10层。

2  B类建筑抗震鉴定时，房屋的适用的最大高度应符合表6.1.1的要求，对不规则结构、有框支层抗震墙结构或Ⅳ类场地上的结构，适用的最大高度应适当降低。

表6.1.1  现浇钢筋混凝土房屋适用的最大高度应（m）

| 结构类型 | 烈度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 框架结构 | 同非抗震设计 | 55 | 45 | 25 |
| 框架－抗震墙结构 |  | 120 | 100 | 50 |
| 抗震墙结构 |  | 120 | 100 | 60 |

注：1 房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度（不包括局部突出屋顶部分）；

2 本章中的“抗震墙”指结构抗侧力体系中的钢筋混凝土剪力墙，不包括只承担重力荷载的混凝土墙。

【说明】 本条给出了本章的适用范围，89抗规中的钢筋混凝土结构类型纳入本章中。

6.1.2  抗震鉴定时，下列薄弱部位应重点检查：

1  6～9度时，应检查局部易掉落伤人的构件、部件。

2  7～9度时，除符合上述要求外，尚应检查梁柱节点的连接方式及不同结构体系之间的连接构造。

3  8、9度时，除符合上述要求外，尚应检查梁、柱的配筋，材料强度,各构件间的连接，结构体型的规则性，短柱分布，使用荷载的大小和分布等。

6.1.3  钢筋混凝土房屋的外观和内在质量宜符合下列要求：

1  梁、柱及其节点的混凝土仅有少量微小开裂或局部剥落，钢筋无露筋、锈蚀。

2  填充墙无明显开裂或与框架脱开。

3  主体结构构件无明显变形、倾斜或歪扭。

6.1.4  A类抗震鉴定时，应根据本章第6.2节的规定，按结构体系、结构构件的配筋、填充墙等与主体结构的连接及构件的抗震承载力，对整幢房屋的综合抗震能力进行两级鉴定。

当符合本章第一级鉴定的各项规定时，可评为满足抗震鉴定要求；不符合第一级鉴定要求和9度时，除本章第6.2 节有明确规定的情况外，应由第二级鉴定做出判断。

6.1.5  B类抗震鉴定时，应根据本章6.3节的规定进行结构布置和构造鉴定及抗震承载力验算，必要时尚可参照6.2节A类抗震鉴定的方法对整幢房屋的综合抗震能力进行评定。

【说明】 6.1.3、6.1.4条是本标准基本规定3.0.3条在钢筋混凝土结构抗震鉴定中的体现。6.1.4条只对原条文进行了文字修改，6.1.5条是新增条文。

6.1.7 当砌体结构与框架结构相连或依托于框架结构时，应加大砌体结构所承担的地震作用，再按本标准第5章进行抗震鉴定；对框架结构的鉴定，应计入两种不同性质的结构相连导致的不利影响。砖女儿墙、门脸等非结构构件和突出屋面的小房间，应符合本标准第5章的有关规定。

6.2  A类抗震鉴定

（I）第一级鉴定

6.2.1  现有房屋的结构体系应符合下列规定：

1  框架结构宜为双向框架，装配式框架宜有整浇节点，8、9度时不应为铰接节点。当不符合时应加固。

2  结构体系宜符合下列规则性的要求：

1) 平面局部突出部分的长度不宜大于宽度，且不宜大于该方向总长度的30%。

2) 立面局部缩进的尺寸不宜大于该方向水平总尺寸的25%。

3) 楼层刚度不宜小于其相邻上层刚度的70%，且连续三层总的刚度降低不宜大于50%。

4) 无砌体结构相连，且平面内的抗侧力构件及质量分布宜基本均匀对称。

3  抗震墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比不宜超过表6.2.2-1的规定，超过时应考虑楼盖平面内变形的影响。

表6.2.2-1  抗震墙之间楼、屋盖的长宽比

| 楼、屋盖类别 | 烈 度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8 | 9 |
| 现浇、迭合梁板 | 3.0 | 2.0 |
| 装配式楼盖 | 2.5 | 1.0 |

4  8度时，厚度不小于240mm砌筑砂浆强度等级不低于M2.5的抗侧力粘土砖填充墙，其平均间距符合表6.2.1-2规定的限值。

表6.2.1-2  抗侧力粘土砖墙平均间距的限值

| 总层数 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 间距 (m) | 17 | 14 | 12 | 11 |

【说明】 本条将结构的规则性要求由原鉴定标准的8、9度扩大到7~9度。

6.2.2  梁、柱、墙实际达到的混凝土强度等级，7度时不宜低于C13，8、9度时不应低于C18。

6.2.3  6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地时，框架应符合非抗震设计要求，其中，梁纵向钢筋在柱内的锚固长度，Ⅰ级钢不宜小于纵向钢筋直径的25倍，Ⅱ级钢不宜小于纵向钢筋直径的30倍，混凝土强度等级为C13时,锚固长度应相应增加纵向钢筋直径的5倍。

6.2.4  梁两端在梁高各一倍范围内的箍筋间距，8度时不应大于200mm，9度时不应大于150mm。

6.2.5  柱的配筋与构造应符合下列要求：

1 框架角柱纵向钢筋的总配筋率， 8度时不宜小于0.8%，9度时不宜小于1.0%；其他各柱纵向钢筋的总配筋率，8度时不宜小于0.6%，9度时不宜小于0.8%。

2 在柱的上、下端，柱净高各1/6的范围内，7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时，箍筋直径不应小于φ6，间距不应大于200mm；9度时，箍筋直径不应小于φ8，间距不应大于150mm。

3 净高与截面高度之比不大于4的柱，包括因嵌砌粘土砖填充墙形成的短柱，沿柱全高范围内的箍筋直径不应小于φ8，箍筋间距，8度时不应大于150mm，9度时不应大于100mm。

4 框架柱截面宽度不宜小于300mm，8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时不宜小于400mm；9度时，柱的轴压比不应大于0.8。

6.2.6  8、9度时，框架－抗震墙的墙板配筋与构造应符合下列要求：

1 抗震墙的周边宜与框架梁柱形成整体或有加强的边框。

2 墙板的厚度不宜小于140mm，且不宜小于墙板净高的1/30，墙板中竖向及横向钢筋的配筋率均不应小于0.15%。

3 墙板与楼板的连接，应能可靠地传递地震作用。

6.2.7  框架结构利用山墙承重时，山墙应有钢筋混凝土壁柱与框架梁可靠连接；当不符合时，8、9度应加固。

6.2.8  砖砌体填充墙、隔墙与主体结构的连接应符合下列规定：

1 考虑填充墙抗侧力作用时，填充墙的厚度，6~8度时不应小于180mm，9度时不应小于240mm；砂浆强度等级，6~8度时不应低于M2.5，9度时不应低于M5；填充墙应嵌砌于框架平面内。

2 填充墙沿柱高每隔600mm左右应有2φ6拉筋伸入墙内，8、9度时伸入墙内的长度不宜小于墙长的1/5且不小于700mm；当墙高大于5m时，墙内宜有连系梁与柱连接；对于长度大于6m的粘土砖墙或长度大于5m的空心砖墙，8、9度时墙顶与梁应有连接。

3 房屋的内隔墙应与两端的墙或柱有可靠连接；当隔墙长度大于6m，8、9度时墙顶尚应与梁板连接。

6.2.9  钢筋混凝土房屋符合本节各项规定可评为综合抗震能力满足要求；当遇下列情况之一时，可不再进行第二级鉴定，但应对房屋采取加固或其他相应措施：

1 单向框架。

2 8、9度时混凝土强度等级低于C13。

3 与框架结构相连的承重砌体结构不符合要求；或女儿墙、门脸等非结构构件不符合本标准5.2.5条第2款的有关要求。

4 本节的其他规定有多项明显不符合要求。

（II）第二级鉴定

6.2.10  钢筋混凝土房屋，可采用平面结构的楼层综合抗震能力指数进行第二级鉴定。也可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的方法进行抗震计算分析，按本标准第3.0.5条的规定进行构件抗震承载力验算，计算时构件组合内力设计值不做调整；尚可按本节的规定估算构造的影响，由综合评定进行第二级鉴定。

【说明】 本条是新增条文。本条规定了第二级鉴定时可采用的两种抗震承载力验算方法，其中按现行抗规方法计算时，原鉴定标准是按89抗规中的三级框架考虑，实际上是不进行内力调整，本次修订直接说明不进行内力调整。

6.2.11  采用平面结构的楼层综合抗震能力指数进行第二级鉴定时：

1  一般情况下，可在两个主轴方向分别选取有代表性的平面结构。

2  框架结构与承重砌体结构相连时，除符合上述要求外，尚应取连接处的平面结构。

3  有明显扭转效应时，除符合上述要求外，尚应取考虑扭转影响的边榀结构。

4  有明显楼盖变形影响时，除符合上述要求外，尚应取考虑楼盖影响的中间榀结构。

【说明】 本条增加了一类需进行验算的平面结构。

6.2.12  楼层综合抗震能力指数可按下列公式计算：

β=ψ1ψ2ξy                                         (6.2.12-1)

ξy=VyVe                                         (6.2.12-2)

式中 β—平面结构楼层综合抗震能力指数；

ψ1—体系影响系数；可按本节6.2.13条确定；

ψ2—局部影响系数；可按本节6.2.14条确定；

ξy—楼层屈服强度系数；

Vy—楼层现有受剪承载力，可按本标准附录C计算；

Ve—楼层的弹性地震剪力，可按本节6.2.15条计算。

6.2.13  体系影响系数可根据结构体系、梁柱箍筋、轴压比等符合第一级鉴定要求的程度和部位，按下列情况确定：

1  当上述各项构造均符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定时，可取1.4。

2  当各项构造均符合B类抗震鉴定的规定时，可取1.25。

3  当各项构造均符合第一级鉴定的规定时，可取1.0。

4  当各项构造均符合非抗震设计规定时，可取0.8。

5  当结构受损伤或发生倾斜而已修复纠正，上述数值尚宜乘以0.8～1.0。

【说明】 本条增加构造措施符合现行抗规时的体系影响系数，相当于01抗规与89抗规相比，抗震能力大致提高了10%。

6.2.14  局部影响系数可根据局部构造不符合第一级鉴定要求的程度，采用下列三项系数选定后的最小值：

1  与承重砌体结构相连的框架，取0.8~0.95。

2  填充墙等与框架的连接不符合第一级鉴定要求，取0.7~0.95。

3  抗震墙之间楼、屋盖长宽比超过表6.2.2-1的规定值，可按超过的程度，取0.6~0.9。

6.2.15  楼层的弹性地震剪力，对规则结构可采用底部剪力法计算，地震影响系数按现行国家标准《建筑抗震设计规范》截面抗震验算的规定取值，地震作用分项系数取1.0；对考虑扭转影响的边榀结构，可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的方法计算。

6.2.16  符合下列规定之一的多层钢筋混凝土房屋，可评定为满足抗震鉴定要求；当不符合时应采取加固或其他相应措施：

1  楼层综合抗震能力指数不小于1.0的结构。

2  按本标准3.0.5.条规定进行抗震承载力验算并满足要求的其他结构。

【说明】 本条考虑到按3.0.5条验算的具体方法在前面条文中已有说明，因此对原条文进行了文字修改。

6.3  B类抗震鉴定

（I）结构布置与构造鉴定

6.3.1  现有混凝土结构房屋应按表6.3.1确定鉴定时所采用的抗震等级，并按其所属抗震等级的要求核查抗震构造：

表6.3.1  钢筋混凝土结构的抗震等级

| 结构类型 |  | 烈 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
| 框架 结构 | 房屋高度(m) | ≤25 | >25 | ≤35 | >35 | ≤35 | >35 |  |  | ≤25 |  |
|  | 框 架 | 四 | 三 | 三 | 二 | 二 | 一 |  |  | 一 |  |
| 框架－抗震墙结构 | 房屋高度(m) | ≤50 | >50 | ≤60 | >60 | <50 |  | 50~80 | >80 | ≤25 | >25 |
|  | 框 架 | 四 | 三 | 三 | 二 | 三 |  | 二 | 一 | 二 |  |
|  | 抗 震 墙 | 三 |  | 二 |  | 二 |  | 一 |  | 一 |  |
| 抗震 墙 结构 | 房屋高度(m) | ≤60 | >60 | ≤80 | >80 | <35 |  | 35~80 | >80 | ≤25 | >25 |
|  | 一般抗震墙 | 四 | 三 | 三 | 二 | 三 |  | 二 | 一 | 二 | 一 |
|  | 有框支层的落地抗震墙底部加强部位 | 三 | 二 | 二 |  | 二 |  | 一 | 不宜 采用 | 不应采用 |  |
|  | 框支层框架 | 三 | 二 | 二 | 一 | 二 |  | 一 |  |  |  |

6.3.2  现有房屋的结构体系应符合下列规定：

1  房屋的高度应满足表6.1.1的要求，8度且房屋高度超过80m时，不宜采用有框支层的现浇抗震墙结构，9度时，不应采用。

2  结构布置宜符合本章6.2.1条的规则性要求，不规则房屋设置防震缝时，其最小宽度应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的要求，并应提高相关部位的鉴定要求。

3  钢筋混凝土框架房屋的结构布置尚应符合下列规定：

1) 框架应双向布置，框架梁与柱的中线宜重合。

2) 梁的截面宽度不宜小于200mm，且不宜小于柱宽的1/2；梁截面的高宽比不宜大于4；梁净跨与截面高度之比不宜小于4。

3) 柱的截面宽度不宜小于300mm，柱净高与截面高度（圆柱直径）之比不宜小于4。

4) 柱轴压比不宜超过表6.3.2-1的规定，超过时宜采取措施；柱净高与截面高度（圆柱直径）之比小于4、变形要求较高和Ⅳ类场地上较高的高层建筑的柱轴压比限值应适当减小。

表6.3.2-1  轴压比限值

| 类 别 | 抗 震 等 级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 |
| 框 架 柱 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 框架－抗震墙的柱 | 0.9 | 0.9 | 0.95 |
| 框 支 柱 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |

4  钢筋混凝土框架－抗震墙房屋的结构布置尚应符合下列规定：

1) 抗震墙宜双向设置，框架梁与抗震墙的中线宜重合。

2) 抗震墙宜贯通房屋全高，且横向与纵向宜相连。

3) 房屋较长时，纵向抗震墙不宜设置在端开间。

4) 抗震墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比不宜超过表6.3.2-2的规定，超过时应考虑楼盖平面内变形的影响。

表6.3.2-2  抗震墙之间楼、屋盖的长宽比

| 楼、屋盖类别 | 烈 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 现浇、迭合梁板 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| 装配式楼盖 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 不宜采用 |
| 框支层现浇梁板 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 不宜采用 |

5) 抗震墙墙板厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20，在墙板周边应设置梁（或暗梁）和端柱组成的边框。

5  钢筋混凝土抗震墙房屋的结构布置尚应符合下列规定：

1) 较长的抗震墙宜分成较均匀的若干墙段，各墙段（包括小开洞墙及联肢墙）的高宽比不宜不于2。

2) 抗震墙有较大洞口时，洞口位置宜上下对齐。

3) 一、二级抗震墙和三级抗震墙加强部位的各墙肢应设置翼柱、端柱或暗柱等边缘构件，暗柱或翼柱的截面范围按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定采用。

4) 两端有翼墙或端柱的抗震墙墙板厚度，一级不应小于160mm，且不应小于层高的1/20，二、三级不应小于140mm，且不应小于层高的1/25。

6  房屋底部有框支层时，框支层的刚度不应小于相邻上层刚度的50%；落地抗震墙数量不宜小于上部抗震墙数量的50%，其间距不宜大于四开间和24m的较小值，且落地抗震墙之间的楼盖长宽比不应超过表6.3.2-2规定的数值。

7  抗侧力粘土砖填充墙墙应符合下列要求：

1) 二级且层数不超过五层、三级且层数不超过八层和四级的框架结构，可考虑粘土砖填充墙的抗侧力作用。

2) 填充墙应符合本条第4款有关抗震墙的设置要求。

3) 填充墙应嵌砌在框架平面内并与梁柱紧密结合，墙厚不应小于240mm, 砂浆强度等级不应低于M5, 宜先砌墙后浇框架。

6.3.3  梁、柱、墙实际达到的混凝土强度等级不应低于C20。一级的框架梁、柱和节点不宜低于C30。

6.3.4  框架梁的配筋与构造应满足下列要求：

1  梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%，且混凝土受压区高度和有效高度之比，一级不应大于0.25，二、三级不应大于0.35。

2  梁端截面的底面和顶面配筋量的比值，除按计算确定外，一级不应小于0.5，二、三级不应小于0.3。

3  梁顶面和底面的通长钢筋,一、二级不应少于2Φ14，且不应少于梁端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4，三、四级不应少于2Φ12；

4  梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径，一、二级均不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20。

5  梁端加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应满足表6.3.4的要求，当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时，表中箍筋最小直径数值应增大2mm；加密区箍筋肢距，一、二级不宜大于200mm，三、四级不宜大于250mm。

表6.3.4  梁加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径

| 抗震等级 | 加密区长度（采用最大值） (mm) | 箍筋最大间距（采用较小值） (mm) | 箍筋最小直径 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2hb，500 | hb/4，6d，100 | φ10 |
| 二 | 1.5hb，500 | hb/4，8d，100 | φ8 |
| 三 | 2hb，500 | hb/4，8d，150 | φ8 |
| 四 | 2hb，500 | hb/4，8d，150 | φ8 |

注：d为纵向钢筋直径；hb为梁高。

6.3.5  框架柱的配筋与构造应符合下列要求：

1  柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表6.3.5-1采用，对Ⅳ类场地上较高的高层建筑，表中的数值应增加0.1。

表6.3.5-1  柱纵向钢筋的最小总配筋率（百分率）

| 类 别 | 抗 震 等 级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 |
| 框架中柱和边柱 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| 框架角柱、框支柱 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |

2  柱的箍筋加密范围：柱端，取截面高度（圆柱直径）、柱净高的1/6和500mm三者的较大值；底层柱取刚性地面上下各500mm；柱净高与柱截面高度之比小于4的柱（包括因嵌砌填充墙等形成的短柱）、框支柱、一级框架的角柱、需要提高变形能力的柱，取全高。

3  柱加密区箍筋的间距和直径，应按表6.3.5-2采用。三级框架柱中，截面尺寸不大于400mm时，箍筋最小直径可采用φ6；二级框架的箍筋直径不小于φ10时，最大间距可采用150mm。框支柱和净高与截面高度之比不大于4的柱，箍筋间距不应大于100mm。

表6.3.5-2  柱加密区的箍筋最大间距和最小直径

| 抗震等级 | 箍筋最大间距（采用较小值） (mm) | 箍筋最小直径 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 6d，100 | φ10 |
| 二 | 8d，100 | φ8 |
| 三 | 8d，150 | φ8 |
| 四 | 8d，150 | φ8 |

4  柱加密区箍筋的最小体积配箍率，宜按表6.3.5-3采用。混凝土强度等级高于C40、需要提高柱的变形能力，或Ⅳ类场地上较高的高层建筑，柱箍筋的最小体积配箍率宜按表上限值采用；当框架为一、二级时，净高与柱截面高度（圆柱直径）之比小于4的柱的体积配箍率，不宜小于1.0%。

表6.3.5-3  柱加密区的箍筋最小体积配箍率（百分率）

| 抗震等级 | 箍筋形式 | 柱 轴 压 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <0.4 | 0.4~0.6 | >0.6 |
| 一 | 普通箍、复合箍 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
|  | 螺旋箍 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 二 | 普通箍、复合箍 | 0.6~0.8 | 0.8~1.2 | 1.2~1.6 |
|  | 螺旋箍 | 0.6 | 0.8~1.0 | 1.0~1.2 |
| 三 | 普通箍、复合箍 | 0.4~0.6 | 0.6~0.8 | 0.8~1.2 |
|  | 螺旋箍 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |

注：1 箍筋为II级钢且混凝土强度等级不高于C40，表中的数值可乘以折剪系数0.85，但不应小于0.4；

2 井字复合箍的肢距不大于200mm且直径不小于Φ10，可采用表中螺旋箍对应数。

5  柱加密区箍筋肢距，一级不宜大于200mm，二级不宜大于250mm，三、四级不宜大于300mm，且每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束；当采用拉筋组合箍时，拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍。

6  柱非加密区的箍筋量不宜小于加密区的50%，且箍筋间距，一、二级不应大于10倍纵向钢筋直径，三级不应大于15倍纵向钢筋直径。

6.3.6  框架节点核芯区内箍筋的最大间距和最小直径宜按本节表6.3.5-2采用，一、二、三级的体积配箍率分别不宜小于1.0%、0.8%、0.6%，但轴压比小于0.4时仍按本节表6.3.5-3采用。

6.3.7  抗震墙墙板的配筋与构造应符合下列要求：

1  单肢墙、小开洞墙和联肢墙的底部（墙肢总高度的1/8和墙肢宽度的较大值，有框支层时尚不小于到框支层上一层的高度），应符合本条有关加强部位的要求。

2  抗震墙的竖向和横向分布钢筋，一级的所有部位和二级的加强部位，应采用双排布置，二级的一般部位和三、四级的加强部位宜采用双排布置。双排分布钢筋间拉筋的间距不应大于700mm，且直径不应小于6mm，对底部加强部位，拉筋间距尚应适当加密。

3  抗震墙墙板竖向、横向分布钢筋的配筋，均应符合表6.3.7-1的要求；Ⅳ类场地上三级的较高的高层建筑，其一般部位的分布钢筋最小配筋率不应小于0.2%。

表6.3.7-1  抗震墙分布钢筋配筋要求

| 抗震等级 | 最小配筋率（百分率） |  | 最大间距 (mm) | 最小直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般部位 | 加强部位 |  |  |
| 一 | 0.25 | 0.25 | 300 | φ8 |
| 二 | 0.20 | 0.25 |  |  |
| 三、四 | 0.15 | 0.20 |  |  |

4  抗震墙边缘构件的配筋，应符合表6.3.7-2的要求：

表6.3.7-2  抗震墙边缘构件的配筋要求

| 抗震等级 | 底部加强部位 |  |  | 其 他 部 位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纵向钢筋最小量（采用较大值） | 箍筋或拉筋 |  | 纵向钢筋最小量（采用较大值） | 箍筋或拉筋 |  |
|  |  | 最小直径 | 最大间距 (mm) |  | 最小直径 | 最大间距 (mm) |
| 一 | 0.015Ac | φ8 | 100 | 0.012Ac | φ8 | 150 |
| 二 | 0.012Ac | φ8 | 150 | 0.010Ac 4φ12 | φ8 | 200 |
| 三 | 0.005Ac 2φ14 | φ6 | 150 | 0.005Ac 2φ14 | φ6 | 200 |
| 四 | 2φ12 | φ6 | 150 | 2φ12 | φ6 | 200 |

6.3.8  框架－抗震墙的墙板配筋与构造应符合下列要求：

1  抗震墙墙板中竖向横向分布钢筋，配筋率均不应小于0.25%，并应双排布置，拉筋间距不应大于600mm。

2  抗震墙全高范围内的端柱箍筋，均应按表6.3.7-2底部加强部位的要求设置。

3  框架－抗震墙结构的其它构造措施，应符合本节的其它有关要求。

6.3.9  钢筋的接头和锚固应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的要求。

6.3.10  填充墙应符合下列要求：

1  砌体填充墙在平面和竖向的布置，宜均匀对称。

2  一、二级框架的围护墙和隔墙，宜采用轻质墙或与框架柔性连接的墙板。

3  砌体填充墙,宜与框架柱柔性连接，但墙顶应与框架紧密结合。

4  砌体填充墙与框架采用刚性连接时，应符合下列要求：

1) 沿框架柱高每隔500mm配置2φ6拉筋，拉筋伸入填充墙内长度，一、二级框架宜沿墙全长设置；三、四级框架不应小于墙长的1/5且不小于700mm。

2) 墙长度大于5m时，墙顶部与梁宜有拉结措施，墙高度超过4m时，宜在墙高中部设置与柱连接的通长钢筋混凝土水平墙梁。

【说明】 本节全部条文为新增内容。根据现有建筑抗震鉴定的需要，按最大高度、结构体系、材料强度、配筋构造，非结构构件几个方面的鉴定要求，从89抗规摘取部分条文形成。

（II）抗震承载力验算

6.3.11  现有钢筋混凝土房屋的B类抗震鉴定，应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》的方法进行抗震分析，按本标准3.0.5条的规定进行构件承载力验算，构件组合内力设计值应符合本节的规定，必要时可参照本章第6.2节的方法对构造的影响进行综合考虑。

6.3.12  结构抗震分析应符合下列要求：

1  侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构，任一层框架部分的地震剪力，不应小于结构底部总地震剪力的20％和按框架–抗震墙结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。

2  抗震墙结构、部分框支抗震墙结构、框架-抗震墙结构计算内力和变形时，其抗震墙应计入端部翼墙的共同工作。翼墙的有效长度，每侧由墙面算起可取相邻抗震墙净间距的一半、至门窗洞口的墙长度、6倍翼墙厚度及抗震墙总高度的10%四者的最小值。

3  抗震墙连梁的刚度可折减，折减系数不宜小于0.50。

6.3.13  构件截面抗震验算时，其组合内力设计值的调整应符合附录D的规定，截面抗震验算应符合附录E的规定。

6.3.14  考虑粘土砖填充墙抗侧力作用的框架结构，可按本标准附录F进行抗震验算。

【说明】 本节全部条文为新增内容。B类抗震鉴定采用01抗规的抗震验算方法，但内力调整系数采用89抗规值。

7　内框架和底层框架砖房

7.1 一般规定

7.1.1  本章适用于粘土砖墙与钢筋混凝土柱混合承重的内框架、底层框架砖房、底层框架－抗震墙砖房，类似的砌块房屋也可参照执行。

7.1.2  抗震鉴定时，对房屋的高度和层数、横墙的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量、底层框架和底层内框架砖房的底层楼盖类型及底层与第二层的侧移刚度比、多层内框架砖房的屋盖类型和纵向窗间墙宽度，应重点检查；7～9度时，尚应检查框架的配筋和圈梁及其他连接构造。

7.1.3  房屋的外观和内在质量应符合下列要求：

1  砖墙体应符合本标准第5.1.3条的有关规定。

2  混凝土构件应符合本标准第6.1.6条的有关规定。

7.1.4  A类抗震鉴定时，可按结构体系、房屋整体性连接、局部易损部位的构造及砖墙和框架的抗震承载力，对整幢房屋的综合抗震能力进行两级鉴定。

符合本章7.2节第一级鉴定的各项规定时，可评为满足抗震鉴定要求。不符合第一级鉴定要求时,除本章第7.2节有明确规定的情况外，应根据第二级鉴定做出判断。

7.1.5  B类抗震鉴定时，应按本章第7.3节的规定进行结构布置和抗震构造措施鉴定和抗震承载力验算，必要时尚可参照7.2节A类抗震鉴定的第二级鉴定方法对整幢房屋的综合抗震能力进行评定。

【说明】 7.1.4、7.1.5条是本标准基本规定3.0.3条在本章中的体现。

7.2  A类抗震鉴定

（I）第一级鉴定

7.2.1  房屋的最大高度和层数宜符合表7.2.1的规定。

表7.2.1  房屋最大高度（m）和层数限值

| 房屋类别 | 墙体厚度（mm） | 6度 |  | 7度 |  | 8度 |  | 9度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 |
| 底层框架砖房 | ≥240 | 19 | 六 | 19 | 六 | 16 | 五 | 10 | 三 |
|  | 180 | 13 | 四 | 13 | 四 | 10 | 三 | 7 | 二 |
| 底层内框架砖房 | ≥240 | 13 | 四 | 13 | 四 | 10 | 三 |  |  |
|  | 180 | 7 | 二 | 7 | 二 | 7 | 二 |  |  |
| 多排柱内框架砖房 | ≥240 | 18 | 五 | 17 | 五 | 15 | 四 | 8 | 二 |
| 单排柱内框架砖房 | ≥240 | 16 | 四 | 15 | 四 | 12 | 三 | 7 | 二 |

注：1 类似的砌块房屋可按照本章规定的原则进行鉴定，但9度时不适用，6～8度时，高度相应降低3m，层数相应减少一层；

2 房屋的层数和高度超过表内规定值一层和3m以内时，应进行第二级鉴定。

7.2.2  现有建筑的结构体系应符合下列规定：

1  抗震横墙的最大间距应符合表7.2.2的规定，超过时应采取相应措施。

2  底层框架、底层内框架砖房的底层，在纵横两个方向均应有砖或钢筋混凝土抗震墙，且每个方向第二层与底层侧移刚度的比值，7度时不宜大于3.0，8、9度时不宜大于2.0，且不应小于1.0。

【说明】 汶川地震中，底层框架结构由于底层刚度大致使过渡层成为薄弱层，震害严重，本次修订增加了对底层侧移刚度的控制。

表7.2.2  抗震横墙的最大间距(m)

| 房 屋 类 型 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 底层框架砖房的底层 | 25 | 21 | 19 | 15 |
| 底层内框架砖房的底层 | 18 | 18 | 15 | 11 |
| 多排柱内框架砖房 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 单排柱内框架砖房 | 18 | 18 | 15 | 11 |

3  内框架砖房的纵向窗间墙的宽度，6、7、8、9度时，分别不宜小于0.8m、1.0m、1.2m、1.5m；8、9时厚度为240mm的抗震墙应有墙垛。

7.2.2  底层框架、底层内框架砖房的底层和多层内框架砖房的砖抗震墙，厚度不应小于240mm，砖实际达到的强度等级不应低于MU7.5；砌筑砂浆实际达到的强度等级，6、7度时不应低于M2.5，8、9度时不应低于M5。

7.2.3  房屋的整体性连接构造应符合下列规定：

1  底层框架和底层内框架砖房的底层，8、9度时应为现浇或装配整体式混凝土楼盖；6、7度时可为装配式楼盖，但应有圈梁。当不符合时应采取相应措施。

2  多层内框架砖房的圈梁，应符合本标准5.2.4条第3款的有关规定；采用装配式混凝土楼、屋盖时，尚应符合下列要求：

1) 顶层应有圈梁。

2) 6度时和7度不超过三层时，隔层应有圈梁。

3) 7度超过三层和8、9度时，各层均应有圈梁。

3  内框架砖房大梁在外墙上的支承长度不应小于240mm，且应与垫块或圈梁相连。

4  多层内框架砖房在外墙四角和楼、电梯间四角及大房间内外墙交接处，7、8度时超过三层和9度时，应有构造柱或沿墙高每10皮砖应有2φ6拉结钢筋。

7.2.4  房屋中易引起局部倒塌的构件、部件及其连接的构造，可按照本标准第5.2.5条的有关规定鉴定；底层框架、底层内框架砖房的上部各层的第一级鉴定，应符合本标准5.2节的有关要求；框架梁、柱的第一级鉴定，应符合本标准第6.2节的有关要求。

7.2.5  第一级鉴定时，抗震横墙间距和房屋宽度不应超过下列限值：

1  底层框架、底层内框架砖房的上部各层，抗震横墙间距和房屋宽度的限值应按本标准第5.2.6条的有关规定采用。

2  底层框架砖房的底层，横墙厚度为370mm时的抗震横墙间距和纵墙厚度为240mm时的房屋宽度，其限值宜按表7.2.5采用，其他厚度的墙体，表内数值可按墙厚的比例相应换算。设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，应按表中数值采用内插法确定。

【说明】 本条增加了7度（0.15g）、8度（0.30g）横墙间距和房屋宽度的要求。

表7.2.5  底层框架砖房第一级鉴定的底层横墙间距和房屋宽度限值(m)

| 楼 层 总 数 | 6 度 |  |  |  | 7 度 |  |  |  | 8 度 |  |  |  | 9 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 砂 浆 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M2.5 |  | M5 |  | M2.5 |  | M5 |  | M5 |  | M10 |  | M5 |  | M10 |  |
|  | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B | L | B |
| 二三四五六 | 25 20 18 15 14 | 15 15 13 11 10 | 25 25 22 20 18 | 15 15 15 15 13 | 19 15 12 11 | 14 11 9 8 | 21 19 16 14 12 | 15 14 12 10 9 | 17 13 11 | 13 10 8 | 18 16 13 12 | 15 12 10 9 | 11 | 8 | 14 10 | 10 7 |

注：L指370mm厚横墙的间距限值，B指240mm厚纵墙的房屋宽度限值。

3  底层内框架房屋的底层，横墙间距和房屋宽度的限值，可按底层框架砖房的0.85倍采用，9度时不适用。

4  多排柱到顶的内框架砖房的横墙间距和房屋宽度限值，顶层可按本标准第5.2.6条规定限值的0.9倍采用，底层可分别按本标准第5.2.6条规定限值的1.4倍和1.15倍采用；其他各层限值的调整可用内插法确定。

5  单排柱到顶砖房的横墙间距和房屋宽度限值，可按多排柱到顶砖房相应限值的0.85倍采用。

【说明】 本条增加了表7.2.5中关于7度（0.15g）、8度（0.30g）的承重横墙间距和房屋宽度的限值。

7.2.6  内框架和底层框架砖房的砌体部分和框架部分，除符合本节规定外，尚应分别符合本标准第5章、第6章A类抗震鉴定的有关规定。

7.2.7  内框架和底层框架砖房符合本节各项规定可评为综合抗震能力满足抗震要求；当遇下列情况之一时，可不再进行第二级鉴定，但应对建筑采取加固或其他相应措施：

1  横墙间距超过表7.2.1的规定，或构件支承长度少于规定值的75%；或底层框架、底层内框架砖房第二层与底层侧移刚度比大于3。

2  8、9度时混凝土强度等级低于C13。

3  非结构构件的构造不符合本标准5.2.5条第2款的有关要求。

(II)第二级鉴定

7.2.8  内框架和底层框架砖房的第二级鉴定，一般情况下，可采用综合抗震能力指数的方法；房屋层数超过本标准表7.2.1所列数值时，应按本标准第3.0.5条的规定，采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》的方法进行抗震承载力验算，并可按照本节规定计入构造影响因素，进行综合评定。

7.2.9  底层框架、底层内框架砖房采用综合抗震能力指数方法进行第二级鉴定时，应符合下列要求：

1  上部各层应按本标准5.2节的规定进行。

2  底层的砖抗震墙部分，可根据房屋的总层数按照本标准5.2节的规定进行。其抗震墙基准面积率，应按本标准附录A.0.2采用；烈度影响系数，6、7、8、9度时，可分别按0.7、1.0、1.7、3.0采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g，分别按1.35和2.35采用。

3  底层的框架部分，可按本标准6.2节的规定进行。其中，框架承担的地震剪力可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》有关规定采用。

【说明】 本条增加了7度（0.15g）、8度（0.30g）的烈度影响系数取值。

7.2.10  多层内框架砖房采用综合抗震能力指数方法进行第二级鉴定时，应符合下列要求：

1  砖墙部分可按照本标准5.2节的规定进行。其中，纵向窗间墙不符合第一级鉴定时，其影响系数应该按体系影响系数处理；抗震墙基准面积率，应按本标准附录A.0.3采用；烈度影响系数，6、7、8、9度时，可分别按0.7、1.0、1.7、3.0采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g，分别按1.35和2.35采用。

2  框架部分可按照本标准6.2节的规定进行。其外墙砖柱（墙垛）的现有受剪承载力，可根据对应于重力荷载代表值的砖柱轴向压力、砖柱偏心距限值、砖柱（包括钢筋）的截面面积和材料强度标准值等计算确定。

【说明】 同上条。

7.3  B类抗震鉴定

（I）抗震措施鉴定

7.3.1  房屋的总高度和层数不宜超过表7.3.1的规定。

表7.3.1  房屋最大高度（m）和层数B级鉴定限值

| 房屋类别 | 6度 |  | 7度 |  | 8度 |  | 9度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 | 高度 | 层数 |
| 底层框架砖房 | 19 | 六 | 19 | 六 | 16 | 五 | 11 | 三 |
| 多排柱内框架砖房 | 16 | 五 | 16 | 五 | 14 | 四 | 7 | 二 |
| 单排柱内框架砖房 | 14 | 四 | 14 | 四 | 11 | 三 | 不宜采用 |  |

7.3.2  现有建筑的结构体系应符合下列规定：

1  抗震横墙的最大间距，应符合表7.3.2的要求。

表7.3.2  抗震横墙的最大间距（m）

| 房 屋 类 型 |  | 烈 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 底层框架砖房 | 上部各层 | 同表5.3.2-2砖房部分 |  |  |  |
|  | 底 层 | 25 | 21 | 18 | 15 |
| 多排柱内框架砖房 |  | 30 | 30 | 30 | 20 |
| 单排柱内框架砖房 |  | 同表5.3.2-2砖房部分 |  |  |  |

2  底层框架砖房的底层，应沿纵横两方向对称布置一定数量的抗震墙，且第二层与底层侧移刚度的比值，在7度时不应大于3，8度和9度时不应大于2，且不应小于1.0；抗震墙宜采用钢筋混凝土墙，6度和7度时可采用嵌砌于框架之间的粘土砖墙或混凝土小砌块墙。

3  多层内框架砖房的纵向窗间墙宽度，不应小于1.5m；外墙上梁的搁置长度，不应小于300mm；梁应与圈梁连接。

【说明】 同7.2.2条。

7.3.3  底层框架、底层内框架砖房的底层和多层内框架砖房的砖抗震墙，厚度不应小于240mm，砖实际达到的强度等级不应低于MU7.5；砌筑砂浆实际达到的强度等级，6、7度时不应低于M5，8、9度时不应低于M7.5;混凝土实际达到的强度等级，抗震等级为一级的框架梁、柱和节点不宜低于C30，构造柱、芯柱、圈梁和基础（桩除外）不宜低于C15，其它各类构件不宜低于C20。

【说明】 本条对材料强度进行了规定。

7.3.4  底层框架砖房和多层内框架砖房的砌体和钢筋混凝土结构部分，应分别符合本规范第5章、第6章B类抗震鉴定的有关要求。

7.3.5  房屋的整体性连接构造应符合下列规定：

1  底层框架砖房的上部，应根据房屋总层数按本标准第5章B类抗震鉴定的规定设置钢筋混凝土构造柱。

多层内框架砖房的下列部位应设置钢筋混凝土构造柱：

1）外墙四角和楼、电梯间四角。

2）6度不低于五层时，7度不低于四层时，8度不低于三层时和9度时，抗震墙两端和无组合柱的外纵、横墙对应于中间柱列轴线的部位。

2  构造柱截面不宜小于240mm×240mm，纵向钢筋不宜少于4φ14，箍筋间距不宜大于200mm；构造柱应与每层圈梁连接。

3  底层框架砖房的底层楼盖和多层内框架砖房的屋盖，应采用现浇或装配整体式钢筋混凝土板。

4  底层框架和多层内框架砖房采用装配式钢筋混凝土楼、屋盖的楼层，均应设圈梁；采用现浇或装配整体式钢筋混凝土楼板时，可不另设圈梁，但楼板应与相应的构造柱用钢筋可靠连接。

7.3.6  多层内框架砖房的纵向窗间墙宽度，不应小于1.5m；外墙上梁的搁置长度，不应小于300mm，梁应与圈梁连接。

【说明】 本节全部条文为新增内容。根据现有建筑抗震鉴定的需要，按最大高度和层数、结构体系、材料强度、整体性连接、局部易损易倒部位几个方面的鉴定要求，从89抗规摘取部分条文形成。

（II）抗震承载力验算

7.3.7  底层框架砖房和多层内框架砖房的抗震计算，可采用底部剪力法，并应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定调整地震作用效应。

7.3.8  多层内框架砖房各柱的地震剪力设计值，宜按下式确定：

Vcua≥ψcnbnsζ1+ζ2λV                                         (7.3.8)

式中  Vcua—各柱按实际配筋和材料强度标准值计算的地震受剪承载力；

V—楼层地震剪力设计值；

ψc—柱类型系数，钢筋混凝土内柱可采用0.012，外墙组合砖柱可采用

0.0075，无筋砖柱（墙）可采用0.005；

nb—抗震横墙间的开间数；

ns—内框架的跨数；

λ—抗震横墙间距与房屋总宽度的比值 当小于0.75时，采用0.75；

ζ1、ζ2—分别为计算系数 可按表7.3.8采用：

表7.3.8  计  算  系  数

| 房 屋 总 层 数 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ζ1 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 |
| ζ2 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 |

【说明】 本条对89抗规公式进行了修改，按实际配筋进行截面验算。

7.3.9  外墙砖柱的抗震验算，应符合下列要求：

1  无筋砖柱地震组合轴向力设计值的偏心距，不宜超过0.9倍截面形心到轴向力所在截面边缘的距离；承载力调整系数可采用0.9。

2  组合砖柱的配筋应按计算确定，承载力调整系数可采用0.85。

7.3.10  钢筋混凝土结构抗震等级的划分，底层框架砖房的框架和内框架均可按框架结构采用，抗震墙可按三级采用。

8 单层钢筋混凝土柱厂房

8.1  一般规定

8.1.1  本章适用于装配式单层钢筋混凝土柱厂房和混合排架厂房。

注：1 钢筋混凝土柱厂房包括由屋面板、三角刚架、双梁和牛腿柱组成的锯齿形厂房；

2 混合排架厂房指边柱列为砖柱、中柱列为钢筋混凝土柱的厂房。

8.1.2  抗震鉴定时，下列关键薄弱环节应重点检查：

1  6~9度时，应检查钢筋混凝土天窗架的型式和整体性，天窗架与屋架的连接、屋架与柱顶的连接可靠性，排架柱的整体性，并注意出入口等处的高大山墙山尖部分的拉结。

2  7~9度时，除符合上述要求外，尚应检查屋盖中支承长度较小构件连接的可靠性，并注意出入口等处的女儿墙、高低跨封墙等构件的拉结构造。

3  8~9度时，除符合上述要求外，尚应检查各支撑系统的完整性、大型屋面板连接的可靠性、高低跨牛腿（柱肩）和各种柱变形受约束部位的构造，并注意圈梁、抗风柱的拉结构造及平面不规则、墙体布置不匀称等和相连建筑物、构筑物导致质量不均匀、刚度不协调的影响。

4  9度时，除符合上述要求外，尚应检查柱间支撑的有关连接部位和高低跨柱列上柱的构造。

【说明】 本条增加6~9度时的检查内容。

8.1.3  厂房的外观和内在质量宜符合下列要求：

1  混凝土承重构件仅有少量微小裂缝或局部剥落，钢筋无露筋和锈蚀。

2  屋盖构件无严重变形和歪斜。

3  构件连接处无明显裂缝或松动。

4  无不均匀沉降。

5  无砖墙、钢结构构件的其他损伤。

8.1.4  厂房可根据结构布置、构件构造、支撑、结构构件连接和墙体连接构造等进行抗震鉴定，对本标准8.4.1条规定的情况，尚应结合抗震承载力验算进行综合抗震能力评定。当关键薄弱环节不符合本章规定时，应加固或处理；一般部位不符合规定时，可根据不符合的程度和影响的范围，提出相应对策。

8.1.5  混合排架厂房的砖柱，应符合本标准第9章的有关规定。

8.2  A类建筑结构布置和构造鉴定

8.2.1  厂房现有的结构布置应符合下列规定：

1  8、9度时，厂房侧边贴建的生活间、变电所、炉子间和运输走廊等附属建筑物、构筑物，宜有防震缝与厂房分开。防震缝宽度，一般情况宜为50~90mm，纵横跨交接处宜为100~150mm。

2  突出屋面天窗的端部不应为砖墙承重；8、9度时，厂房两端和中部不应为无屋架的砖墙承重，锯齿形厂房的四周不应为砖墙承重。

3  8、9度时，工作平台宜与排架柱脱开或柔性连接。

4  8、9度时，砖围护墙宜为外贴式，不宜为一侧有墙另一侧敞开或一侧外贴而另一侧嵌砌等，但单跨厂房可两侧均为嵌砌式。

5  8、9度时仅一端有山墙厂房的敞开端和不等高厂房高跨的边柱列等存在扭转效应时，其内力增大部位的构造鉴定要求应适当提高。

【说明】 第5款内容进一步明确，明确需要适当提高鉴定要求的部位不仅仅所列举的两种情况。

8.2.2  厂房构件的型式应符合下列规定：

1  现有的钢筋混凝土∏形天窗架， 8度I、II类场地在竖向支撑处的立柱及8度III、IV类场地和9度时的全部立柱，不应为T形截面；当不符合时，应采取加固或增加支撑等措施。

2  现有的屋架上弦端部支承屋面板的小立柱，截面两个方向的尺寸均不宜小于200mm，高度不宜大于500mm；小立柱的主筋，7度有屋架上弦横向支撑和上柱柱间支撑的开间处不宜小于4Φ12，8、9度时不宜小于4Φ14；小立柱的箍筋间距不宜大于100mm。

3  现有的组合屋架的下弦杆宜为型钢；8、9度时，其上弦杆不宜为T形截面。

4  钢筋混凝土屋架上弦第一节间和梯形屋架现有的端竖杆的配筋，9度时不宜小于4Φ14。

5  对薄壁工字形柱、腹板大开孔工字形柱、预制腹板的工字形柱和管柱等整体性差或抗剪能力差的排架柱（包括高大山墙的抗风柱）的构造鉴定要求应适当提高。

8、9度时，排架柱柱底至室内地坪以上500mm范围内和阶形柱上柱自牛腿面至吊车梁顶面以上300mm范围内的截面宜为矩形。

6  8、9度时，山墙现有的抗风砖柱应有竖向配筋。

【说明】预制腹板的工字形柱、管柱是《建筑抗震设计规范》GB50011-2001的提法。本条针对所有整体性差或抗剪能力差的柱，而不仅仅特指已经列出的柱类型，如在2008年四川汶川地震中，位于绵阳汉旺（6度设防）的双肢空腹薄壁柱厂房大量倒塌，位于江油（7度设防）的预制腹板的工字形抗风柱破坏严重。

8.2.3  屋盖现有的支撑布置和构造应符合下列规定：

1  屋盖支撑布置应符合表8.2.3-1、8.2.3-2、8.2.3-3的规定；缺支撑时应增设。

表8.2.3-1   无檩屋盖的支撑布置

| 支撑名称 |  |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6、7 | 8 | 9 |
| 屋 架 支 撑 | 上弦横向支撑 |  | 同非抗震设计 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道；天窗跨度大于6m时，天窗开洞范围的两端有局部的支撑一道 |  |
|  | 下弦横向支撑 |  | 同非抗震设计 |  | 厂房单元端开间各有一道 |
|  | 跨中竖向支撑 |  | 同非抗震设计 |  | 同上弦横向支撑 |
|  | 两 端 竖 向 支 撑 | 屋架端部高度≤900mm | 同非抗震设计 |  | 厂房单元端开间及每隔48m各有一道 |
|  |  | 屋架端部高度＞900mm | 同非抗震设计 | 同上弦横向支撑 | 同上弦横向支撑，且间距不大于30m |
| 天窗两侧竖向支撑 |  |  | 厂房单元天窗端开间及每隔42m各有一道 | 厂房单元天窗端开间及每隔30m各有一道 | 厂房单元天窗端开间及每隔18m各有一道 |

2  屋架支撑布置尚应符合下列要求：

1) 厂房单元端开间有天窗时，天窗开洞范围内相应部位的屋架支撑布置要求应适当提高。

2) 8~9度时，柱距不小于12m的托架（梁）区段及相邻柱距段的一侧（不等高厂房为两侧）应有下弦纵向水平支撑。

3) 拼接屋架（屋面梁）的支撑布置要求，应按本标准8.2.3条第1款的规定适当提高。

4) 锯齿形厂房的屋面板之间用混凝土连成整体时，可无上弦横向支撑。

5) 跨度不大于15m的无腹杆钢筋混凝土组合屋架，厂房单元两端应各有一道上弦横向支撑，8度时每隔36m、9度时每隔24m尚应有一道；屋面板之间用混凝土连成整体时，可无上弦横向支撑。

表8.2.3-2  中间井式天窗无檩屋盖支撑布置

| 支 撑 名 称 |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、7 | 8 | 9 |
| 上、下弦横向支撑 |  | 厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道 |  |
| 上弦通长水平系杆 |  | 在天窗范围内屋架跨中上弦节点处有 |  |  |
| 下弦通长水平系杆 |  | 在天窗两侧及天窗范围内屋架下弦节点处有 |  |  |
| 跨中竖向支撑 |  | 在上弦横向支撑开间处有，位置与下弦通长系杆相对应 |  |  |
| 两端竖 向支撑 | 屋架端部高度≤900mm | 同非抗震设计 |  | 同上弦横向支撑，且间距不大于48m |
|  | 屋架端部高度＞900mm | 厂房单元端开间各有一道 | 同上弦横向支撑，且间距不大于48m | 同上弦横向支撑，且间距不大于30m |

表8.2.3-3  有檩屋盖的支撑布置

| 支撑名称 |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、7 | 8 | 9 |
| 屋架支撑 | 上弦横向支撑 | 厂房单元端开间各有一道 |  | 厂房单元端开间及厂房单元长度大于42m时在柱间支撑的开间各有一道 |
|  | 下弦横向支撑 | 同非抗震设计 |  |  |
|  | 竖向支撑 |  |  |  |
| 天窗架支撑 | 上弦横向支撑 | 厂房单元的天窗端开间各有一道 |  | 厂房单元的天窗端开间及柱间支撑的开间各有一道 |
|  | 两侧竖向支撑 | 厂房单元的天窗端开间及每隔42m各有一道 | 厂房单元的天窗端开间及每隔30m各有一道 | 厂房单元的天窗端开间及每隔18m各有一道 |

3  锯齿形厂房三角形刚架立柱间的竖向支撑布置，应符合表8.2.3-4的规定。

表8.2.3-4  锯齿形厂房三角形刚架立柱间竖向支撑布置

| 窗框类型 | 6度、7度 | 8度 | 9度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋混凝土 | 同非抗震设计 |  | 厂房单元端开间各有一道 |
| 钢、木 | 厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及每隔36m各有一道 | 厂房单元端开间及每隔24m各有一道 |

4  屋盖支撑的构造尚应符合下列要求：

1) 7~9度时，上、下弦横向支撑和竖向支撑的杆件应为型钢。

2) 8~9度时，横向支撑的直杆应符合压杆要求，交叉杆在交叉处不宜中断，不符合时应加固。

3) 8度时III、IV类场地跨度大于24m和9度时，屋架上弦横向支撑宜有较强的杆件和较牢的端节点构造。

8.2.4  现有排架柱的构造应符合下列规定：

1  7度时III、IV类场地和8、9度时，有柱间支撑的排架柱，柱顶以下500mm范围内和柱底至设计地坪以上500mm范围内，以及柱变位受约束的部位上下各300mm的范围内，箍筋直径不宜小于φ8，间距不宜大于100mm，当不符合时应加固。

2  8度时III、IV类场地和9度时，阶形柱牛腿面至吊车梁顶面以上300mm范围内，箍筋直径小于φ8或间距大于100mm时宜加固。

3  支承低跨屋架的中柱牛腿（柱肩）中，承受水平力的纵向钢筋应与预埋件焊牢。

8.2.5  现有的柱间支撑应为型钢，其布置应符合下列规定，当不符合时应增加支撑或采取其他相应措施：

1  7度时III、IV类场地和8、9度时，厂房单元中部应有一道上下柱柱间支撑，8、9度时单元两端宜各有一道上柱支撑；单跨厂房两侧均有与柱等高且与柱可靠拉结的嵌砌纵墙，当墙厚不小于240mm，开洞所占水平截面不超过总截面面积的50%，砂浆强度等级不低于M2.5时，可无柱间支撑。

2  8度时跨度不小于18m的多跨厂房中柱和9度时多跨厂房各柱，柱顶应有通长水平压杆，此压杆可与梯形屋架支座处通长水平系杆合并设置，钢筋混凝土系杆端头与屋架间的空隙应采用混凝土填实；锯齿形厂房牛腿柱柱顶在三角刚架的平面内，每隔24m应有通长水平压杆。

3  7度III、IV类场地和8度时I、II类场地，下柱柱间支撑的下节点在地坪以上时应靠近地面处；8度时III、IV类场地和9度时，下柱柱间支撑的下节点位置和构造应能将地震作用直接传给基础。

8.2.6  厂房结构构件现有的连接构造应符合下列规定，不符合时应采取相应的加强措施：

1  7~9度时，檩条在屋架（屋面梁）上的支承长度不宜小于50mm，且与屋架（屋面梁）应焊牢，槽瓦等与檩条的连接件不应漏缺或锈蚀。

2  7~9度时，大型屋面板在天窗架、屋架（屋面梁）上的支承长度不宜小于50mm，8、9度时尚应焊牢。

3  7~9度时，锯齿形厂房双梁在牛腿柱上的支承长度，梁端为直头时不应小于120mm，梁端为斜头时不应小于150mm。

4  天窗架与屋架，屋架、托架与柱子，屋盖支撑与屋架，柱间支撑与排架柱之间应有可靠连接；6、7度时∏形天窗架竖向支撑与T形截面立柱连接节点的预埋件及8、9度时柱间支撑与柱连接节点的预埋件应有可靠锚固。

5  8、9度时，吊车走道板的支承长度不应小于50mm。

6  山墙抗风柱与屋架（屋面梁）上弦应有可靠连接。当抗风柱与屋架下弦相连接时，连接点应设在下弦横向支撑节点处。

7  天窗端壁板、天窗侧板与大型屋面板之间的缝隙不应为砖块封堵。

8.2.7  粘土砖围护墙现有的连接构造应符合下列规定：

1  纵墙、山墙、高低跨封墙和纵横跨交接处的悬墙，沿柱高每隔10皮砖均应有2φ6钢筋与柱（包括抗风柱）、屋架（包括屋面梁）端部、屋面板和天沟板可靠拉结。高低跨厂房的高跨封墙不应直接砌在低跨屋面上。

2  砖围护墙的圈梁应符合下列要求：

1) 7~9度时，梯形屋架端部上弦和柱顶标高处应有现浇钢筋混凝土圈梁各一道，但屋架端部高度不大于900mm时可合并设置；。

2) 8、9度时，沿墙高每隔4~6m宜有圈梁一道。沿山墙顶应有卧梁并宜与屋架端部上弦高度处的圈梁连接。

3) 圈梁与屋架或柱应有可靠连接；山墙卧梁与屋面板应有拉结；顶部圈梁与柱锚拉的钢筋不宜少于4φ12，变形缝处圈梁和柱顶、屋架锚拉的钢筋均应有所加强。

3  预制墙梁与柱应有可靠连接，梁底与其下的墙顶宜有拉结。

4  女儿墙可按照本标准5.2.5条的规定，位于出入口、高低跨交接处和披屋上部的女儿墙不符合要求时应采取相应措施。

8.2.8  砌体内隔墙的构造应符合下列规定：

1  独立隔墙的砌筑砂浆，实际达到的强度等级不宜低于M2.5；厚度为240mm时，高度不宜超过3m。

2  一般情况下，到顶的内隔墙与屋架（屋面梁）下弦之间不应有拉结，但墙体应有稳定措施；当到顶的内隔墙必须和屋架下弦相连时，此处应有屋架下弦水平支撑。

3  8、9度时，排架平面内的隔墙和局部柱列间的隔墙应与柱柔性连接或脱开，并应有稳定措施。

【说明】对原条文进行了完善。

8.3  B类厂房结构布置和构造鉴定

8.3.1  厂房的平面布置应符合下列规定：

1  厂房的贴建房屋不宜在厂房角部布置，厂房体型复杂或有贴建房屋时，宜有防震缝，其宽度，一般情况宜为50~90mm，纵横跨交接处宜为100~150mm。

2  突出屋面的天窗宜采用钢天窗架，6~8度时，可采用矩形截面杆件的钢筋混凝土天窗架；9度时，宜采用下沉式天窗；天窗屋盖与端壁板宜采用轻型板材；天窗架宜从厂房单元端部第三柱间开始设置。

3  厂房宜采用预应力混凝土或钢筋混凝土屋架；跨度大于24m，或8度III、IV类场地和9度时，宜采用钢屋架；柱距为12m时，可采用预应力混凝土托架。端部宜设屋架，不宜采用山墙承重。

4  工作平台宜与排架柱脱开或柔性连接。

5  砖围护墙宜为外贴式，不宜为一侧有墙另一侧敞开或一侧外贴而另一侧嵌砌等，但单跨厂房可两侧均为嵌砌式。

6  8、9度时仅一端有山墙厂房的敞开端和不等高厂房高跨的边柱列等存在扭转效应时，其内力增大部位的构造鉴定要求应适当提高。

8.3.2  厂房构件的型式应符合下列规定：

1  现有的钢筋混凝土∏形天窗架，均不应为T形截面。当不符合时，应采取加固或增加支撑等措施。

2  现有的屋架上弦端部支承屋面板的小立柱，截面两个方向的尺寸均不宜小于200mm，高度不宜大于500mm；小立柱的主筋，6~7度时不宜小于4Φ12，8~9度时不宜小于4Φ14；小立柱的箍筋间距不宜大于100mm。

3  钢筋混凝土屋架上弦第一节间和梯形屋架现有的端竖杆的配筋， 6~7度时不宜小于4Φ12，8~9度时不宜小于4Φ14。梯形屋架的端竖杆截面宽度宜与上弦宽度相同。

4对薄壁工字形柱、腹板大开孔工字形柱、预制腹板的工字形柱和管柱等整体性差或抗剪能力差的排架柱（包括高大山墙的抗风柱）的构造鉴定要求应适当提高。

8~9度时，排架柱柱底至室内地坪以上500mm范围内和阶形柱的上柱宜为矩形。

【说明】同8.2.2条

8.3.3  屋盖现有的支撑布置和构造应符合下列规定：

1  屋盖支撑符合表8.3.3-1、8.3.3-2、8.3.3-3的规定；缺支撑时应增设。

表8.3.3-1  B类厂房无檩屋盖的支撑布置

| 支撑名称 |  |  | 烈 度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6、7 |  | 8 |  | 9 |
| 屋 架 支 撑 | 上弦横向支撑 |  | 屋架跨度小于18m时同非抗震设计，跨度不小于18m时在厂房单元端开间各有一道 |  | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道；天窗开洞范围的两端各有局部的支撑一道 |  |  |
|  | 上弦通长水平系杆 |  | 同非抗震设计 |  | 沿屋架跨度不大于15m有一道，但装配整体式屋面可没有； 围护墙在屋架上弦高度有现浇圈梁时，其端部处可没有 | 沿屋架跨度不大于12m设一道，但装配整体式屋面可没有； 围护墙在屋架上弦高度有现浇圈梁时，其端部处可没有 |  |
|  | 下弦横向支撑 |  | 同非抗震设计 |  |  | 同上弦横向支撑 |  |
|  | 跨中竖向支撑 |  | 同非抗震设计 |  |  | 同上弦横向支撑 |  |
|  | 两端竖向支撑 | 屋架端部高度≤900mm | 同非抗震设计 | 厂房单元端开间各有一道 |  | 厂房单元端开间及每隔48m各有一道 |  |
|  |  | 屋架端部高度＞900mm | 厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道 |  | 厂房单元端开间、柱间支撑开间及每隔30m各有一道 |  |
| 天窗两侧竖向支撑 |  |  | 厂房单元天窗端开间及每隔30m各有一道 | 厂房单元天窗端开间及每隔24m各有一道 |  | 厂房单元天窗端开间及每隔18m各有一道 |  |
| 天窗上弦横向支撑 |  |  | 同非抗震设计 | 天窗跨度≥9m时，厂房单元天窗端开间及柱间支撑开间宜各有一道 |  | 厂房单元天窗端开间及柱间支撑开间宜各有一道 |  |

【说明】 无檩屋盖根据GB50011-2001的要求增加了天窗跨度≥9m时上弦支撑的设置，并将天窗的“上弦横向支撑”明确为“天窗上弦横向支撑”

2  屋架支撑布置尚应符合下列要求：

1) 8~9度时跨度不大于15m的薄腹梁无檩屋盖，可仅在厂房单元两端各有竖向支撑一道。

2）厂房单元端开间有天窗时，天窗开洞范围内相应部位的屋架支撑布置要求应适当提高，在屋架脊点处宜有上弦通长水平压杆。

3） 屋架跨中竖向支撑在跨度方向的间距，6~8度时宜不大于15m，9度时宜不大于12m，并均匀布置。

4） 屋架上、下弦通长水平系杆与竖向支撑宜配合设置。

5）柱距不小于12m的托架（梁）区段及相邻柱距段的一侧（不等高厂房为两侧）应有下弦纵向水平支撑。

【说明】  下划线部分为根据GB50011-2001采用的新增条文。

表8.3.3-2  中间井式天窗无檩屋盖支撑布置

| 支撑名称 |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、7 | 8 | 9 |
| 上、下弦横向支撑 |  | 厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道 |  |
| 上弦通长水平系杆 |  | 在天窗范围内屋架跨中上弦节点处有 |  |  |
| 下弦通长水平系杆 |  | 在天窗两侧及天窗范围内屋架下弦节点处有 |  |  |
| 跨中竖向支撑 |  | 在上弦横向支撑开间处有，位置与下弦通长系杆相对应 |  |  |
| 两端竖向支撑 | 屋架端部高度≤900mm | 同非抗震设计 |  | 同上弦横向支撑，且间距不大于48m |
|  | 屋架端部高度＞900mm | 厂房单元端开间各有一道 | 同上弦横向支撑，且间距不大于48m | 同上弦横向支撑，且间距不大于30m |

表8.3.3-3  B类厂房有檩屋盖的支撑布置

| 支撑名称 |  | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、7 | 8 | 9 |
| 屋 架 支 撑 | 上弦横向支撑 | 厂房单元端开间各有一道 | 厂房单元端开间及厂房单元长度大于66m的柱间支撑开间各有一道 天窗开窗范围的两端各有局部的支撑一道 | 厂房单元端开间及厂房单元长度大于42m时的柱间支撑开间各有一道 天窗开窗范围内的两端各有局部的上限横向支撑一道 |
|  | 下弦横向支撑 跨中竖向支撑 | 同非抗震设计 |  |  |
|  | 端部竖向支撑 | 屋架端部高度大于900mm时，厂房单元端开间及柱间支撑开间各有一道 |  |  |
| 天窗架支撑 | 上弦横向支撑 | 厂房单元的天窗端开间各有一道 | 厂房单元的天窗端开间及每隔30m各有一道 | 厂房单元的天窗端开间及每隔18m各有一道 |
|  | 两侧竖向支撑 | 厂房单元的天窗端开间及每隔36m各有一道 |  |  |

3  屋盖支撑的构造尚应符合下列要求：

1) 上、下弦横向支撑和竖向支撑的杆件应为型钢。

2)  8~9度时，横向支撑的直杆应符合压杆要求，交叉杆在交叉处不宜中断，不符合时应加固。

3)  8度时III、IV类场地跨度大于24m和9度时，屋架上弦横向支撑宜有较强的杆件和较牢的端节点构造。

8.3.4  现有排架柱的构造应符合下列规定：

1  下列范围内排架柱的箍筋应加密，加密区箍筋间距不应大于100mm，最小箍筋直径应符合表8.3.4的规定。当不满足时应加固：

1) 柱顶以下500mm，并不小于柱截面长边尺寸。

2) 阶形柱牛腿面至吊车梁顶面以上300mm。

3) 牛腿或柱肩全高。

4) 柱底至设计地坪以上500mm。

5) 柱间支撑与柱连接节点和柱变位受约束的部位上下各300mm。

表8.3.4  加密区的最小箍筋直径

| 加密区位置 | 烈度和场地类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6度和7度I、II类场地 | 7度III、IV类场地和8度I、II类场地 | 8度III、IV类场地和9度 |
| 一般柱头、柱根 | φ8 | φ8 | φ8 |
| 上柱、牛腿 有支撑的柱根 | φ8 | φ8 | φ10 |
| 有支撑的柱头 柱变位受约束的部位 | φ8 | φ10 | φ10 |

2  支承低跨屋架的中柱牛腿（柱肩）中，承受水平力的纵向钢筋应与预埋件焊牢。6~7度时，承受水平力的纵向钢筋不应小于2φ12，8度时不应小于2φ14，9度时不应小于2φ16。

8.3.5  现有的柱间支撑应为型钢，其布置应符合下列规定，当不符合时应增加支撑或采取其他相应措施：

1  一般情况下在厂房单元中部应有一道上下柱柱间支撑，有吊车或8~9度时，单元两端宜各有一道上柱支撑。单跨厂房两侧均有与柱等高且与柱可靠拉结的嵌砌纵墙，当墙厚不小于240mm，开洞所占水平截面不超过总截面面积的50%，砂浆强度等级不低于M2.5时，可无柱间支撑。

【说明】 当地震烈度不大于7度，吊重不大于5t的软钩吊车，上柱高度不大于2m，上柱柱列能够传递纵向水平地震力时，也可以没有上柱支撑。

2  支撑杆件的长细比，不宜超过表8.3.5的规定。交叉支撑在交叉点应设置节点板，其厚度不应小于10mm，斜杆与该节点板应焊接，与端节点板宜焊接。

表8.3.5  柱间支撑交叉斜杆的最大长细比

| 位 置 | 烈 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 上柱支撑 | 250 | 250 | 200 | 150 |
| 下柱支撑 | 200 | 200 | 150 | 150 |

3  8度时跨度不小于18m的多跨厂房中柱和9度时多跨厂房各柱，柱顶应有通长水平压杆，此压杆可与梯形屋架支座处通长水平系杆合并设置，钢筋混凝土系杆端头与屋架间的空隙应采用混凝土填实；锯齿形厂房牛腿柱柱顶在三角刚架的平面内，每隔24m应有通长水平压杆。

4  下柱支撑的下节点位置和构造应能将地震作用直接传给基础。6~7度时，下柱支撑的下节点在地坪以上时应靠近地面处。

8.3.6  厂房结构构件现有的连接构造应符合下列规定，不符合时应采取相应的加强措施：

1  7~9度时，檩条在屋架（屋面梁）上的支承长度不宜小于50mm，且与屋架（屋面梁）应焊牢，槽瓦等与檩条的连接件不应漏缺或锈蚀。

2 大型屋面板应与屋架（屋面梁）焊牢，靠柱列的屋面板与屋架（屋面梁）的连接焊缝长度不宜小于80mm；6、7度时，有天窗厂房单元的端开间，或8、9度各开间，宜将垂直屋架方向两侧相邻的大型屋面板的顶面彼此焊牢；8、9度时，大型屋面板端头底面的预埋件宜采用角钢，并与主筋焊牢；非标准屋面板宜采用装配整体式接头，或将板四角切掉后与屋架（屋面梁）焊牢；屋架（屋面梁）端部顶面预埋件的锚筋，8度时不宜小于4φ10，9度时不宜小于4φ12。

对于有檩屋盖，檩条应与屋架（屋面梁）焊牢，并应有足够的支承长度；双脊檩应在跨度1/3处相互拉结；槽瓦、瓦楞铁、石棉瓦等应与檩条拉结。

3  天窗架与屋架，屋架、托架与柱子，屋盖支撑与屋架，柱间支撑与排架柱之间应有可靠连接；6、7度时∏形天窗架竖向支撑与T形截面立柱连接节点的预埋件及8、9度时柱间支撑与柱连接节点的预埋件应有可靠锚固。

屋架（屋面梁）与柱子的连接，8度时宜采用螺栓，9度时宜采用钢板铰，也可采用螺栓；屋架（屋面梁）端部支承垫板的厚度不宜小于16mm；柱顶预埋件的锚筋，8度时宜采用4φ14，9度时宜采用4φ16，有柱间支撑的柱子，柱顶预埋件还应有抗剪钢板；柱间支撑与柱连接节点预埋件的锚件，8度III、IV类场地和9度时，宜采用角钢加端板，其它情况可采用HRB335、HRB400钢筋，但锚固长度不应小于30倍锚筋直径。

4  8、9度时，吊车走道板的支承长度不应小于50mm。

5  山墙抗风柱与屋架（屋面梁）上弦应有可靠连接；当抗风柱与屋架下弦相连接时，连接点应设在下弦横向支撑节点处；此时，下弦横向支撑的截面和连接节点应进行抗震承载力验算。

6  天窗端壁板、天窗侧板与大型屋面板之间的缝隙不应为砖块封堵。突出屋面的钢筋混凝土天窗架，其两侧墙板与天窗立柱宜采用螺栓连接。

【说明】 根据GBJ50011-2001第9.1.15条，对原条文进行完善，并适当提高了鉴定要求。

8.3.7  粘土砖围护墙现有的连接构造应符合下列规定：

1  纵墙、山墙、高低跨封墙和纵横跨交接处的悬墙，沿柱高每隔不大于600mm均应有2φ6钢筋与柱（包括抗风柱）、屋架（包括屋面梁）端部、屋面板和天沟板可靠拉结。高低跨厂房的高跨封墙不应直接砌在低跨屋面上。

2  砖围护墙的圈梁应符合下列要求：

1) 梯形屋架端部上弦和柱顶标高处应有现浇钢筋混凝土圈梁各一道，但屋架端部高度不大于900mm时可合并设置。

2) 8、9度时，应按上密下疏的原则沿墙高每隔4m左右宜有圈梁一道。沿山墙顶应有卧梁并宜与屋架端部上弦高度处的圈梁连接，不等高厂房的高低跨封墙和纵横跨交接处的悬墙，圈梁的竖向间距应不大于3m。

3) 圈梁宜闭合，当柱距不大于6m时，圈梁的截面宽度宜与墙厚相同，高度不应小于180mm，其配筋，6~8度时不应少于4φ12，9度时不应少于4φ14；厂房转角处柱顶圈梁在端开间范围内的纵筋，6~8度时不宜小于4φ14，9度时不应少于4φ16，转角两侧各1m范围内的箍筋直径不宜小于φ8，间距不宜大于100mm；各圈梁在转角处应有不少于3根且直径与纵筋相同的水平斜筋。

4) 圈梁与屋架或柱应有可靠连接；山墙卧梁与屋面板应有拉结；顶部圈梁与柱锚拉的钢筋不宜少于4φ12，且锚固长度不宜少于35倍钢筋直径；变形缝处圈梁和柱顶、屋架锚拉的钢筋均应有所加强。

3  墙梁宜采用现浇；当采用预制墙梁时，预制墙梁与柱应有可靠连接，梁底与其下的墙顶宜有拉结；厂房转角处相邻的墙梁，应相互可靠连接。

4  女儿墙可按照本标准5.2.5条的规定，位于出入口、高低跨交接处和披屋上部的女儿墙不符合要求时应采取相应措施。

【说明】 结合GBJ11-89、GB50011-2001的要求对原文做适当修改。

8.3.8  砌体内隔墙的构造应符合下列规定：

1  独立隔墙的砌筑砂浆，实际达到的强度等级不宜低于M2.5。

2  一般情况下，到顶的内隔墙与屋架（屋面梁）下弦之间不应有拉结，但墙体应有稳定措施；当到顶的内隔墙必须和屋架下弦相连时，此处应有屋架下弦水平支撑。

3  8、9度时，排架平面内的隔墙和局部柱列间的隔墙应与柱柔性连接或脱开，并应有稳定措施。

【说明】 同8.2.8。

【说明】 本节全部条文为新增内容，从89抗规摘取部分条文、吸收01抗规条文形成。

8.4  抗震承载力验算

8.4.1  符合下列的情况A类厂房，应进行抗震承载力验算：

1  8、9度时，厂房的高低跨柱列；支承低跨屋盖的牛腿（柱肩）；双向柱距不小于12m、无桥式吊车且无柱间支撑的大柱网厂房；高大山墙的抗风柱；9度时，还应验算排架柱。

2  8、9度时，锯齿形厂房的牛腿柱。

3  结构体系复杂或改造较多的其它厂房。

【说明】鉴于高大山墙的抗风柱在唐山地震、汶川地震中均有破坏，故适当提高鉴定要求。

8.4.2  6度和7度I、II类场地，柱高不超过10m且两端有山墙的单跨及等高多跨B类厂房（锯齿形厂房除外），当抗震构造措施符合本章规定时，可不进行横向及纵向的截面抗震验算，其它B类厂房，均应进行抗震承载力验算。

8.4.3  单层钢筋混凝土柱厂房可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定进行纵、横向的抗震计算，并可按本标准第3.0.5条的规定进行抗震承载力验算。

9  单层砖柱厂房和空旷房屋

9.1  一般规定

9.1.1  本章适用于单层砖柱（墙垛）承重的单层厂房和空旷房屋。

注：单层厂房包括仓库、泵房等，单层空旷房屋指剧场、礼堂、食堂等。

【说明】 增加了一类单层厂房。

9.1.2  抗震鉴定时，影响房屋整体性、抗震承载力和易倒塌伤人的下列关键薄弱部位应重点检查：

1  6~9度时，应检查承重山墙、变截面柱和不等高排架柱的上柱、女儿墙、门脸和出屋面小烟囱。

2  7~9度时，除符合上述要求外，尚应检查封檐墙、舞台口大梁上的砖墙、山墙山尖，与排架柱刚性连接但不到顶的砌体隔墙。

3  8~9度时，除符合上述要求外，尚应检查承重柱（墙垛），舞台口横墙，屋盖支撑及其连接，圈梁，较重装饰物的连接及相连附属房屋的影响。

4  9度时，除上述要求外，尚应检查屋盖的类型等。

【说明】 增加对承重山墙的检查。

9.1.3  砖柱厂房和空旷房屋的外观和内在质量宜符合下列要求：

1  承重柱、墙无酥碱、剥落、明显裂缝、露筋或损伤。

2  木屋盖构件无腐朽、严重开裂、歪斜或变形，节点无松动。

3  混凝土构件符合本标准6.1.6条的有关规定。

9.1.4  砖柱厂房和空旷房屋可按结构布置、构件型式、材料强度、整体性连接和易损部位的构造等进行抗震鉴定；对本标准第9.5.1、9.5.2条规定的情况，尚应结合抗震承载力验算进行综合抗震能力的评定。当关键薄弱部位不符合本章规定时，应加固或处理；一般部位不符合规定时，可根据不符合的程度和影响的范围，提出相应对策。

9.1.5  砖柱厂房和空旷房屋的钢筋混凝土部分和附属房屋的抗震鉴定，应根据其结构类型分别按本标准相应章节的有关规定进行，但附属房屋与大厅或车间相连的部位，尚应符合本章的要求并考虑相互的不利影响。

9.2  A类建筑结构布置和构造鉴定

9.2.1  房屋现有的结构布置和构件型式，应符合下列规定：

1  多跨厂房为不等高时，低跨的屋架（梁）不应削弱砖柱截面。

2  有桥式吊车、或6~8度时跨度大于15m且柱顶标高大于6.6m、或9度时跨度大于12m且柱顶标高大于4.5m的厂房，应适当提高其抗震鉴定要求。

3  8、9度时，砖柱（墙垛）宜有竖向配筋。

4  承重山墙厚度不宜小于240mm，开洞的水平截面面积不应超过山墙截面总面积的50%。

5  7度时Ⅲ、Ⅳ场地和8、9度时，纵向边柱列应有与柱等高且整体砌筑的砖墙；与柱不等高的砌体隔墙，宜与柱柔性连接或脱开。

6  9度时，不宜为重屋盖厂房；双曲砖拱屋盖的跨度，7、8、9度时分别不宜大于15m、12m和9m；拱脚处应有拉杆，山墙应有壁柱。

7  8、9度时附属房屋与大厅相连，二者之间应有圈梁连接。

9.2.2  砖柱（墙垛）的材料强度等级和配筋，应符合下列规定：

1  砖实际达到的强度等级，不宜低于MU7.5。

2  砌筑砂浆实际达到的强度等级，6、7度时不宜低于M1，8、9度时不宜低于M2.5。

3  8、9度时，竖向配筋不应少于4φ10、4φ12。

9.2.3  房屋现有的整体性连接构造应符合下列规定：

1  木屋盖的支撑布置，宜符合表9.2.3的规定；波形瓦、瓦楞铁、石棉瓦等屋盖的支撑布置要求，可按照表9.2.3中无望板屋盖采用；钢筋混凝土屋盖的支撑布置要求，可按照本标准第8章的有关规定。

2  木屋盖的支撑与屋架、天窗架应为螺栓连接，6、7度时可为钉连接；对接檩条的搁置长度不应小于60mm，檩条在砖墙上的搁置长度不宜小于120mm。

3  屋架或大梁的支承长度不宜小于240mm，8、9度时尚应通过螺栓或焊接等与垫块连接；支承屋架（梁）的砖柱（墙垛）顶部应有混凝土垫块，8、9度时，支承钢筋混凝土屋盖的混凝土垫块宜有钢筋网片并与圈梁可靠拉结。

4  独立砖柱应在两个方向均有可靠连接；8度且房屋高度大于8m或9度且房屋高度大于6m时，在外墙转角及抗震内墙与外墙交接处，沿墙高每隔10皮砖应有2φ6拉结钢筋且每边伸入墙内不宜少于1m。

表9.2.3  木屋盖的支撑布置

| 支 撑 名 称 |  |  | 烈 度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6、7 | 8度 |  |  | 9度 |  |  |
|  |  |  | 各类 屋盖 | 满铺望板 |  | 稀铺或无望板 | 满铺望板 |  | 稀铺或无望板 |
|  |  |  |  | 无天窗 | 有天窗 | 有、无天窗 | 无天窗 | 有天窗 | 有、无天窗 |
| 屋 架支 撑 |  | 上弦横向支撑 | 同非抗震要求 |  | 房屋单元两端的天窗开洞范围内各有一道 | 屋架跨度大于6m时，房屋单元端开间及每隔38m左右有一道 | 同非抗震要求 | 同8度 | 屋架跨度大于6m时，房屋单元端开间及每隔20m左右各有一道 |
|  |  | 下弦横向支撑 | 同 非 抗 震 要 求 |  |  |  |  |  | 同上 |
|  |  | 跨中竖向支撑 |  |  |  |  |  |  | 隔间有，并有下弦通长水平系杆 |
| 天窗架支撑 | 两侧竖向支撑 |  | 天窗两端第一开间各有一道 |  |  |  | 天窗端开间及每隔20m左右各有一道 |  |  |
|  | 上弦横向支撑 |  | 跨度较大的天窗，同无天窗屋盖的屋架支撑布置（在天窗开洞范围内的屋架脊点处应有通长系杆） |  |  |  |  |  |  |

5  圈梁布置应符合下列要求：

1)  7度时屋架底部标高大于4m和8、9度时，屋架底部标高处沿外墙和承重内墙，均应有现浇闭合圈梁一道，并与屋架或大梁等可靠连接。

2)  8度III、IV类场地和9度，屋架底部标高大于7m时，沿高度每隔4m左右在窗顶标高处还应有闭合圈梁一道。

6  7度时，屋盖构件应与山墙可靠连接，山墙壁柱宜通到墙顶，8、9度时山墙顶尚应有钢筋混凝土卧梁；跨度大于10m且屋架底部标高大于4m时，山墙壁柱应通到墙顶，竖向钢筋应锚入卧梁内。

7  8、9度时，支承舞台口大梁的墙体应有保证稳定的措施。

9.2.4  房屋易损部位及其连接的构造，应符合下列规定：

1  7~9度时，砌筑在大梁上的悬墙、封檐墙应与梁、柱及屋盖等有可靠连接。

2  8、9度时，舞台口横墙顶部宜有卧梁，并应与构造柱、圈梁、屋盖等构件有可靠连接。

3  悬吊重物应有锚固和可靠的防护措施。

4  8、9度时，顶棚等宜为轻质材料。

5  附墙烟囱不应削弱墙体截面，出屋面小烟囱、女儿墙等，应符合本标准5.2.5条第2款的有关规定。

9.3  B类单层砖柱厂房的结构布置和构造鉴定

9.3.1  房屋现有的平立面布置，宜符合本标准第8章的有关规定，但防震缝的设置宜符合下列要求：

1  轻型屋盖厂房，可不设防震缝。

2  钢筋混凝土屋盖厂房与贴建的建（构）筑物间宜设防震缝，其宽度可采用50~70mm。

3  防震缝处宜设有双柱或双墙。

注：本节轻型屋盖指木屋盖和轻钢屋架、瓦楞铁、石棉瓦屋面的屋盖。

【说明】 增加了防震缝两侧构件的鉴定要求。

9.3.2  厂房的结构体系，应符合下列要求：

1  6~8度时，宜采用轻型屋盖，9度时，应采用轻型屋盖。

2  6、7度时，可采用十字形截面的无筋砖柱；8度Ⅰ、Ⅱ类场地时，宜采用组合砖柱；8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时，边柱应采用组合砖柱，中柱应采用钢筋混凝土柱。

3  厂房纵向独立砖柱柱列，可在柱间设置与柱等高的抗震墙承受纵向地震作用，砖抗震墙应与柱同时咬槎砌筑，并应设有基础；8度Ⅲ、Ⅳ类场地钢筋混凝土无檩屋盖厂房，无砖抗震墙的柱顶，应有通长水平压杆。

4  厂房两端均应设置承重山墙。

5  横向内隔墙宜做成抗震墙，非承重隔墙和非整体砌筑且不到顶的纵向隔墙宜采用轻质墙，当采用非轻质墙时，应考虑隔墙对柱及其与屋架连接节点的附加地震剪力。

【说明】 下划线为新增的文字。

9.3.3  不等高厂房、有桥式吊车、或6~8度时跨度大于15m且柱顶标高大于6.6m、或9度时跨度大于12m且柱顶标高大于4.5m的厂房，应适当提高其抗震鉴定要求。

9.3.4  木屋盖的支撑布置，宜符合表9.3.4的要求。钢屋架、瓦楞铁、石棉瓦等屋面的支撑，可按表中无望板屋盖的规定设置；支撑与屋架、天窗架，应采用螺栓连接。

9.3.5  钢筋混凝土屋盖的构造鉴定要求，应符合第8章的有关规定。

9.3.6  厂房柱顶标高处沿房屋外墙及承重内墙应有闭合圈梁，8、9度时还应沿墙每隔3~4m增设有圈梁一道，圈梁的截面高度不应小于180mm，配筋不应少于4φ12；地基为软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层时，尚应有基础圈梁一道。

山墙应沿屋面设有现浇钢筋混凝土卧梁，并应与屋盖构件锚拉；山墙壁柱的截面和配筋，不宜小于排架柱，壁柱应通到墙顶并与卧梁或屋盖构件连接。

表9.3.4  木屋盖的支撑布置

| 支 撑 名 称 |  | 烈 度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6、7 |  | 8度 |  |  | 9度 |  |
|  |  | 各类 屋盖 |  | 满铺望板 |  | 稀铺 或无望板 | 满铺望板 | 稀铺 或无望板 |
|  |  |  |  | 无天窗 | 有天窗 |  |  |  |
| 屋 架支 撑 | 上弦横向支撑 | 同非抗震要求 |  |  | 房屋单元两端天窗开洞范围内各有一道 | 屋架跨度大于6m时，房屋单元两端第二开间及每隔20m有一道 | 屋架跨度大于6m时，房屋单元两端第二开间各有一道 | 屋架跨度大于6m时，房屋单元两端第二开间及每隔20m有一道 |
|  | 下弦横向支撑 | 同 非 抗 震 要 求 |  |  |  |  |  | 屋架跨度大于6m时，房屋单元两端第二开间及每隔20m有一道 |
|  | 跨中竖向支撑 |  |  |  |  |  |  | 隔间设置并加下弦通长水平系杆 |
| 天窗架支撑 | 两侧竖向支撑 |  | 天窗两端第一开间各有一道 |  |  |  | 天窗两端第一开间及每隔20m左右有一道 |  |
|  | 上弦横向支撑 |  | 跨度较大的天窗，参照无天窗屋架的支撑布置 |  |  |  |  |  |

9.3.7  屋架（屋面梁）与墙顶圈梁或柱顶垫块，应采用螺栓或焊接牢固连接；柱顶垫块的厚度不应小于240mm，并应配置直径不小于φ8间距不大于100mm的钢筋网两层；墙顶圈梁应与柱顶垫块整浇，9度时，在垫块两侧各500mm范围内，圈梁的箍筋间距不应大于100mm。

9.3.8  7度、8度和9度时，双曲砖拱的跨度分别不宜大于15m、12m和9m，砖拱应在拱脚设置拉杆，并应锚固在钢筋混凝土圈梁内；地基为软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土层时，不应采用双曲砖拱。

【说明】 本节全部条文为新增内容，从89抗规摘取部分条文形成。

9.4  B类单层空旷房屋的结构布置和构造鉴定

9.4.1  大厅和前后厅之间不宜设有防震缝，大厅与两侧附属房屋之间可不设防震缝，但应加强相互之间的连接。

9.4.2  单层空旷房屋的大厅，支承屋盖的承重结构，9度时应采用钢筋混凝土结构。当7度时，有挑台或跨度大于21m或柱顶标高大于10m，8度时，有挑台或跨度大于18m或柱顶标高大于8m，宜采用钢筋混凝土结构。

【说明】 下划线为新增的文字。

9.4.3  大厅的屋盖构造，以及大厅的其它鉴定要求，应符合第8章和本章9.3节的要求。

9.4.4  大厅的砖柱宜采用组合柱，柱上端钢筋应锚入屋架底部的钢筋混凝土圈梁内；组合柱的纵向钢筋，应按计算确定，且6度III、IV类场地和7度时，不应少于4φ12，8度和9度时，不应少于6φ14。

9.4.5  舞台口的横墙，应符合下列要求：

1  舞台口横墙两侧及墙两端应设置构造柱或钢筋混凝土柱。

2  舞台口横墙沿大厅屋面处应设置钢筋混凝土卧梁，其截面高度不宜小于180mm，并应与屋盖构件可靠连接。

3  6~8度时，舞台口大梁上的承重墙应每隔4m设一根立柱，并应沿墙高每隔3m设有一道圈梁；立柱、圈梁的截面尺寸、配筋及其与墙体的拉结等应符合多层砌体房屋的要求。

4  9度时，舞台口大梁上的砖墙不宜承重。

【说明】 进行了文字修改。

9.4.6  大厅柱（墙）顶标高处应设置有现浇圈梁，并宜沿墙高每隔3m左右有一道圈梁，梯形屋架端部高度大于900mm时还应在上弦标高处有一道圈梁；其截面高度不宜小于180mm，宽度宜与墙厚相同，配筋不应少于4φ12，箍筋间距不宜大于200mm。

9.4.7  大厅与附属房屋不设防震缝时，应在同一标高处设置有封闭圈梁并在交接处拉通，墙体交接处应沿墙高每隔不大于600mm设有2φ6拉结钢筋，且每边伸入墙内不宜小于1m。

【说明】 增加了拉结筋间距的鉴定要求。

9.4.8  悬挑式挑台应有可靠的锚固和防止倾覆的措施。

9.4.9  山墙应沿屋面设有钢筋混凝土卧梁，并应与屋盖构件锚拉；山墙应设有构造柱或组合砖柱，其截面和配筋分别不宜小于排架柱或纵墙砖柱，并应通到山墙的顶端与卧梁连接。

9.4.10  舞台后墙、大厅与前厅交接处的山墙等高大山墙，应利用工作平台或楼层作为水平支撑。

【说明】 本节全部条文为新增内容，从89抗规摘取部分条文形成。

9.5  抗震承载力验算

9.5.1  A类单层砖柱厂房和空旷房屋的下列部位，应进行抗震承载力验算：

1  7度I、II类场地，单跨或多跨等高且高度超过7m的无筋砖墙垛、高度超过5m的等截面无筋独立砖柱和混合排架房屋中高度超过5m的无筋砖柱及不等高厂房中的高低跨柱列。

2  7度III、IV类场地的无筋砖柱（墙垛）。

3  8度时每侧纵筋少于3φ10的砖柱（墙垛）。

4  9度时每侧纵筋少于3φ12的砖柱（墙垛）和重屋盖房屋的配筋砖柱。

5  开洞的水平截面面积超过截面总面积50%的山墙。

6  8、9度时，高大山墙的壁柱应进行平面外的截面抗震验算。

【说明】 增加两类需进行抗震承载力验算的部位。

9.5.2  6度和7度I、II类场地，柱顶标高不超过4.5m，且两端均有山墙的单跨及多跨等高B类砖柱厂房，当抗震构造措施符合本章规定时，可不进行抗震验算。其它B类砖柱厂房和B类单层空旷房屋，均应进行抗震承载力验算。

9.5.3  单层砖柱厂房和空旷房屋可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定进行纵、横向抗震分析，并可按本标准第3.0.5条的规定进行结构构件的抗震承载力验算。

10　木结构和土石墙房屋

10.1 木结构房屋

10.1.1  本节主要适用于屋盖、楼盖以及支承柱均由木材制作的中、小型木结构，包括：

1  6～8度时，不超过二层的穿斗木构架、旧式木骨架、木柱木屋架房屋和康房，单层的柁木檩架房屋。

2  9度时，不超过二层的穿斗木构架房屋、康房和单层的旧式木骨架房屋，不包括木柱木屋架和柁木檩架房屋。

注：1 旧式木骨架房屋指由檩、柁（梁）、柱组成承重木骨架和砖围护墙的房屋；

2 柁木檩架指农村中构件截面较小的木柁架；

3 木柱和砖墙柱混合承重的房屋，砖砌体部分可按照本标准第9章的有关要求鉴定；

4 康房系藏族地区的木构架房屋；一般为二层，底层为辅助用房，二层居住。

10.1.2  抗震鉴定时，承重木构架、楼盖和屋盖的质量（品质）和连接、墙体与木构架的连接、房屋所处场地条件的不利影响，应重点检查。

10.1.3  木结构房屋以抗震构造鉴定为主，可不做抗震承载力验算。8、9度时Ⅳ类场地的房屋应适当提高抗震构造要求。

10.1.4  房屋的平面布置应避免拐角或突出；同一房屋不应采用木柱与砖柱或砖墙等混合承重。

10.1.5  木柱木屋架和穿斗木构架房屋不宜超过二层，总高度不宜超过6m；木柱木梁房屋宜建单层，高度不宜超过3m。

【说明】 10.1.4、10.1.5是本修订新增加的条文。

10.1.4  木结构房屋的外观和内在质量宜符合下列要求：

1  柱、梁（柁）、屋架、檩、椽、穿枋、龙骨等受力构件无明显的变形、歪扭、腐朽、蚁蚀、影响受力的裂缝和庇病。

2  木构件的节点无明显松动或拔榫。

3  7度时，木构架倾斜不应超过木柱直径的1/3，8、9度时不应有歪闪。

4  墙体无空臌、酥碱、歪闪和明显裂缝。

10.1.5  旧式木骨架的布置和构造应符合下列要求：

1  8度时，无廓厦的木构架，柱高不应超过3m，超过时木柱与柁（梁）应有斜撑连接；9度时，木构架房屋应有前廓或兼有后厦（横向为三排柱或四排柱），檩下应有垫板和檩枋。

2  构造形式应合理，不应有悠悬柁架或无后檐檩（图10.1.5-1a）,瓜柱高于0.7m的腊钎瓜柱柁架（图10.1.5-1b）、柁与柱为榫接的五檩柁架（图10.1.5-1c）和无连接措施的接柁（图10.1.5-1d）；

3  木构件的常用截面尺寸宜符合本标准附录F的规定。

4  木柱的柱脚与砖墩连接时，墩的高度不宜大于300mm,且砂浆强度等级不应低于M2.5；8、9度无横墙处的柱脚为拍巴掌榫墩接时，榫头处应有竖向连接铁件（图10.1.5-2）；9度时木柱与柱础（基石）应有可靠连接。

5  通天柱与大梁榫接处、被楼层大梁间断的柱与梁相交处，均应有铁件连接。

(a) (b)

(c) (d)

图10.1.5-1 不合理的骨架构造示意图

6  檩与椽、柁（梁），龙骨与大梁、楼板应钉牢；对接檩下应有替木或爬木，并与瓜柱钉牢或为燕尾榫。

图10.1.5-2 拍巴掌榫墩接图

7  檩在瓜柱上的支承长度，6、7度时不应小于60mm，8、9度时不应小于80mm。

8  楼盖的木龙骨间应有剪刀撑，龙骨在大梁上的支承长度不应小于80mm。

10.1.6  木柱木屋架的布置和构造应符合下列要求：

1  梁柱布置不应零乱，并宜有排山架。

2  木屋架不应为无下弦的人字屋架。

3  柱顶在两个方向均应有可靠连接；被木梁间断的木柱与梁应有铁件连接；8度时，木柱上部与屋架的端部宜有角撑，多跨房屋的边跨为单坡时，中柱与屋架下弦间应有角撑或铁件连接，角撑与木柱的夹角不宜小于30°，柱底与基础应有铁件锚固。

4  柱顶宜有通长水平系杆，房屋两端的屋架间应有竖向支撑；房屋长度大于30m时,在中段且间隔不大于20m的柱间和屋架间均应有支撑；跨度小于9m且有密铺木望板或房屋长度小于25m且呈四坡顶时，屋架间可无支撑。

5  檩与椽和屋架，龙骨与大梁和楼板应钉牢；对接檩下方应有替木或爬木；对接檩在屋架上的支承长度不应小于60mm。

6  木构件在墙上的支承长度，对屋架和楼盖大梁不应小于250mm，对接檩和木龙骨不应小于120mm。

7  屋面坡度超过30°时，瓦与屋盖应有拉结；座泥挂瓦的坡屋面，座泥厚度不宜大于60mm。

10.1.7  柁木檩架的布置和构造应符合下列要求：

1  房屋的檐口高度，6、7度时不宜超过2.9m，8度时不宜超过2.7m。

2  柁（梁）与柱之间应有斜撑；房屋宜有排山架，无排山架时山墙应有足够的承载能力。

3  瓜柱直径，6、7度时不宜小于120mm，8度时不宜小于140mm。

4  檩与椽和柁（梁）应钉牢；对接檩下方应有替木或爬木，并与瓜柱钉牢或为燕尾榫。

5  檩条支承在墙上时，檩下应有垫木或卧泥垫砖；檩在柁（梁）或墙上的最小支承长度应符合表10.1.7的规定：

表10.1.7  檩的最小支撑长度（mm）

| 连接方式 | 7度 |  | 8度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柁（梁）上 | 墙上 | 柁（梁）上 | 墙上 |
| 对 接 | 50 | 180 | 70 | 240且不小于墙厚 |
| 搭 接 | 100 | 240 | 120 | 240且不小于墙厚 |

6  房屋的屋顶草泥（包括焦碴等）厚度，6、7度时不宜大于150mm，8度时不宜大于100mm。

10.1.8  穿斗木构架在纵横两方向均应有穿枋，梁柱节点宜为银锭榫，木柱被榫槽减损的截面面积不宜大于全截面的1/3；9度时,纵向柱间在楼层内的穿枋不应少于两道且应有1～2道斜撑。

10.1.9  康房的底层立柱应有稳定措施；8、9度时，柱间应有斜撑或轻质抗震墙；木柱应有基础，上柱柱脚与楼盖间应有可靠连接。

注：轻质抗震墙指由承重木构架与斜撑、木隔墙等组成的抗侧力构架。

10.1.10  旧式木骨架、木柱木屋架房屋的墙体应符合下列要求：

1  厚度不小于240mm的砖抗震横墙，其间距不应大于三个开间；6、7度时，有前廊的单层木构架房屋，其间距可为五个开间。

2  8度时，砖实心墙可为白灰砂浆或M0.4砂浆砌筑，外整里碎砖墙的砂浆强度等级不应低于M1；9度时，应为砂浆强度等级不低于M2.5的砖实心墙。

3  山墙与檩条、檐墙顶部与柱应有拉结。

4  7度时墙高超过3.5m和8、9度时，外墙沿柱高每隔1m与柱应有一道拉结；房屋的围护墙，应在楼盖附近和檐口下每隔1m与梁或木龙骨有一道拉结。

5  用砂浆强度等级为M1砌筑的厚度120mm高度大于2.5m且长度大于4.5m的后砌砖隔墙，7、8度时高度大于3m且长度大于5m的后砌砖隔墙和9度时的后砌砖隔墙，应沿墙高每隔1m与木构架有钢筋或铅丝拉结；8、9度时墙顶尚应与柁（梁）拉结。

6  空旷的木柱木屋架房屋，围护墙的砂浆强度等级不应低于M1，7度时柱高大于4m和8、9度时，墙顶应有闭合圈梁一道。

10.1.11  柁木檩架房屋的墙体应符合下列要求：

1  6、7度时，抗震横墙间距不宜大于三个开间；8度时，不宜大于二个开间。

2  承重墙体内无烟道，防潮碱草不腐烂。

3  土坯墙不应干码斗砌，泥浆应饱满；土筑墙不应有竖向施工通缝；表砖墙的表砖不应斗砌。

4  尽端三花山墙与排山架宜有拉结。

10.1.12  穿斗木构架房屋的墙体应符合下列要求：

1  6、7度时，抗震横墙间距不宜大于五个开间，轻质抗震墙间距不宜大于四个开间；8、9度时,砖墙或轻质抗震墙的间距不宜大于三个开间。

2  抗震墙不应为干码斗砌的土坯墙或卵石、片石墙，土筑墙不应有竖向施工通缝；6、7度时,空斗砖墙和毛石墙的砌筑砂浆强度等级不应低于M1；8、9度时，砖实心墙的砌筑砂浆强度等级分别不应低于M0.4、M2.5。

3  围护墙宜贴砌在木柱外侧或半包柱。

4  土坯墙、土筑墙的高度大于2.5m时，沿墙高每隔1m与柱应有一道拉结；砖墙在7度时高度大于3.5m和8、9度时，沿墙高每隔1m与柱应有一道拉结。

5  轻质的围护墙、抗震墙应与木构架钉牢。

10.1.13  康房的围护墙应与木构架钉牢。

10.1.14  木结构房屋易损部位的构造应符合下列规定：

1  楼房的挑阳台、外走廊、木楼梯的柱和梁等承重构件应与主体结构牢固连接。

2  梁上、柁（排山柁除外）上或屋架腹杆间不应有砌筑的土坯、砖山花等。

3  抹灰顶棚不应有明显的下垂；抹面层或墙面装饰不应松动、离臌；屋面瓦尤其是檐口瓦不应有下滑。

4  女儿墙、门脸等装饰和突出屋面小烟囱的构造，宜符合本标准5.2.5条第2款的有关规定。

5  用砂浆强度等级为M0.4砌筑的卡口围墙，其高度不宜超过4m，并应与主体结构有可靠拉结。

10.1.15  木结构房屋符合本节各项规定时，可评为满足抗震鉴定要求；当遇下列情况之一时，应采取加固或其他相应措施：

1  木构件腐朽、严重开裂而可能丧失承载能力。

2  木构架的构造形式不合理。

3  木构架的构件连接不牢或支承长度少于规定值的75%。

4  墙体与木构架的连接或易损部位的构造不符合要求。

10.1.16  木结构房屋抗震鉴定时，尚应按有关规定检查其地震时的防火问题。

10.1.17  B类房屋尚应满足下列要求：

1  礼堂、剧院、粮仓等较大跨度的空旷房屋，宜采用四柱落地的三跨木排架。

2  木屋架屋盖的支撑布置，应符合本标准8.3节的有关规定的要求，但房屋两端的屋架支撑，应设置在端开间。

3  柱顶须有暗榫插入屋架下弦，并用U形铁连接；8度和9度时，柱脚应采用铁件与基础锚固。

4  空旷房屋应在木柱与屋架（或梁）间设置斜撑；横隔墙较多的居住房屋应在非抗震隔墙内设斜撑，穿斗木构架房屋可不设斜撑；斜撑宜采用木夹板，并应通到屋架的上弦。

5  穿斗木构架房屋的纵向应在木柱的上、下端设置穿枋，并应在每一纵向柱列间设置1～2道斜撑。

6  斜撑和屋盖支撑构件，均应采用螺栓与主体构件连接；除穿斗木构件外，其他木构件宜采用螺栓连接。

7  围护墙应与木结构可靠拉结；土坯、砖等砌筑的围护墙宜贴砌在木柱外侧，不应将木柱完全包裹。

【说明】 本条是对B类建筑抗震鉴定新增加的条文。

10.2  生土房屋

10.2.1  本节适用于未经焙烧的土坯、灰土、夯土墙承重的房屋及土窑洞、土拱房。其中A类房屋包括6、7度区的单层的土墙房屋和不超过二层的灰土墙房屋；B类房屋包括单层生土房屋和6、7度时的二层灰土墙房屋以及土窑洞、土拱房。

注：1 灰土墙指掺石灰等粘结材料的土筑墙和掺石灰土坯砌筑的土坯墙；

2 土窑洞包括在未经扰动的原土中开挖而成的崖窖和由土坯砌筑拱顶的坑窑。

【说明】 本条对A、B类生土房屋进行了界定。

10.2.2  抗震鉴定对，对墙体的布置、质量（品质）和连接，楼、屋盖的整体性及出屋面小烟囱等易倒塌伤人的部位，应重点检查。

10.2.3  房屋的外观和内在质量应符合下列要求：

1  墙体无明显裂缝和歪闪。

2  木梁（柁）、屋架、檩、椽等无明显的变形、歪扭、腐朽、蚁蚀和严重开裂等。

3  各类生土房屋的地基应夯实，墙脚宜设防潮层；土墙的防潮碱草不腐烂。

【说明】 增加了对地基、防潮层的鉴定要求。

10.2.4  生土房屋以抗震构造鉴定为主，可不做抗震承载力验算。

10.2.5  现有生土房屋的结构布置应符合下列规定：

1  房屋檐口高度和横墙间距应符合表10.2.5的规定：

表10.2.5  檐口高度和横墙间距

| 墙体类型 | 檐口最大高度（m） | 厚度（mm） | 横墙间距要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卧砌土坯墙 夯 土 墙 灰 土 墙 | 2.9 2.9 6 | ≥250 ≥400 ≥250 | 每开间宜有横墙 每开间宜有横墙 每开间宜有横墙，不应大于二开间 |

2  墙体布置宜均匀，多层房屋立面不宜有错层；大梁不应支承在门窗洞口的上方。

3  同一房屋不宜有不同材料的承重墙体。

4  硬山搁檩房屋宜呈双坡屋面或弧形屋面；房屋应采用轻屋面材料，平屋顶上的土层厚度不宜大于150mm；座泥挂瓦的坡屋面，其座泥厚度不宜大于60mm。

【说明】 下划线部分是本次修订新增内容。

10.2.6  现有房屋土墙应符合下列规定：

1  房屋的土坯宜采用粘性土湿法成型并宜掺入草苇等拉结材料；土坯应卧砌并宜采用粘土浆或粘土石灰浆砌筑，泥浆要饱满；土筑墙不宜有竖向施工通缝。

2  内、外墙体应咬槎较好，土筑墙应同时分层交错夯筑。

3  生土房屋的外墙四角和内外墙交接处，墙体不应被烟道削弱,沿墙高每隔300mm左右宜有一层竹筋、木条、荆条等拉结材料；砖抱角的土墙，砖与土坯之间应有可靠连接。

4  灰土墙房屋，内、外山墙两侧的内纵墙顶面宜有踏步式墙垛。

5  多层生（灰）土房屋每层均应有圈梁，并在横墙上拉通；木圈梁的截面高度不宜小于80mm,钢筋砖圈梁的截面高度不宜小于4皮砖。

【说明】 进行了文字修改，拉结措施由原鉴定标准中500mm改为300mm。

10.2.7  房屋的楼、屋盖构造应符合下列规定：

1  木屋盖构件应有圆钉、扒钉或铅丝等相互连接。

2  梁（柁）、檩下方应有木垫板，端檩应出檐；内墙上檩条应满搭，对接时应有夹板或燕尾榫。

3  木构件在墙上的支承长度，对屋架和楼盖大梁不应小于250mm或墙厚，对接檩和木龙骨不应小于120mm。

4  楼盖的木龙骨间应有剪刀撑，龙骨在大梁上的支承长度不应小于80mm。

【说明】 进行了文字修改。

10.2.8  房屋出入口或临街处突出屋面的小烟囱应有拉结；其他易损部位的构造宜符合本标准5.2.5条第2款的规定。

10.2.9  B类房屋尚应满足下列要求：

1  生土房屋宜建单层，6度和7度的灰土墙房屋可建二层，但总高度不应超过6m；单层生土房屋的檐口高度不宜大于2.5m，开间不宜大于3.2m；窑洞净跨不宜大于2.5m。

2  房屋每开间均应有横墙，不应采用土搁梁结构。

3  土拱房应多跨连续布置，各拱脚均应支承在稳固的崖体上或支承在人工土墙上；拱圈厚度宜为300～400mm，应支模砌筑，不应无模后倾贴砌；外侧支承墙和拱圈上不应布置门窗。

4  土窑洞应避开易产生滑坡、山崩的地段；开挖窑洞的崖体应土质密实、土体稳定、坡度较平缓、无明显的竖向节理；崖窑前不宜接砌土坯或其他材料的前脸；不宜开挖层窑，否则应保持足够的间距，且上、下不宜对齐。

【说明】 本条是对B类建筑抗震鉴定新增加的条文。

10.3  石结构房屋

10.3.1  本节适用于毛石、毛料石墙体承重的房屋，其中A类房屋包括6、7度区的单层的毛石墙房屋和不超过三层的毛料石墙房屋，B类房屋包括6～8度区砂浆砌筑的料石和毛料石砌体（包括有垫片或无垫片）承重的房屋。

注：砂浆砌筑的料石房屋，可按照本标准第5章的原则按专门的规定进行鉴定。

【说明】 本条对A、B类石结构房屋进行了界定。

10.3.2  抗震鉴定时，对墙体的布置、质量（品质）和连接，楼、屋盖的整体性及出屋面小烟囱等易倒塌伤人的部位，应重点检查。

10.3.3  房屋的外观和内在质量宜符合下列要求：

1  墙体无明显裂缝和歪闪；

2  木梁（柁）、屋架、檩、椽等无明显的变形、歪扭、腐朽、蚁蚀和严重开裂等；

10.3.4  石墙房屋以抗震构造鉴定为主，可不进行抗震承载力验算。

10.3.5  现有房屋的结构布置应符合下列规定：

1  房屋檐口高度和横墙间距应符合表10.3.5的规定：

表10.3.5  檐口高度和横墙间距

| 墙体类型 | 檐口最大高度（m） | 厚度（mm） | 横墙间距要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浆砌毛石墙 毛料石墙 | 2.9 10 | ≥400 ≥240 | 每开间宜有横墙 不宜大于二个开间 |

2  墙体布置宜均匀，多层房屋立面不宜有错层；大梁不应支承在门窗洞口的上方。

3  同一房屋不宜有不同材料的承重墙体。

4  硬山搁檩房屋宜呈双坡屋面或弧形屋面；平屋顶上的土层厚度不宜大于150mm；座泥挂瓦的坡屋面，其座泥厚度不宜大于60mm。

5  石墙房屋的横墙，洞口的水平截面面积不应大于总截面面积的1/3。

10.3.6  房屋石墙体应符合下列规定：

1  单层的毛石墙，其毛石的形状应较规整，可为1:3石灰砂浆砌筑；多层的毛料石墙，实际达到的砂浆强度等级不应低于M1，干砌甩浆时砂浆的饱满度不应少于30％并应有砂浆面层。

2  内、外墙体应咬槎较好，多层石房的下列部位，应设置钢筋混凝土构造柱：

1) 外墙四角和楼梯间四角。

2) 6度和7度隔开间及8度每开间的内外墙交接处。。

3  房屋无构造柱的纵横墙交接处，应采用条石无垫片砌筑，且应沿墙高每隔500mm左右设拉结钢筋网片，每边每侧伸入墙内不宜小于1m。

4  砖抱角的石墙，砖与石块之间应有可靠连接。

5  多层石墙房屋墙体留马牙槎时，每隔600mm左右宜有2ф6拉结钢筋。

6  房屋每层的纵横墙均应设置圈梁，混凝土圈梁的截面高度不应小于120mm，宽度宜与墙厚相同，纵向钢筋不应小于4Φ10，箍筋间距不宜大于200mm；木圈梁的截面高度不宜小于80mm，钢筋砖圈梁的截面高度不宜小于4皮砖。

10.3.7  房屋的楼、屋盖构造应符合下列规定：

1  木屋盖构件应有圆钉、扒钉或铅丝等相互连接。

2  梁（柁）、檩下方应有木垫板，端檩宜出檐；内墙上檩条宜满搭，对接时宜有夹板或燕尾榫。

3  木构件在墙上的支承长度，对屋架和楼盖大梁不应小于250mm或墙厚，对接檩和木龙骨不应小于120mm；

4  楼盖的木龙骨间应有剪刀撑，龙骨在大梁上的支承长度不应小于80mm。

5  多层石房宜采用现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖。

10.3.8  房屋出入口或临街处突出屋面的小烟囱应有拉结；其他易损部位的构造宜符合本标准5.2.5条第2款的规定。

10.3.9  B类石房屋尚应满足下列要求：

1  多层石房的层高不宜超过3m，总高度和层数不宜超过表10.3.9-1的规定。

表10.3.9-1  多层石房总高度（m）和层数限值

| 墙 体类 别 | 烈 度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | 高 度 | 层 数 | 高 度 | 层 数 | 高 度 | 层 数 |
| 细、半细料石砌体(无垫片） | 16 | 五 | 13 | 四 | 10 | 三 |
| 粗料石及毛料石砌体(有垫片) | 13 | 四 | 10 | 三 | 7 | 二 |

2  多层石房的抗震横墙间距，不宜超过表10.3.9-2的规定。

表10.3.9-2  多层石房的抗震横墙间距（m）

| 楼、屋盖类型 | 烈 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 |
| 现浇及装配整体式钢筋混凝土 | 10 | 10 | 7 |
| 装 配 式 钢 筋 混 凝 土 | 7 | 7 | 4 |

3  石墙的截面抗震验算，可参照本标准5.3节的规定；其抗剪强度应根据试验数据确定。

4  抗震横墙洞口的水平截面面积，不应大于全截面面积的1/3。

5  其它有关构造要求，可参照本标准第5章的规定。

【说明】 本条是对B类建筑抗震鉴定新增加的条文。

11  烟囱和水塔

11.1 烟  囱

（Ⅰ）一般规定

11.1.1  本节适用于普通类型的独立砖烟囱和钢筋混凝土烟囱，特殊形式的烟囱及重要的高大烟囱应采用专门的鉴定方法。

11.1.2  烟囱的筒壁不应有明显的裂缝和倾斜，砖砌体不应松动，混凝土不应有严重的腐蚀和剥落，钢筋无露筋和锈蚀。不符合要求时应修补和修复。

11.1.3  烟囱的抗震鉴定包括抗震构造鉴定和抗震承载力验算。当符合本节各项规定时，可评为满足抗震鉴定要求；当不符合时，可根据构造和抗震承载力不符合的程度，通过综合分析确定采取加固或其他相应对策。

（Ⅱ）抗震构造鉴定

11.1.4  A类烟囱的构造应符合下列规定：

1  砖烟囱筒壁，砖实际达到的强度等级不应低于MU7.5，砌筑砂浆实际达到的强度等级不应低于M2.5；钢筋混凝土烟囱筒壁，混凝土实际达到的强度等级不应低于C18。

2  砖烟囱的顶部应有圈梁。

3  砖烟囱的配筋应符合表11.1.4的规定；6度时，高度不超过30m的烟囱可不配筋，高度超过30mm的烟囱宜符合表中7度时Ⅰ、Ⅱ类场地的规定。

表11.1.4  砖烟囱的最少配筋要求

| 烈 度 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地类别 | I、II | III、IV | I、II | III、IV | I、II |
| 配筋范围 | 从0.6H到顶 | 从0.4H到顶 |  | 全高 |  |
| 竖向配筋 | φ8，间距500~750mm且不少于6根 |  |  | φ8~φ10，间距500~700mm且不少于6根 |  |
| 环向配筋 | φ6，间距500mm |  |  | φ8，间距300mm |  |

注：H为烟囱高度。

11.1.5  B类烟囱的构造应符合下列规定：

1  砖烟囱筒壁，砖实际达到的强度等级不应低于MU7.5，砌筑砂浆实际达到的强度等级不应低于M2.5；钢筋混凝土烟囱筒壁，混凝土实际达到的强度等级不应低于C20。

2  砖烟囱顶部应设置钢筋混凝土圈梁，8度时在总高度2/3处还宜加设钢筋混凝土圈梁一道，圈梁截面高度不宜小于180mm，宽度不宜小于筒壁厚度的2/3且不宜小于240mm，纵筋不宜小于4φ12，箍筋间距不应大于250mm。

3  砖烟囱上部的最小配筋要求应符合表11.1.5的规定，并宜有一半钢筋延伸到下部；当砌体内有环向温度钢筋时，环向钢筋可适当减少。

4  砖烟囱钢筋端部应设弯钩，搭接长度不应小于40倍钢筋直径，搭接长度范围内宜用铅丝绑牢；贯通的竖向钢筋应锚入顶部圈梁内，不贯通的钢筋端部应锚入砌体中预留孔内并用砂浆填实。

表11.1.5  砖烟囱上部的最小配筋要求

| 配筋方式 | 烈 度 和 场 地 类 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6度III、IV类场地 | 7度I、II类场地 | 7度III、IV类场地 8度I、II类场地 |
| 配筋范围 | 由0.5H到顶部 |  | H≤30m时全高， H >30m时由0.4H到顶部 |
| 竖向配筋 | φ8，间距500~700mm，且不少于6根 | φ10，间距500~700mm，且不少于6根 |  |
| 环向配筋 | φ8，间距500 mm |  | φ8，间距300 mm |

5  钢筋混凝土烟囱与烟道之间应设防震缝，其宽度应符合不列要求：

1) 烟道高度不超过15m时，可采用50mm。

2) 烟道高度超过15m时，6、7、8、9度，相应每增加高度5m、4m、3m、2m，宜加宽15mm。

（Ⅲ）抗震承载力验算

11.1.6  A类烟囱的抗震承载力验算，应符合下列规定：

1  外观质量良好且符合非抗震设计要求的下列烟囱，可不进行抗震承载力验算：

1) 6度时及7度时Ⅰ、Ⅱ类场地的砖和钢筋混凝土烟囱。

2) 7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地，高度不超过60m的砖烟囱。

3) 7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地，高度不超过100m或风荷载不小于0.7kN/㎡且高度不超过210m的钢筋混凝土烟囱。

2  不符合上述规定的情况，可按11.1.7条进行抗震承载力验算。

11.1.7  B类烟囱的抗震承载力验算，应符合下列规定：

1  下列烟囱可不进行截面抗震验算，但应符合本节B类烟囱的构造规定：

1) 7度时Ⅰ、Ⅱ类场地的烟囱。

2) 7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地，高度不超过60m的砖烟囱。

3) 7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地，高度不超过210m，且风荷载不小于0.7kN/㎡的钢筋混凝土烟囱。

2  烟囱的水平抗震计算，可采用下列方法：

1) 高度不超过100m的烟囱，可采用本款第3款的简化方法。

2) 除第1)项外的烟囱宜采用振型分解反应谱法，高度不超过150m时，可考虑前3个振型组合，高度超过150m时宜考虑前3~5个振型的组合，高度超过210m时宜考虑前5~7个振型的组合。

3  独立烟囱采用简化方法进行抗震计算时，应按下列规定计算水平地震作用标准值产生的作用效应：

1) 普通类型的独立烟囱的自振周期，可分别按下列公式确定：

高度不超过60m的砖烟囱

T1=0.26+0.0024H2d                                    (11.1.7-1)

高度不超过150m的钢筋混凝土烟囱

T1=0.45+0.0011H2d                                     (11.1.7-2)

式中  T1－烟囱的基本自振周期(s)；

H－自基础顶面算起的烟囱高度(m)；

d－烟囱筒身半高处横截面的外径(m)。

2) 烟囱底部地震弯矩和剪力，应按下列公式计算：

M0=α1GkH0                                             (11.1.7-3)

V0=ηcα1Gk                                              (11.1.7-4)

式中  M0－烟囱底部由水平地震作用标准值产生的弯矩；

α1－相应于烟囱基本自振周期的水平地震影响系数，按现行国家标准《建筑抗震设计规

范》规定取值；

Gk－烟囱恒荷载标准值；

H0－基础顶面至烟囱重心处的高度；

V0－烟囱底部由水平地震作用标准值产生的剪力；

ηc－烟囱底部的剪力修正系数，可按表11.1.7采用；

表11.1.7  烟囱底部的剪力修正系数

| 特征周期 Tg (s) | 基 本 周 期 T1 (s) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 0.20 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 0.95 | 0.85 | 0.75 |
| 0.25 | 0.75 | 1.00 | 1.10 | 1.05 | 0.95 | 0.85 |
| 0.30 | 0.65 | 0.90 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 0.95 |
| 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.05 |
| 0.55 | 0.55 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.10 | 1.10 |
| 0.65 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.90 | 1.05 | 1.10 |
| 0.85 | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |

3) 烟囱各截面的地震弯矩和剪力，可按图11.1.7确定：

图11.1.7 烟囱地震作用效应分布

4  8、9度时应进行烟囱的竖向抗震验算，竖向地震作用可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定确定，竖向地震作用效应的增大系数可采用2.5。

5  钢筋混凝土烟囱应考虑地震附加弯矩；截面抗震验算时可不考虑筒壁的温度应力，但应考虑温度对材料物理力学性能的影响，其承载力抗震调整系数可采用0.9。

11.2  A类水塔

11.2.1  本节适用于下列独立水塔，其他独立水塔或特殊形式、多种使用功能的综合水塔，应采用专门的鉴定方法：

1  容积不大于500m3、高度不超过35m的钢筋混凝土筒壁式和支架式水塔。

2  容积不大于200 m3、高度不超过30m的砖、石筒壁水塔。

3  容积不大于20 m3、高度不超过10m的砖支柱水塔。

11.2.2  容积不大于50 m3、高度不超过20m的钢筋混凝土筒壁式和支架式水塔,容积不大于30 m3、高度不超过15m的砖、石筒壁水塔，可适当降低其抗震鉴定要求。

11.2.3  水塔抗震鉴定时，对筒壁、支架的构造和抗震承载力，基础的不均匀沉降等，应重点检查。

11.2.4  水塔的外观和内在质量宜符合下列要求：

1  钢筋混凝土筒壁和支架仅有少量微小裂缝，钢筋天露筋和锈蚀。

2  砖、石筒壁和砖支柱无裂缝、松动和酥碱。

3  基础无严重倾斜，水塔高度不超过20m时，倾斜率不应超过0.8％；水塔高度为20～45时，倾斜率不应超过0.6%。

11.2.5  水塔的构造应符合下列规定：

1  水塔构件材料实际达到的强度等级应符合下列要求：

1) 水柜、支架的混凝土强度等级不应低于C18，筒壁、基础、平台等的混凝土强度等级不应低于C13。

2) 砖砌体的强度等级，6度时和7度时Ⅰ、Ⅱ类场地不应低于M2.5，7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8、9度时不应低于M5；砖的强度等级不应低于MU7.5；对本标准第11.2.2条规定的水塔，砂浆强度等级不应低于M2.5，砖的强度等级不应低于MU5。

3) 石砌体砌筑砂浆的强度等级不宜低于M7.5，石料的强度等级不应低于MU20；对本标准第11.2.2条规定的水塔，砂浆强度等级不宜低于M5。

2  砖支柱不应少于四根，每隔3～4m应有钢筋混凝土连系梁一道。

3  支架（支柱）水塔的基础宜为整体基础；Ⅱ～Ⅳ类场地的独立基础，应有连系梁将其连接为一体。

11.2.6  水塔鉴定时，抗震承载力验算应符合下列规定：

1  外观和内在质量良好且符合抗震设计要求的下列水塔及其部件，可不进行抗震承载力验算：

1) 6度时的各种水塔。

2) 7度时Ⅰ、Ⅱ类场地容积不大于10m3、高度不超过7m的组合砖柱水塔。

3) 7度时Ⅰ、Ⅱ类场地的砖、石筒壁水塔。

4) 7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地每4～5m有钢筋混凝土圈梁并配有纵向钢筋或有构造柱的砖、石筒壁水塔。

5) 7时和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地的钢筋混凝土支架式水塔。

6) 7、8度时的水柜直径与筒壁直径比值不超过1.5钢筋混凝土筒壁式水塔。

7) 水塔的水柜，但不包括8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时的支架式水塔下环梁。

2  对不符合上述规定的水塔，可按本章11.3节规定的方法进行抗震承载力验算，其中，应分别按满载和空载两种情况进行验算；支架式水塔和平面为多角形的水塔，应分别按正方向和对角方向进行验算。

11.2.7  水塔符合本节各项规定时，可评为满足抗震鉴定要求；当不符合时，可根据构造和抗震承载力不符合的程度，通过综合分析确定采取加固或其他相应对策。

11.3  B类水塔

11.3.1  本节适用于普通类型的独立水塔。

11.3.2  下列水塔构件可不进行截面抗震验算，但应符合本节的构造要求：

1  水塔的水柜，但不包括8度时Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时的支架式水塔水柜的下环梁。

2  7度时Ⅰ、Ⅱ类场地的钢筋混凝土支架，容积不大于50 m3且高度不超过20m的砖筒支承水塔的筒壁，容积不大于20 m3且高度不超过7m的砖柱支承水塔的柱和梁。

3  7度时和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地的钢筋混凝土筒支承水塔的筒壁。

11.3.3  钢筋混凝土筒支承水塔，应符合下列构造要求：

1  筒壁的竖向钢筋不应小于φ12，间距不应大于200mm，搭接长度不应小于40倍钢筋直径。

2  筒下部的门洞，宜增设钢筋混凝土门框。

3  筒的窗洞和孔洞周围，应设不少于2φ12的加强钢筋。

11.3.4  钢筋混凝土支架水塔，应符合下列构造要求：

1  支架的横梁应有较大刚度，梁内箍筋的搭接长度不应小于40倍钢筋直径，箍筋间距不应大于200mm，且梁端在1倍梁高范围内的箍筋间距不应大于100mm。

2  水柜以下和基础以上各800mm的范围内，以及梁柱节点上下各1倍柱宽并不小于1/6柱净高的范围内，柱的箍筋间距不应大于100mm；8、9度时，柱的箍筋直径不应小于φ8。

3  水柜下环梁和横梁的梁端应加腋；8、9度时，高度超过20m的水塔，沿支架高度每隔10m左右宜设钢筋混凝土水平交叉支撑一道，支撑截面不宜小于支架柱的截面。

11.3.5  砖筒支承水塔，应符合下列构造要求：

1  砖筒支承水塔的砖筒壁配筋，应按计算确定，其配筋范围和最小配筋量应符合表11.3.5的要求。

表11.3.5  砖筒壁配筋要求

| 配筋方式 | 烈 度 和 场 地 类 别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6度IV类场地和7度I、II类场地 | 7度III、IV类场地和8度I、II类场地 |
| 配筋高度 | 底部到0.6H | 全 高 |
| 砌体内竖 向 配 筋 | φ10，间距500~700mm，并不少 于6根 | φ10，间距500~700mm，并不少 于6根 |
| 竖槽配筋 | 每槽1φ12，间距1000mm，并不 少于6道 | 每槽1φ14，间距1000mm，并不 少于6道 |
| 环向配筋 | Φ8，间360mm | Φ8，间250mm |

2  砖筒壁内钢筋的搭接与锚固，应符合本标准11.1.5条第4款的规定。

3  7度时Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时Ⅰ、Ⅱ类场地的砖筒壁，宜设置不少于4根构造柱，构造柱截面不宜小于240mm×240mm，其它构造应符合本标准5.3.4条第3款的规定。

4  沿筒身高度每隔4m左右宜设圈梁一道，其截面高度不宜小于180mm，宽度不宜于筒壁厚度的2/3且不宜小于240mm，纵向钢筋不应小于4φ12，箍筋间距不应大于250mm。

5  砖筒下部的门洞上下应各设钢筋混凝土圈梁一道，门洞两侧宜设钢筋混凝土门框或砖门框；其它洞口上下应各配3φ8钢筋，且两端伸入筒壁不应小于1m。

11.3.6  Ⅱ~Ⅳ类场地的柱支承水塔基础，宜采用整片或环状基础，独立基础应采用基础系梁相互连接。

11.3.7  水塔的截面抗震验算，应考虑满载和空载两种情况；支架式水塔和平面为多角形的水塔，应分别按正向和对角线方向进行验算；较高水塔的竖向地震作用计算，可参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定。

11.3.8  水塔的水平抗震计算，可采用下列方法：

1  支架水塔和类似的其它水塔，相应于水平地震作用标准值产生的底部地震弯矩可按下式确定：

M0=α1(Gi+ψmGts)H0                                       (11.3.8)

式中  M0－水塔底部地震作用标准值产生的弯矩；

α1－相应于水塔基本自振周期的水平地震影响系数，按现行国家标准《建筑抗震设计规

范》规定取值；

Gi－水柜的重力荷载代表值，按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定取值；

ψm－弯矩等效系数，等刚度支承结构可采用0.35，变刚度支承结构可适当减小，但不应

小于0.25；

Gts－水塔支承结构和附属平台等的重力荷载代表值；

H0－基础顶面至水柜重心的高度。

2  较低的筒支承水塔可采用底部剪力法。

3  较高的砖筒支承水塔或筒高度与直径之比大于3.5时，可采用振型分解反应谱法。

【说明】 本章由原鉴定标准、89抗规相关条文汇总而成。

附录A　砌体、混凝土、钢筋材料力学性能

A.0.1 砌体抗剪强度标准值与设计值

表A.0.1-1  非抗震设计的砌体抗剪强度标准值 (N/mm²)

| 砌体类别 | 砂 浆 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M10 | M7.5 | M5 | M2.5 | M1 | M0.4 |
| 普通砖、多孔砖 | 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
| 粉煤灰中砌块 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | - | - |
| 混凝土中砌块 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | - | - |
| 混凝土小砌块 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | - | - |

表A.0.1-2  非抗震设计的砌体抗剪强度设计值 (N/mm²)

| 砌体类别 | 砂 浆 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M10 | M7.5 | M5 | M2.5 | M1 | M0.4 |
| 普通砖、多孔砖 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| 粉煤灰中砌块 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |  |  |
| 混凝土中砌块 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |  |  |
| 混凝土小砌块 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |  |  |

A.0.2  混凝土强度标准值与设计值

表A.0.2-1  混凝土强度标准值 (N/mm²)

| 强度种类 | 符号 | 混 凝 土 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C13 | C15 | C18 | C20 | C23 | C25 | C28 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 |
| 轴心抗压 | fck | 8.7 | 10.0 | 12.1 | 13.5 | 15.4 | 17.0 | 18.8 | 20.0 | 23.5 | 27 | 29.5 | 32 | 34 | 36 |
| 弯曲抗压 | fcmk | 9.6 | 11.0 | 13.3 | 15.0 | 17.0 | 18.5 | 20.6 | 22.0 | 26 | 29.5 | 32.5 | 35 | 37.5 | 39.5 |
| 轴心抗拉 | ftk |  | 1.2 |  | 1.5 |  | 1.75 |  | 2.0 | 2.25 | 2.45 | 2.6 | 2.75 | 2.85 | 2.95 |

表A.0.2-2  混凝土强度设计值 (N/mm²)

| 强度种类 | 符号 | 混 凝 土 强 度 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C13 | C15 | C18 | C20 | C23 | C25 | C28 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 |
| 轴心抗压 | fc |  | 7.5 |  | 10.0 |  | 12.5 |  | 15.0 | 17.5 | 19.5 | 21.5 | 23.5 | 25.0 | 26.5 |
| 弯曲抗压 | fcm |  | 8.5 |  | 11.0 |  | 13.5 |  | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 23.5 | 26.0 | 27.5 | 29 |
| 轴心抗拉 | ft |  | 0.9 |  | 1.1 |  | 1.3 |  | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |

A.0.3  钢筋强度标准值与设计值

表A.0.3-1  钢筋强度标准值 (N/mm²)

| 种类 |  | fyk或fpyk或fptk |
| --- | --- | --- |
| 热轧钢筋 | Ⅰ级（A3、AY3） | 235 |
|  | Ⅱ级（20MnSi、20MnNb(b)） d≤25 d＝28～40 | 335 315 |
|  | Ⅲ级（20MnSi） | 370 |
|  | Ⅳ级（40Si2MnV、 45SiMnV、45Si2MnTi） | 540 |
| 冷拉钢筋 | Ⅰ级（d≤12） | 280 |
|  | Ⅱ级 d≤25 d＝28～40 | 450 430 |
|  | Ⅲ级 | 500 |
|  | Ⅳ级 | 700 |
| 热处理钢筋 | 40Si2MnV（d=6） 48Si2MnV(d=8.2) 45Si2Cr(d=10) | 1470 |

表A.0.3-2  钢筋强度设计值 (N/mm²)

| 种 类 |  | fyk或fpy | fy'或fpy' |
| --- | --- | --- | --- |
| 热轧钢筋 | Ⅰ级（A3、AY3） | 210 | 210 |
|  | Ⅱ级（20MnSi、20MnNb(b)） d≤25 d＝28～40 | 310 290 | 310 290 |
|  | Ⅲ级（20MnSi） | 340 | 340 |
|  | Ⅳ级（40Si2MnV、 45SiMnV、45Si2MnTi） | 500 | 400 |
| 冷拉钢筋 | Ⅰ级（d≤12） | 250 | 210 |
|  | Ⅱ级 d≤25 d＝28～40 | 380 360 | 310 290 |
|  | Ⅲ级 | 420 | 340 |
|  | Ⅳ级 | 580 | 400 |
| 热处理钢筋 | 40Si2MnV（d=6） 48Si2MnV(d=8.2) 45Si2Cr(d=10) | 1000 | 400 |

A.0.4  钢筋的弹性模量

表A.0.4  钢筋的弹性模量 (N/mm²)

| 种类 | Es |
| --- | --- |
| Ⅰ级钢筋、冷拉Ⅰ级钢筋 | 2.1×105 |
| Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级、热处理钢筋、 碳素钢丝、冷拔低碳钢丝 | 2.0×105 |
| 冷拉Ⅱ级钢筋、冷拉Ⅲ级钢筋、冷拉Ⅳ级钢筋，刻痕钢丝、钢绞线 | 1.8×105 |

附录B　砖房抗震墙基准面积率

B.0.1  多层砖房抗震墙基准面积率，可按下列规定取值：

1  住宅、单身宿舍、办公楼、学校、医院等，按纵、横两方向分别计算的墙段基准面积率，当楼层单位面积重力荷载代表值gE为12kN/m2时，可按表B.0.1-1至B.0.1-3采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，表中数值按内插法确定；当楼层单位面积重力荷载代表值为其他数值时，表中数值可乘以gE/12。

2  按纵、横两方向分别计算的楼层抗震墙基准面积率，承重墙可按表B.0.1-2至B.0.1-3采用；自承重墙宜按表A.0.1-1数值的1.05倍采用，设计基本地震加速度为0.15g和0.30g时，表中数值按内插法确定；同一方向有承重墙和自承重墙或砂浆强度等级不同时，可按各自的净面积比相应转换为同样条件下的数值。

3  仅承受过道楼板荷载的纵墙可当做自承重墙；支承双向楼板的墙体，均宜做为承重墙。

B.0.2  底层框架和底层内框架砖房的抗震墙基准面积率，可按下列规定取值：

1  上部各层，均可根据房屋的总层数，按多层砖房的相应规定采用。

2 底层框架砖房的底层，可取多层砖房相应规定值的0.85倍；底层内框架砖房的底层，仍可按多层砖房的相应规定采用。

B.0.3  多层内框架砖房的抗震墙基准面积率，可取按多层砖房相应规定值乘以下式计算的调整系数：

ηfi=[1−Σψc(ζ1+ζ2λ)nbns]η0i                                        (B.0.3)

式中                 ηfi－i层基准面积率调整系数；

η0i－i层的位置调整系数，按表B.0.3采用；

ψc、ζ1、ζ2、λ、nb、ns－按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定采用。

表B.0.1-1  抗震墙基准面积率(自承重墙)

| 墙体类别 | 总层数 n | 验算楼层 i | 砂 浆 强 度 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M0.4 | M1 | M2.5 | M5 | M10 |
| 横 墙 和 无 门 窗 纵 墙 | 一层 | 1 | 0.0219 | 0.0148 | 0.0095 | 0.0069 | 0.0050 |
|  | 二层 | 2 1 | 0.0292 0.0366 | 0.0197 0.0256 | 0.0127 0.0172 | 0.0092 0.0129 | 0.0066 0.0094 |
|  | 三层 | 3 1~2 | 0.0328 0.0478 | 0.0221 0.0343 | 0.0143 0.0236 | 0.0104 0.0180 | 0.0075 0.0133 |
|  | 四层 | 4 3 1~2 | 0.0350 0.0513 0.0577 | 0.0236 0.0358 0.0418 | 0.0152 0.0240 0.0293 | 0.0111 0.0179 0.0225 | 0.0080 0.0131 0.0169 |
|  | 五层 | 5 4 1~3 | 0.0365 0.0550 0.0656 | 0.0246 0.0384 0.0484 | 0.0159 0.0257 0.0343 | 0.0115 0.0192 0.0267 | 0.0083 0.0140 0.0202 |
|  | 六层 | 6 5 4 1~3 | 0.0375 0.0575 0.0688 0.0734 | 0.0253 0.0402 0.0490 0.0543 | 0.0163 0.0270 0.0337 0.0389 | 0.0119 0.0201 0.0255 0.0305 | 0.0085 0.0147 0.0190 0.0282 |
|  | 墙体平均压应力σ0(MPa) |  | 0.06(n-i+1) |  |  |  |  |
| 每 开 间 有 一 个 窗 纵 墙 | 一层 | 1 | 0.0198 | 0.0137 | 0.0090 | 0.0067 | 0.0032 |
|  | 二层 | 2 1 | 0.0263 0.0322 | 0.0183 0.0228 | 0.0120 0.0157 | 0.0089 0.0120 | 0.0064 0.0089 |
|  | 三层 | 3 1~2 | 0.0298 0.0411 | 0.0205 0.0301 | 0.0135 0.0213 | 0.0101 0.0164 | 0.0072 0.0124 |
|  | 四层 | 4 3 1~2 | 0.0318 0.0450 0.0499 | 0.0219 0.0320 0.0362 | 0.0144 0.0221 0.0260 | 0.0106 0.0167 0.0203 | 0.0077 0.0124 0.0155 |
|  | 五层 | 5 4 1~3 | 0.0331 0.0482 0.0573 | 0.0228 0.0344 0.0423 | 0.0150 0.0237 0.0303 | 0.0111 0.0179 0.0238 | 0.0080 0.0133 0.0183 |
|  | 六层 | 6 5 4 1~3 | 0.0341 0.0505 0.0594 0.0641 | 0.0235 0.0360 0.0430 0.0475 | 0.0155 0.0248 0.0304 0.0345 | 0.0114 0.0188 0.0234 0.0271 | 0.0083 0.0139 0.0177 0.0209 |
|  | 墙体平均压应力σ0(MPa) |  | 0.09(n-i+1) |  |  |  |  |

表B.0.1-2  抗震墙基准面积率(承重横墙)

| 墙体类别 | 总层数 n | 验算楼层 i | 砂 浆 强 度 等 级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M0.4 | M1 | M2.5 | M5 | M10 |
| 无 门 窗 横 墙 | 一层 | 1 | 0.0258 | 0.0179 | 0.0118 | 0.0088 | 0.0064 |
|  | 二层 | 2 1 | 0.0344 0.0413 | 0.0238 0.0296 | 0.0158 0.0205 | 0.0117 0.0156 | 0.0085 0.0116 |
|  | 三层 | 3 1~2 | 0.0387 0.0528 | 0.0268 0.0388 | 0.0178 0.0275 | 0.0132 0.0213 | 0.0095 0.0161 |
|  | 四层 | 4 3 1~2 | 0.0413 0.0579 0.0628 | 0.0286 0.0414 0.0464 | 0.0189 0.0287 0.0335 | 0.0140 0.0216 0.0263 | 0.0102 0.0163 0.0241 |
|  | 五层 | 5 4 1~3 | 0.0430 0.0620 0.0711 | 0.0297 0.0444 0.0532 | 0.0197 0.0308 0.0388 | 0.0147 0.0234 0.0307 | 0.0106 0.0174 0.0237 |
|  | 六层 | 6 5 4 1~3 | 0.0442 0.0649 0.0762 0.0790 | 0.0305 0.0465 0.0554 0.0592 | 0.0203 0.0323 0.0393 0.0435 | 0.0151 0.0245 0.0304 0.0347 | 0.0109 0.0182 0.0230 0.0270 |
|  | 墙体平均压应力σ0(MPa) |  | 0.10(n-i+1) |  |  |  |  |
| 有 一 个 门 的 横 墙 | 一层 | 1 | 0.0245 | 0.0171 | 0.0115 | 0.0086 | 0.0062 |
|  | 二层 | 2 1 | 0.0326 0.0386 | 0.0228 0.0279 | 0.0153 0.0196 | 0.0114 0.0150 | 0.0085 0.0112 |
|  | 三层 | 3 1~2 | 0.0367 0.0491 | 0.0255 0.0363 | 0.0172 0.0260 | 0.0129 0.0204 | 0.0094 0.0155 |
|  | 四层 | 4 3 1~2 | 0.0391 0.0541 0.0581 | 0.0273 0.0390 0.0433 | 0.0183 0.0274 0.0314 | 0.0137 0.0210 0.0249 | 0.0100 0.0157 0.0192 |
|  | 五层 | 5 4 1~3 | 0.0408 0.0580 0.0658 | 0.0285 0.0418 0.0493 | 0.0191 0.0294 0.0363 | 0.0142 0.0225 0.0289 | 0.0104 0.0169 0.0225 |
|  | 六层 | 6 5 4 1~3 | 0.0419 0.0607 0.0708 0.0729 | 0.0293 0.0438 0.0518 0.0548 | 0.0196 0.0308 0.0372 0.0406 | 0.0146 0.0236 0.0289 0.0326 | 0.0107 0.0177 0.0221 0.0255 |
|  | 墙体平均压应力σ0(MPa) |  | 0.12(n-i+1) |  |  |  |  |

表B.0.1-3  抗震墙基准面积率(承重纵墙)

| 墙体类别 | 总层数 n | 验算楼层 i | 承重纵墙（每开间有一个门或一个窗） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 砂 浆 强 度 等 级 |  |  |  |  |
|  |  |  | M0.4 | M1 | M2.5 | M5 | M10 |
| 无 门 窗 横 墙 | 一层 | 1 | 0.0223 | 0.0158 | 0.0108 | 0.0081 | 0.0060 |
|  | 二层 | 2 1 | 0.0298 0.0346 | 0.0211 0.0253 | 0.0135 0.0180 | 0.0108 0.0139 | 0.0080 0.0106 |
|  | 三层 | 3 1~2 | 0.0335 0.0435 | 0.0237 0.0325 | 0.0162 0.0235 | 0.0122 0.0187 | 0.0090 0.0144 |
|  | 四层 | 4 3 1~2 | 0.0357 0.0484 0.0513 | 0.0253 0.0354 0.0384 | 0.0173 0.0252 0.0283 | 0.0130 0.0195 0.0226 | 0.0096 0.0148 0.0176 |
|  | 五层 | 5 4 1~3 | 0.0372 0.0519 0.0580 | 0.0264 0.0379 0.0437 | 0.0180 0.0270 0.0324 | 0.0136 0.0209 0.0261 | 0.0100 0.0159 0.0205 |
|  | 六层 | 6 5 4 1~3 | 0.0383 0.0544 0.0627 0.0640 | 0.0271 0.0397 0.0464 0.0483 | 0.0185 0.0283 0.0337 0.0361 | 0.0140 0.0219 0.0266 0.0292 | 0.0108 0.0167 0.0205 0.0231 |
|  | 墙体平均压应力σ0(MPa) |  | 0.16(n-i+1) |  |  |  |  |

表B.0.3  位置调整系数

| 总层数 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查层数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1~2 | 3 | 4 | 1~2 | 3 | 4 | 5 |
| η0i | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.05 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.05 | 1.15 | 1.4 |

附录C    钢筋混凝土结构楼层受剪承载力

C.0.1  钢筋混凝土结构楼层现有受剪承载力应按下式计算：

Vy=ΣVcy+0.7ΣVmy+0.7ΣVwy                                    (C.0.1-1)

式中  Vy－楼层现有受剪承载力；

Vcy－框架柱层间现有受剪承载力之和；

Vmy－砖填充墙框架层间现有受剪承载力之和；

Vwy－抗震墙层间现有受剪承载力之和。

C.0.2  矩形框架柱层间现有受剪承载力可按下列公式计算，并取较小值：

Vcy=Mcyu+McyLHn                                           (C.0.2-1)

Vcy=0.16λ+1.5fckbh0+fyvkAsvsh0+0.056N                        (C.0.2-2)

式中  Mcyu、McyL－分别为验算层偏压柱上、下端的现有受弯承载力；

λ－框架柱的计算剪跨比，取λ=Hn2h0；

N－对应于重力荷载代表值的柱轴向压力，当N>0.3fckbh时，取N=0.3fckbh；

Asv－配置在同一截面内箍筋各肢的截面面积；

fyvk－箍筋抗拉强度标准值，按本标准附录A表A.0.3-1采用；

fck－混凝土轴心抗压强度标准值，按本标准附录A表A.0.2-1采用；

s－箍筋间距；

b－验算方向柱截面宽度；

h、h0－分别为验算方向柱截面高度、有效高度；

Hn－框架柱净高。

C.0.3  对称配筋矩形截面偏压柱现有受弯承载力可按下列公式计算：

当N≤ξbkfcmkbh0时：    Mcy=fykAs(h0−as')+0.5Nh(1−Nfcmkbh)                    (C.0.3-1)

当N>ξbkfcmkbh0时：   Mcy=fykAs(h0−as')+ξ(1−0.5ξ)fcmkbh02−N(0.5h−as')            (C.0.3-2)

ξ=[(ξbk−0.8)N−ξbkfykAs][(ξbk−0.8)fcmbh0−fykAs]             (C.0.3-3)

式中  N－对应于重力荷载代表值的柱轴向压力；

As－柱实有纵向受拉钢筋截面面积；

fyk－现有钢筋抗拉强度标准值，按本标准附录A表A.0.3-1采用；

fcmk－现有混凝土弯曲抗压强度标准值，按本标准附录A表A.0.2-1采用；

as'－受压钢筋合力点至受压边缘的距离；

ξbk－相对界限受压区高度，I级钢取0.6，Ⅱ级钢取0.55；

h、h0－分别为柱截面高度和有效高度；

b－柱截面宽度。

C.0.4  砖填充墙钢筋混凝土框架结构的层间现有受剪承载力可按下列公式计算：

Vmy=Σ(Mcyu+McyL)H0+fvEkAm                                   (C.0.4-1)

fvEk=ζNfvk                                                   (C.0.4-2)

式中  ζN－砌体强度的正压力影响系数，按本标准表5.3.8采用；

fvk－砖墙的抗剪强度标准值，按本标准附录A表A.0.1-1采用；

Am－砖填充墙水平截面面积，可不计入宽度小于洞口高度1/4的墙肢；

H0－柱的计算高度，两侧有填充墙时，可采用柱净高的2/3，一侧有填充墙时，可采用柱

净高。

C.0.5  带边框柱的钢筋混凝土抗震墙的层间现有受剪承载力可按下式计算：

Vwy=1λ−0.5(0.04fckAw+0.1N)+0.8fyvkAshsh0                          (C.0.5)

式中  N－对应于重力荷载代表值的柱轴向压力；

Am－抗震墙的截面面积；

Ash－配置在同一水平截面内的水平钢筋截面面积；

λ－抗震墙的计算剪跨比；其值可采用计算楼层至该抗震墙顶的1/2高度与抗震墙截面高

度之比，当小于1.5时取1.5，当大于2.2时取2.2。

附录D    钢筋混凝土构件组合内力设计值调整

D.0.1  框架梁和抗震墙中跨高比大于2.5的连梁，端部截面组合的剪力设计值应符合下列规定：

一级：    V=1.05(Mbual+Mbuar)ln+VGb                                     (D.0.1-1)

或      V=1.05λb(Mbl+Mbr)ln+VGb                                     (D.0.1-2)

二级：    V=1.05(Mbl+Mbr)ln+VGb                                        (D.0.1-3)

三级：   V=(Mbl+Mbr)ln+VGb                                           (D.0.1-4)

式中    λb－梁实配增大系数，可按梁的左右端纵向受拉钢筋的实际配筋面积之和与计算面积

之和的比值的1.1倍采用；

ln－梁的净跨；

VGb－梁在重力荷载代表值(9度时高层建筑还应包括竖向地震作用标准值)作用下，按简

支梁分析的梁端截面剪力设计值；

Mbl、Mbr－分别为梁的左右端顺时针或反时针方向截面组合的弯矩设计值；

Mbual、Mbuar－分别为梁左右端顺时针或反时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩

值，可根据实际配筋面积和材料强度标准值确定。

D.0.2  一、二级框架的梁柱节点处，除顶层和柱轴压比小于0.15者外，梁柱端弯矩应分别符合下列公式要求：

一级      Mc=1.1Mbua                                               (D.0.2-1)

或      Mc=1.1λjMb                                              (D.0.2-2)

二级      Mc=1.1Mb                                                (D.0.2-3)

式中  Mc－节点上下柱端顺时针或反时针方向截面组合的弯矩设计值之和，上下柱端的弯矩，

一般情况可按弹性分析分配；

Mb－节点左右梁端反时针或顺时针方向截面组合的弯矩设计值之和；

Mbua－节点左右梁端反时针或顺时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值

之和；

λj－节点实配增大系数，可按节点左右梁端纵向受拉钢筋的实际配筋面积之和与计算

面积之和的比值的1.1倍采用。

D.0.3  一、二级框架结构的底层柱底和框支层柱两端组合的弯矩设计值，分别乘以增大系数1.5、1.25。

D.0.4  框架柱和框支柱端部截面组合的剪力设计值，一、二级应按下列各式调整，三级可不调整。

一级  V=1.1(Mcuau+Mcual)Hn                                             (D.0.4-1)

或  V=1.1λc(Mcu+Mcl)Hn                                             (D.0.4-2)

二级  V=1.1(Mcu+Mcl)Hn                                               (D.0.4-3)

式中    λc－柱实配增大系数，可按偏压柱上、下端实配的正截面抗震承载力所对应的弯矩值

之和与其组合的弯矩设计值之和的比值采用；

Hn－柱的净高；

Mcu、Mcl－分别为柱上、下端顺时针或反时针方向截面组合的弯矩设计值，应符合本附录

D.0.2、D.0.3的要求；

Mcuau、Mcual－分别为柱上、下端顺时针或反时针方向实配的正截面抗震承载力所对应的弯矩值，

可根据实际配筋面积、材料强度标准值和轴压力等确定。

D.0.5  框架节点核芯区组合的剪力设计值，一、二级可按下列各式调整：

一级    Vj=1.05ΣMbuahb0−as'(1−hb0−as'Hc−hb)                                        (D.0.5-1)

或    Vj=1.05λjΣMbhb0−as'(1−hb0−as'Hc−hb)                                        (D.0.5-2)

二级    Vj=1.05ΣMbhb0−as'(1−hb0−as'Hc−hb)                                         (D.0.5-3)

式中  Vj－节点核芯区组合的剪力设计值；

hb0－梁截面的有效高度，节点两侧梁截面高度不等时可采用平均值；

as'－梁受压钢筋合力点至受压边缘的距离；

Hc－柱的计算高度，可采用节点上、下柱反弯点之间的距离；

hb－梁的截面高度，节点两侧梁截面高度不等时可采用平均值。

D.0.6  抗震墙底部加强部位截面组合的剪力设计值，一、二级应乘以下列增大系数，三级可不乘增大系数。

一级    ηv=1.1MwuaMw=1.1λw                                            (D.0.6-1)

二级    ηv=1.1                                                       (D.0.6-2)

式中   ηv－剪力增大系数；

λw－墙实配增大系数，可按抗震墙底部实配的正截面抗震承载力所对应的弯矩值与其组

合的弯矩设计值的比值采用。

Mwua－抗震墙底部实配的正截面抗震承载力所对应的弯矩值，按实际配筋面积、材料强度

标准值和轴向力等确定；

Mw－抗震墙底部组合的弯矩设计值。

D.0.7  双肢抗震墙中，当任一墙肢全截面平均出现拉应力且处于大偏心受拉状态时，另一墙肢组合的剪力设计值、弯矩设计值应乘以增大系数1.25。

D.0.8  一级抗震墙中，单肢墙、小开洞墙或弱连梁联肢墙各截面组合的弯矩设计值，应按下列规定采用：

1  底部加强部位各截面均应按墙底组合的弯矩设计值采用，墙顶组合的弯矩设计值应按顶部的约束弯矩设计值采用，中间各截面组合的弯矩设计值应按上述二者间的线性变化采用。

2 底部加强部位的最上部截面按纵向钢筋实际面积和材料强度标准值计算的实际正截面承载力，不应大于相邻的一般部位实际的正截面承载力。

附录E     钢筋混凝土构件截面抗震验算

E.0.1  框架梁、柱、抗震墙和连梁，其端部截面组合的剪力设计值应符合下式要求：

V≤1γRa(0.2fcbh0)                                           (E.0.1)

式中  V－端部截面组合的剪力设计值，应按本标准附录D的规定采用；

fc－混凝土轴心抗压强度设计值，按本标准表A.0.2-2采用；

b－梁、柱截面宽度或抗震墙墙板厚度；

h0－截面有效高度，抗震墙可取截面高度。

E.0.2  框架梁的正截面抗震承载力应按下式计算：

Mb≤1γRafcmbx(h0−x2)+fy'As'(h0−as')                         (E.0.2-1)

混凝土受压区高度按下式计算：

fcmbx=fyAs−fy'As'                                         (E.0.2-2)

式中  Mb－框架梁组合的弯矩设计值，应按本标准附录D的规定采用；

fcm－混凝土弯曲抗压强度设计值，按本标准表A.0.2-2采用；

fy、fy'－受拉、受压钢筋屈服强度设计值，按标准表A.0.3-2采用；

As、As'－受拉、受压纵向钢筋截面面积；

as'－受压区纵向钢筋合力点至受压区边缘的距离；

x－混凝土受压区高度，一级框架应满足x≤0.25h0的要求，二、三级框架应满足x≤0.35h0

的要求。

E.0.3  框架梁的斜截面抗震承载力应按下式计算：

Vb≤1γRa(0.056fcbh0+1.2fyvAsvsh0)                           (E.0.3-1)

对集中荷载作用下的框架梁（包括有多种荷载，且其中集中荷载对节点边缘产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况），其斜截面抗震承载力应按下式计算：

Vb≤1γRa(0.16λ+1.5fcbh0+fyvAsvsh0)                            (E.0.3-2)

式中  Vb－框架梁组合的剪力设计值，应按本标准附录D的规定采用；

fyv－箍筋的抗拉强度设计值；

Asv－配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积；

s－箍筋间距；

λ－计算截面的剪跨比。

E.0.4  偏心受压框架柱、抗震墙的正截面抗震承载力应符合下列规定：

1  验算公式：

N≤1γRa(fcmbx+fy'As'−σsAs)                                 (E.0.4-1)

Ne≤1γRafcmbx(h0−x2)+fy'As'(h0−as')                       (E.0.4-2)

e=ηei+h2−a                                              (E.0.4-3)

ei=e0+0.12(0.3h0−e0)                                      (E.0.4-4)

式中  N－组合的轴向压力设计值；

e－轴向力作用作用点至普通受拉钢筋合力点之间的距离；

e0－轴向力对截面重心的偏心距，e0=MN；

η－偏心受压构件考虑挠曲影响的轴向力偏心距增大系数，按现行国家标准《混凝土结构

设计规范》的规定计算；

σs－纵向钢筋的应力，按本条第2款的规定采用。

2  纵向钢筋的应力计算应符合下列规定：

当为大偏心受压时，σs=fy。

当为小偏心受压时，σs=fyξb−0.8(xh0i−0.8)，

式中  ξb=0.81+fy0.0033Es，Es为钢筋的弹性模量，按本标准附录A表A.0.4采用；

h0i－第i层纵向钢筋截面重心至混凝土受压区边缘的距离。

E.0.5  偏心受拉框架柱、抗震墙的正截面抗震承载力应按下式计算：

1  小偏心受拉构件

Ne≤1γRafy'As'(h0−as')                                     (E.0.5-1)

Ne'≤1γRafy'As(h0−as)                                    (E.0.5-2)

2  大偏心受拉构件

N≤1γRa(fyAs−fy'As')                                     (E.0.5-3)

Ne≤1γRafcmbx(h0−x2)+fy'As'(h0−as')                       (E.0.5-4)

E.0.6  框架柱的斜截面抗震承载力应按下式计算：

Vc≤1γRa(0.16λ+1.5fcbh0+fyvAsvsh0+0.056N)                     (E.0.6-1)

当框架柱出现拉力时，其斜截面抗震承载力应按下式计算：

Vc≤1γRa(0.16λ+1.5fcbh0+fyvAsvsh0−0.16N)                    (E.0.6-2)

式中  Vc－框架柱组合的剪力设计值，应按本标准附录D的规定采用；

λ－框架柱的计算剪跨比，λ=Hn2h0；当λ<1时，取λ=1；当λ>3时，取λ=3；

N－框架柱组合的轴向压力设计值；当N>0.3fcA时，取N=0.3fcA；

E.0.7  抗震墙的斜截面抗震承载力应下列公式计算：

偏心受压时  Vw≤1γRa1λ−0.5(0.04fcbh0+0.1NAwA)+0.8fyvAshsh0              (E.0.7-1)

偏心受拉时  Vw≤1γRa1λ−0.5(0.04fcbh0−0.1NAwA)+0.8fyvAshsh0              (E.0.7-2)

式中  Vw－抗震墙组合的剪力设计值，应按本标准附录D的规定采用；

λ－计算截面处的剪跨比，λ=MVh0；当λ<1.5时，取λ=1.5；当λ>2.2时，取λ=2.2。

E.0.8  节点核芯区组合的剪力设计值应符合下列规定：

1  验算公式：

Vj≤1γRa(0.3ηjfcbjhj)                                            (E.0.8-1)

Vj≤1γRa(0.1ηjfcbjhj+0.1ηjNbjbc+fyvAsvjhb0−as's)                     (E.0.8-2)

式中  Vj－节点核芯区组合的剪力设计值，应按本标准D.0.5条的规定采用；

ηj－交叉梁的约束影响系数，四侧各梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的1/2，且次梁高

度不小于主梁高度的3/4，可采用1.5，其它情况均可采用1.0；

N－对应于组合的剪力设计值的上柱轴向压力，其取值不应大于柱截面面积和混凝土抗

压强度设计值乘积的50%；

fyv－箍筋的抗拉强度设计值；

Asvj－核芯区验算宽度范围内同一截面验算方向各肢箍筋的总截面面积；

s－箍筋间距；

bj－节点核芯区的截面宽度，按本条第2款的规定采用；

hj－节点核芯区的截面高度，可采用验算方向的柱截面高度；

γRa－承载力抗震调整系数，可采用0.85。

2  核芯区截面宽度应符合下列规定：

1) 当验算方向的梁截面宽度不小于该侧柱截面宽度的1/2时，可采用该侧柱截面宽度，当小于时可采用下列二者的较小值：

bj=bb+0.5hc                                                (E.0.9-1)

bj=bc                                                      (E.0.9-2)

式中  bb—梁截面宽度；

hc—验算方向的柱截面高度；

bc—验算方向的柱截面宽度。

2) 当梁柱的中线不重合时，核芯区的截面宽度可采用上款和下式计算结果的较小值：

bj=0.5(bb+bc)+0.25hc−e                                      (E.0.9-3)

式中  e－梁与柱中线偏心距。

E.0.10  抗震墙结构框支层楼板的截面抗震验算，应符合下列规定：

1  验算公式：

Vf≤1γRE(0.1fcbftf)                                         (E.0.10-1)

Vf≤1γRE(0.6fyAs)                                         (E.0.10-2)

式中  Vf—由不落地抗震墙传到落地抗震墙处框支层楼板组合的剪力设计值；

bf—框支层楼板的宽度；

tf—框支层楼板的厚度；

As—穿过落地抗震墙的框支层楼盖（包括梁和板）的全部钢筋的截面面积；

γRE—承载力抗震调整系数可采用0.85。

2  框支层楼板应采用现浇，厚度不宜小于180mm，混凝土强度等级不宜低于C30，应采用双层双向配筋，且每方向的配筋率不应小于0.25%。

3  框支层楼板的边缘和洞口周边应设置边梁，其宽度不宜小于板厚的2倍，纵向钢筋配筋率不应小于1%且接头宜采用焊接；楼板中钢筋应锚固在边梁内。

4  当建筑平面较长或不规则或各抗震墙的内力相差较大时，框支层楼板尚应验算楼板平面内的受弯承载力，验算时可考虑框支层楼板受拉区钢筋与边梁钢筋的共同作用。

E.0.11  本附录未作规定的钢筋混凝土构件截面抗震验算，按现行国家标准的规定进行。

附录F  砖填充墙框架抗震验算

F.0.1  粘土砖填充墙框架考虑抗侧力作用时层向侧移刚度可按下列公式确定：

K=Kf+Kw                                               (F.0.1-1)

K=3ψkΣEwIwt[Hw3(ψm+γψv)]                                (F.0.1-2)

γ=9IwtAwtHw2                                             (F.0.1-3)

式中   K—填充墙框架的层间侧移刚度；

Kf—框架的总层间侧移刚度；

Kw—填充墙的总层间侧移刚度，但洞口面积与墙面面积之比大于60%的填充墙不考虑；

ψk—刚度折减系数，房屋上部各层可采用1.0，中部各层可采用下部各层可采用房屋上、

中、下部各层，可按总层数大致三等分；

Ew—填充墙砌体的弹性模量；

Hw—填充砖墙高度；

γ—剪切影响系数；

Awt (b)、Iwt (b)—分别为填充墙水平截面面积和惯性矩，开洞时可采用洞口两侧填充墙相应值之和（附

图F.0.1，上标分别表示顶部和底部）；

附图F.0.1 开洞填充墙截面面积和惯性矩

ψm、ψv—洞口影响系数，可按下列规定采用：

无洞口时 ψm=ψv=1                                             (F.0.1-4)

有洞口时 ψm=(hHw)3(1−IwtIwb)+IwtIwb                                  (F.0.1-5)

ψv=hHw(1−AwtAwb)+AwtAwb                                   (F.0.1-6)

F.0.2  地震作用效应

1  楼层组合的剪力设计值，应按各榀框架和填充墙框架的层间侧移刚度比例分配，但无填充墙框架承担的剪力设计值，不宜小于对应填充墙框架中框架部分承担的剪力设计值（不包括由填充墙引起的附加剪力）。

2  填充墙框架的柱轴向压力和剪力，应考虑填充墙引起的附加轴向压力和附加剪力，其值可按下列公式确定：

Nf=VwHfl                                             (F.0.2-1)

Vf=Vw                                                  (F.0.2-2)

式中  Nf—框架柱的附加轴压力设计值；

Vf—填充墙承担的剪力设计值，柱两侧有填充墙时可采用两者的较大值；

Hf—框架的层高；

l—框架的跨度；

Vf—框架柱的附加剪力设计值。

F.0.3  填充墙框架的截面抗震验算，应采用下列设计表达式：

Vfw≤1γREcΣ(Mycu+Mycl)Hc+1γREwΣfvEAw0                           (F.0.3-1)

0.4Vfw≤1γREcΣ(Mycu+Mycl)Hc                                     (F.0.3-2)

式中   Vfw—填充墙框架承担的剪力设计值；

fvE—砖墙的抗震抗剪强度设计值，

Aw0—砖墙水平截面的计算面积，无洞口可采用1.25倍实际截面面积，有洞口可采用截面

净面积，但宽度小于洞口高度1/4的墙肢不考虑；

Mycu、Mycl—分别为框架柱上、下端偏压的正截面承载力设计值，可按现行国家标准《混凝土结

构设计规范》非抗震设计的有关公式取等号计算；

Hc—柱的计算高度，两侧有填充墙时，可采用柱净高的2/3，两侧有半截填充墙或仅一侧

有填充墙时，可采用柱净高；

γREc—框架柱承载力抗震调整系数，可采用0.8；

γREw—填充砖墙承载力抗震调整系数，可采用0.9。

附录G　木构件常用截面尺寸

G.0.1 旧式木骨架的木柱常用圆截面尺寸，宜按表G.0.1采用。

G.0.2 旧式木骨架楼层木大梁常用截面尺寸，宜按表G.0.2采用。

G.0.3 旧式木骨架的木龙骨常用截面尺寸，宜按表G.0.3采用。

G.0.4 旧式木骨架的木柁常用截面尺寸，宜按表G.0.4采用。

G.0.5 旧式木骨架的木檩常用截面尺寸，宜按表G.0.5采用。

G.0.6 旧式木骨架的木椽常用截面尺寸，宜按表G.0.6采用。

表G.0.1  木柱常用圆截面尺寸（cm）

| 进深 （m） | 部位 | 合瓦或仰瓦灰梗屋面 |  |  |  | 干岔瓦、灰平顶或泥卧水泥瓦屋面 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开间（m） |  |  |  | 开间（m） |  |  |  |
|  |  | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 |
| 3.60 | 檐柱 排山柱 角柱 | 14 12 12 |  |  |  | 14 12 12 |  |  |  |
| 3.90 | 檐柱 排山柱 角柱 | 14 12 12 | 16 13 12 |  |  | 15 12 12 | 15 12 12 | 15 12 12 |  |
| 4.20 | 檐柱 排山柱 角柱 | 16 13 12 | 16 13 12 | 16 13 12 |  | 15 12 12 | 15 12 12 | 15 12 12 |  |
| 4.50 | 檐柱 排山柱 角柱 | 16 13 12 | 16 13 12 | 17 13 12 | 17 13 12 | 15 12 12 | 15 12 12 | 16 12 12 | 16 12 12 |

表G.0.2  楼层木大梁常用截面尺寸（cm）

| 跨度（m） | 截面形状 | 宿舍、办公室 |  | 教室、过道、楼梯等 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 龙骨长度（m） |  | 龙骨长度（m） |  |
|  |  | 3.00，3.20 | 3.40，3.60 | 3.00，3.20 | 3.40，3.60 |
| 3.60 | 圆 方 | 24 12×27 | 25 12×28 | 27 12×30 | 28 15×30 |
| 3.80 | 圆 方 | 25 12×28 | 26 12×29 | 28 15×30 | 29 15×31 |
| 4.00 | 圆 方 | 26 12×29 | 27 12×30 | 29 15×31 | 30 15×32 |
| 4.20 | 圆 方 | 27 12×30 | 28 15×30 | 30 15×32 | 31 15×33 |
| 4.40 | 圆 方 | 28 15×30 | 29 15×31 | 31 15×33 | 32 15×34 |
| 4.60 | 圆 方 | 29 15×31 | 30 15×32 | 32 15×34 | 33 15×35 |
| 4.80 | 圆 方 | 30 15×32 | 31 15×33 | 33 15×35 | 34 18×36 |
| 5.00 | 圆 方 | 31 15×33 | 32 15×34 | 34 18×36 | 35 18×37 |

注：1 本表适用于木板面层的楼地面；

2 本表中圆木直径尺寸系指中径。

表G.0.3  木龙骨常用截面尺寸（cm）

| 跨度（m） | 宿舍、办公室等 | 教室、过道、楼梯间等 |
| --- | --- | --- |
| 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 | 5×9 5×10 5×11 5×12 5×13 5×14 5×15 5×16 5×17 5×17 5×18 5×19 5×20 5×21 5×22 5×23 | 5×11 5×12 5×13 5×14 5×15 5×16 5×17 5×18 5×19 5×20 5×21 5×22 5×23 5×24 5×25 5×26 |

注：1 龙骨间距按40cm计算；

2 龙骨间必须每隔1～1.5加5cm×4cm剪刀撑；

3 本表适用于木板面层的楼地面。

表G.0.4  木柁常用截面尺寸（cm）

| 进深（m） | 截面形状 | 合瓦屋面 |  |  |  | 仰瓦灰硬屋面 |  |  |  | 干岔瓦屋面 |  |  |  | 灰顶或泥卧水泥瓦屋面 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开间（m） |  |  |  | 开间（m） |  |  |  | 开间（m） |  |  |  | 开间（m） |  |  |
|  |  | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 2.80 | 3.00 | 3.20 |
| 3.60 | 圆 方 | 27 20×25 |  |  |  | 25 18×23 |  |  |  | 24 17×21 |  |  |  | 19 14×18 | 20 14×18 | 20 14×18 |
| 3.90 | 圆 方 | 28 21×26 | 29 21×26 |  |  | 26 19×24 | 27 20×25 |  |  | 25 18×23 | 26 19×24 | 27 20×25 |  | 20 14×18 | 21 14×18 | 21 14×18 |
| 4.20 | 圆 方 | 29 21×26 | 30 22×28 | 32 23×29 |  | 27 20×25 | 28 21×26 | 29 22×28 |  | 26 19×24 | 27 21×25 | 28 21×26 |  | 21 14×18 | 22 15×19 | 22 15×19 |
| 4.50 | 圆 方 | 31 22×28 | 32 23×29 | 34 24×30 | 35 25×31 | 28 21×26 | 29 22×28 | 31 23×29 | 33 24×30 | 27 20×25 | 28 21×26 | 29 22×28 | 31 23×29 |  |  |  |

注：本表中圆木直径尺寸系指中径。

表G.0.5  木柁常用截面尺寸（cm）

| 跨 度 （m） | 截 面 形 状 | 屋 面 类 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合瓦 |  |  | 仰瓦灰硬或干岔瓦 |  |  | 灰顶 |  |  |  | 泥卧水泥瓦 |  |  | 水泥瓦或陶瓦 |  |  | 小波形石棉瓦 | 铅铁或油毡 |
|  |  | 檩距（m） |  |  | 檩距（m） |  |  | 檩距（m） |  |  |  | 檩距（m） |  |  | 檩距（m） |  |  | 檩距（m） | 檩距（m） |
|  |  | 0.90 | 1.10 | 1.25 | 0.90 | 1.10 | 1.25 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 1.25 | 0.90 | 1.10 | 1.25 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 0.85 | 0.85 |
| 2.80 | 圆 方 | 16 |  |  | 15 | 16 | 17 | 13 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 11 6×15 (6×12) | 12 8×15 (6×15) | 12 8×15 (6×15) | 11 6×15 (6×12) | 11 6×15 (6×12) |
| 3.00 | 圆 方 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 8×15 (6×12) | 12 8×15 (6×15) | 13 10×15 (8×15) | 12 8×15 (6×12) | 11 6×15 (6×12) |
| 3.20 | 圆 方 | 18 | 19 | 20 | 16 | 18 | 19 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 12 8×15 (6×15) | 13 10×15 (8×15) | 13 10×15 (8×15) | 12 8×15 (6×15) | 12 8×15 (6×12) |
| 3.40 | 圆 方 | 19 | 20 | 21 | 17 | 19 | 19 |  |  |  |  | 14 | 15 | 16 | 13 10×15 (6×15) | 13 10×15 (8×15) | 14 10×18 (10×15) | 13 10×15 (6×15) | 12 8×15 (6×15) |

注：1 灰顶房不考虑有顶棚；

2 表中所列圆檩直径尺寸系指跨中而言，欲求稍径须从表中尺寸减以0.4倍跨长（m）即可；

3 表中括号内尺寸系直放檩尺寸，如木檩顺屋面放置，上钉有密排望板，或有椽条（间距≤15cm）时，可按直放檩考虑。

表G.0.6  木椽常用截面尺寸（cm）

| 跨度（m） | 截面 形状 | 水泥瓦、陶瓦屋面 |  |  |  | 合瓦、筒瓦等屋面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单跨椽椽距（m） |  |  | 两跨连续椽椽距（m） | 椽距（m） |
|  |  | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 0.7～1.10 | 0.15 |
| 0.90 | 圆 方 |  |  |  |  | 5 5×5 |
| 1.25 | 圆 方 | 7 5×8 | 8 5×8 | 8 5×8 | 5×6 | 5 5×5 |
| 1.40 | 圆 方 | 8 5×8 | 8 5×8 | 8 5×8 | 5×6 |  |
| 1.70 | 圆 方 | 8 5×8 | 9 5×8 | 9 5×10 | 5×8 |  |
| 2.00 | 圆 方 | 9 5×8 | 9 5×10 | 9 5×10 | 5×8 |  |