附件1：

2010年全省建筑节能检查发出执法建议书情况一览表

| 序号 | 工程名称 | 工程类型 | 建筑规模 （面积） | 所在城市 | 违反规定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清远分公司清新生产调度用房 | 公建 | 3375 M2 | 清远 | 违反规范《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》（DB15-65-2009）第6.2.2条、7.2.2条、10.2.2条的规定。节能计算书与施工图不一致，违反《建设工程质量管理条例》第十九条。 |
| 2 | 万基金海湾C区 | 居建 | 14562.43 M2 | 清远 | 违反《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则（DBJ15-50-2006）第4.2.1.6条、第4.1.6条的规定。 |
| 3 | 君悦名庭 | 居住 | 107862 M2 | 潮州 | 设计屋面采用挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层，施工取消了该保温层，没有按图施工，违反了GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》中强制性条文第3.3.1的规定。 |
| 4 | 威尼斯二期 | 居住 | 70000 M2 | 潮州 | 施工的外墙墙体材料，外窗玻璃材料，屋面保温隔热材料发生变更，但设计变更未经审图机构批准，违反了《广东省勘察设计管理条例》，《建设工程质量管理条例》等相关规定。 |
| 5 | 揭阳潮汕机场口岸检查监管服务楼 | 公建 | 10690 M2 | 揭阳 | 东、西场的屋顶未经隔热验算，违反了《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则第4.2.2（3）条规定。 |
| 6 | 云浮市中等专业学校新校区首期建设工程学生公寓a | 公建 | 12118 M2 | 云浮 | 设计外墙采用加气混凝土砌块，经现场察看，部分外墙采用了灰砂砖，违反了《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007强制性条文第3.3.1条的规定 |
| 7 | 依云上城一期1、2、3、5、14#楼住宅、商业、文化活动站地下车库、电房 | 居建公建 | 108027 M2 | 佛山 | 居住部分东西向剪力墙节能设计没有按图纸选用的材料进行计算，计算式中采用玻化微珠保温砂浆，设计图纸和节能专篇没有选用，导致节能计算错误，违反省标准DBJ15-50-2006第4.1.6条的规定。 |
| 8 | 鹏基万林湖五期二标 | 居住 | 16459 M2 | 惠州 | 商品房的买卖合同中没有载明建筑的能源消耗指标、节能措施和保护要求、保温工程保修等信息，违反了《民用建筑节能条例》第二十二条规定。 |
| 9 | 国税局直属分局及车购办综合业务用房 | 公建 | 5593M2 | 河源 | 设计图纸与节能计算书不一致，违反《建设工程质量管理条例》第十九条，节能设计变更在实施前未经原施工图设计审查机构审查，未办理设计变更手续，违反规范GB50411-2007第3.1.2条的规定。无空调电气节能设计，违反了DBJ15-51-2007第5条、第6条的规定。 |
| 10 | 环境监测中心大楼 | 公建 | 10870 M2 | 梅州 | 广东宏图建筑设计有限公司在此工程设计中：设计图纸与节能计算书存在较大不一致，也没有电气工程做节能设计，违反《建设工程质量管理条例》第十九条规定。梅州市居安建筑工程施工图审查中心，审查上述节能设计施工图中，没有严格按照国家强制性标准的内容进行审查，违反《广东省建设工程勘察设计管理条例》第二十条的规定。艺术教育中心项目的节能部分，施工单位不按图纸施工，违反《建设工程质量管理条例》第二十八条规定。 |
| 11 | 艺术教育中心 | 公建 | 11670 M2 | 梅州 |  |
| 12 | 御景东方商住楼 | 居建 | 40658 M2 | 梅州 |  |