附件：

国家机关办公建筑和大型公共建筑

能耗监测系统数据上报规范

根据国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设要求，为规范各省（市）能耗监测系统的数据上传工作，制定本规范。

# 数据上报内容和要求

## 数据上报内容

省、市级数据中心以城市为单位，按照十个分类方式，每天汇总能耗监测数据，以数据报（包含一个报头（header）和数据本身，其中报头描述了数据的目的地以及和其它数据之间的关系）为基本单元，上传到部级数据中心。

## 数据分类

能耗数据按照十类进行汇总，分别是：（1）、国家机关和大型公建；（2）、建筑类型；（3）、空调形式；（4）、采暖形式；（5）、结构形式；（6）、外墙形式；（7）、外墙保温类型；（8）、外窗类型；（9）、玻璃类型；（10）、窗框材料类型。

（1）、国家机关和大型公建

| 分类编码 | 名称 |
| --- | --- |
| A | 国家机关办公建筑 |
| B | 大型公共建筑 |

（2）、建筑类型

| 分类编码 | 名称 |
| --- | --- |
| A | 办公建筑 |
| B | 商场建筑 |
| C | 宾馆饭店建筑 |
| D | 文化教育建筑 |
| E | 医疗卫生建筑 |
| F | 体育建筑 |
| G | 综合建筑 |
| H | 其它建筑 |

（3）、空调形式

| 分类编码 | 名称 |
| --- | --- |
| A | 集中式全空气系统 |
| B | 风机盘管+新风系统 |
| C | 分体式空调或VRV的局部式机组系统 |
| D | 其他 |

（4）、采暖形式

| 分类编码 | 名称 |
| --- | --- |
| A | 散热器采暖 |
| B | 地板辐射采暖 |
| C | 电辐射采暖 |
| D | 其它 |

（5）、结构形式

| 分类编码 | 名称 |
| --- | --- |
| A | 砖混结构 |
| B | 混凝土剪力墙 |
| C | 钢结构 |
| D | 木结构 |
| E | 玻璃幕墙 |
| F | 其它 |

（6）、外墙形式

| 分类编码 | 名称 |
| --- | --- |
| A | 实心粘土砖 |
| B | 空心粘土砖（多孔） |
| C | 灰砂砖 |
| D | 加气混凝土砌块 |
| E | 加气混凝土砌块 |
| F | 其它 |

（7）、外墙保温

| 分类编码 | 名称 |
| --- | --- |
| A | 内保温 |
| B | 外保温 |
| C | 夹芯保温 |
| D | 其它 |

（8）、外窗类型

| 分类编码 | 名称 |
| --- | --- |
| A | 单玻单层窗 |
| B | 单玻双层窗 |
| C | 单玻单层窗+单玻双层窗 |
| D | 中空双层玻璃窗 |
| E | 中空三层玻璃窗 |
| F | 中空充惰性气体 |
| G | 其它 |

（9）、玻璃类型

| 分类编码 | 名称 |
| --- | --- |
| A | 普通玻璃 |
| B | 镀膜玻璃 |
| C | Low-e玻璃 |
| D | 其它 |

（10）、窗框材料

| 分类编码 | 分类编码 |
| --- | --- |
| A | 钢窗 |
| B | 铝合金 |
| C | 木窗 |
| D | 断热窗框 |
| E | 其它 |

## 数据汇总

每一项分类汇总数据都包含分类编码、总栋数、总建筑面积、建筑空调面积、建筑采暖面积、总能耗值、总电能耗值、照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电等字段，具体见下表：

数据汇总项

| 序号 | 列名称 | 中文描述 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F_func | 分类编码 | Varchar（8） | 上报 |
| 2 | F_SumBuild | 总栋数 | int | 上报 |
| 3 | F_TotalArea | 总建筑面积 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 4 | F_AirArea | 建筑空调面积 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 5 | F_HeatArea | 建筑采暖面积 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 6 | F_SumValue | 总能耗值 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 7 | F_EValue | 总电能耗值 | Numeric（18,4） | 下述四项的汇总值 |
| 8 | F_EZValue | 照明插座用电 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 9 | F_EKValue | 空调用电 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 10 | F_EDValue | 动力用电 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 11 | F_ETValue | 特殊用电 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 12 | F_WValue | 水耗量 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 13 | F_GValue | 燃气量 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 14 | F_HValue | 集中供热量 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 15 | F_CValue | 集中供冷量 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 16 | F_ZKValue | 总空调能耗值 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 17 | F_ZHValue | 总采暖能耗值 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 18 | F_OValue | 其他能源 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 19 | F_OMValue | 煤 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 20 | F_OM1Value | 液化石油气 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 21 | F_OM2Value | 人工煤气 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 22 | F_OQValue | 汽油 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 23 | F_OMValue | 煤油 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 24 | F_OCValue | 柴油 | Numeric（18,4） | 上报 |
| 25 | F_ORValue | 可再生能源 | Numeric（18,4） | 上报 |

## 数据上报要求

省、市级能耗监测系统，通过定时任务自动从省、市级数据中心数据库中提取能耗分类数据，打包后发送到部级数据中心。数据的分类编码要求跟上述十个分类保持一致，不得超出字典表定义范围，且要求为大写；数据采集时间和上传时间的格式要求为“yyyy-mm-dd”，年份占四位，月和日都占两位，例如“2011-05-08”。数据上传的时间要求为每天的早八点前上传前一天的数据。

# 接口协议及示例

## 通信协议

采用持久TCP/IP连接。

## 通讯步骤

建立socket连接后，首先发送身份认证报文（密码直接通过正文发送），服务器接收到报文后验证身份，发送回执报文，通过回执报文报头中的_state参数识别是否认证成功(0-成功),认证成功后发送业务数据报文，服务器接收到业务数据报文后，发送回执给发送者，通知发送者收到业务数据报文，同时解析业务报文为内部对象，异步发送给内部消息缓存池，进行相应的逻辑服务处理，进行数据解析，并将解析结果异步方式发送给发送者。

（1）、连接服务器

通过客户端socket连接服务器，部级数据中心数据接收服务器的IP地址：219.142.101.190 ，监听端口: 6767。

（2）、身份认证

确认连接成功后发送身份认证数据报进行身份验证，数据中心编码（从住房和城乡建设部信息中心获取）通过协议报头的_sender 发送，比如北京数据中心编码为：110000，天津数据中心编码为：120000。密码通过正文发送，然后返回认证数据报，报头的_state 标识认证是否成功（0-成功；1-账号不存在；2-密码错误或超过允许次数等）。

（3）、发送业务数据

身份认证成功，发送业务数据报；认证失败，重新认证。发送业务数据报后可以取回执确认报。

## 基础协议

身份认证报、返回认证数据报、业务数据报、回执确认报都按照下述基础协议进行封装。

基础通讯协议基于字节码方式通讯。

| 序号 | 名称 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报文开始标记 | 3 子节 | 0x8b, 0xae, 0x9b |
| 2 | 报文类型 | 2子节 | 16进制 范围 0-254，默认为0 |
| 3 | 报头长度 | 4子节 | 16进制 报头字节码(byte)长度 |
| 4 | 正文长度 | 7子节 | 16进制 正文字节码(byte)长度 最大正文254M |
| 5 | 报头 | X | 数据格式为字节码(byte) 参数名称: _id 编码 _name 标题; _sender 发送者，数据中心编码 _target 接收目标 _answer 处理结果给谁 _style 正文类型 取值2 _time 发送时间 _state 状态 参数对之间采用&分割 参数名称和参数值之间采用=分割 数组类型参数值采用,分割 |
| 6 | 正文 | X | 数据格式为字节码(byte) |

注：合成报文的时候 需要将报文类型、报头长度、正文长度转换成定长度的16进制字节码，长度不足时在前面补充0。

## 报头说明

(1)_id ，编码

数据报唯一编码，小于18位，编码必须等长度按照时间序列生成，也可以空。

(2)_name，标题

中文描述，取表中的数据采集分类名称

(3)_sender，发送者

数据中心编码，必须与登录使用的编码一致，比如北京：11000001。

(4)_target ，接收目标

| 序号 | 数据采集分类名称 | 接收目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家机关和大型公建 | cecms-xT1 |
| 2 | 建筑类型 | cecms-xT2 |
| 3 | 空调形式 | cecms-xT3 |
| 4 | 采暖形式 | cecms-xT4 |
| 5 | 结构形式 | cecms-xT5 |
| 6 | 外墙形式 | cecms-xT6 |
| 7 | 外墙保温 | cecms-xT7 |
| 8 | 外窗类型 | cecms-xT8 |
| 9 | 玻璃类型 | cecms-xT9 |
| 10 | 窗框材料 | cecms-xT10 |

(5)_style，正文类型，采用XML取值2。（0-文本；1-JSON；2-XML）

(6)_time，发送时间，当前发送时间格式为： yyyy-mm-dd hh:mm:ss

## 报头示例

_id=C1280974531864019&_name=国家机关和大型公建分类&_sender=11000001&_target=cecms-xT1&_style=2&_time=2010-01-01 01:00:00

## 转换字节码示例

（1）C#代码示例

/**

* 10进制数转化为定长度的16进制字节数组

* value 待转化的值

* len 长度限制

**/

public byte[] intToHexBytes(int value, int len)

{

//转换成16进制数

string hx = Convert.ToString(value, 16);

int hxlen = hx.Length;

for (int l = 0; l < len - hxlen; l++)

{

hx = "0" + hx;

}

byte[] array = new byte[len];

array = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(hx);

return array;

}

（2）Java 代码

/**

* 10进制数转化为定长度的16进制字节数组

*

* @param value

*            值

* @param len

*            长度限制

* @return

*/

public final byte[] intToHexBytes(int value, int len) {

String s = Integer.toHexString(value);

len = len - s.length();

for (int i = 0; i < len; i++) {

s = "0" + s;

}

return s.getBytes();

## 协议报示例

-117,-82,-101,48,48,48,48,51,54,48,48,48,48,48,49,54,85,61,110,117,108,108,78,89,97,110,103,71,117,111,77,105,110,44,38,84,61,50,48,49,48,45,48,53,45,48,53,32,49,51,58,49,52,58,53,49,38,83,61,121,103,109,49,38,82,61,121,103,109,50,60,63,120,109,108,62,32,46,46,46,32,46,46,46,32,32,60,47,120,109,108,62

|  | 字节码 | 数值 |  |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16进制 | 10进制 |  |
| 3 字节 | 139,174,155 (或-117,-82,-101) | ‹®› | 0x8b, 0xae, 0x9b |  | 报文开始标记 |
|  |  |  | 139, 174, 155 |  |  |
| 2 字节 | 48,48 | 00 | 0 | 0 | 报文类型 |
| 4 字节 | 48,48,51,54 | 0036 | 36 | 54 | 报头长度 |
| 7 字节 | 48,48,48,48,48,49,54 | 0000016 | 16 | 22 | 正文长度 |
| 54字节 | 85,61,110,117,108,108, 78,89,97,110,103,71, 117,111,77,105,110,44, 38,84,61,50,48,49, 48,45,48,53,45,48, 53,32,49,51,58,49, 52,58,53,49,38,83, 61,121,103,109,49,38, 82,61,121,103,109,50 | 发送者: ygm1 接收者: ygm2 发送时间: 2010-05-05 13:14:51 … … |  |  | 报头 |
| 22字节 | 60,63,120,109, 108,62,32,46,46,46, 32,46,46,46,32,32, 60,47,120,109,108,62 | <?xml> ... ... </xml> |  |  | 正文 |

## 正文XML示例

能耗监测数据以XML格式，采用UTF-8编码，封装在基础协议正文中，通过TCP/IP协议发送至服务器。

正文XML示例如下：

正文XML示例：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<DATAPACKET>

<!-- head 报头  -->

<head>

<CentreId>11000001</CentreId>        <!-- CentreId 数据中心编码 -->

<DistCode>110000</DistCode>          <!-- DistCode 城市编码 -->

<startTime>2009-01-01</startTime>    <!-- startTime 开始日期 -->

<endTime>2010-08-31</endTime>        <!-- endTime 截至日起 -->

</head>

<!-- 报体 -->

<items>

<!-- item 记录行 r 行序号 -->

<!-- func 分类编码; CollTime 数据采集日期;  SumBuild 总栋数; TotalArea 建筑面积; AirArea 空调面积; HeatArea 采暖面积-->

<!-- EZValue 照明插座用电; EKValue 空调用电; EDValue 动力用电; ETValue 特殊用电; EValue 总电能耗值; SumValue 总能耗值 -->

<item r="1" func="A" CollTime="2009-05-01" SumBuild="16" TotalArea="645720.0000" AirArea="478424.0000" HeatArea="478424.0000"

EZValue="2168.0000" EKValue="12.0000" EDValue="0" ETValue="950.0000" EValue="3130.0000" SumValue="3130.0000"/>

<item r="2" func="B" CollTime="2009-05-01" SumBuild="36" TotalArea="1442864.0000" AirArea="1234665.0000" HeatArea="1238665.0000"

EZValue="7158.0100" EKValue="523.4900" EDValue="942.4940" ETValue="653.0060" EValue="9277.0000" SumValue="9277.0000"/>

<item r="3" func="D" CollTime="2009-05-01" SumBuild="44" TotalArea="1617093.0000" AirArea="1355361.0000" HeatArea="1411551.0000"

EZValue="13119.3820" EKValue="553.3950" EDValue="2894.6620" ETValue="2213.5180" EValue="18780.9570" SumValue="18780.9570"/>

<item r="4" func="A" CollTime="2009-05-02" SumBuild="16" TotalArea="645720.0000" AirArea="478424.0000" HeatArea="478424.0000"

EZValue="1276.0000" EKValue="15.0000" EDValue="0" ETValue="518.0000" EValue="1809.0000" SumValue="1809.0000"/>

<item r="5" func="B" CollTime="2009-05-02" SumBuild="36" TotalArea="1442864.0000" AirArea="1234665.0000" HeatArea="1238665.0000"

EZValue="4592.9280" EKValue="275.8560" EDValue="662.6440" ETValue="406.2500" EValue="5937.6780" SumValue="5937.6780"/>

<item r="6" func="D" CollTime="2009-05-02" SumBuild="44" TotalArea="1617093.0000" AirArea="1355361.0000" HeatArea="1411551.0000"

EZValue="7810.8160" EKValue="182.7120" EDValue="2526.0480" ETValue="1477.0960" EValue="11996.6720" SumValue="11996.6720"/>

<item r="7" func="A" CollTime="2009-05-03" SumBuild="16" TotalArea="645720.0000" AirArea="478424.0000" HeatArea="478424.0000"

EZValue="1319.8560" EKValue="13.5440" EDValue="0" ETValue="499.6560" EValue="1833.0560" SumValue="1833.0560"/>

<item r="8" func="B" CollTime="2009-05-03" SumBuild="36" TotalArea="1442864.0000" AirArea="1234665.0000" HeatArea="1238665.0000"

EZValue="4698.0950" EKValue="253.1920" EDValue="665.3080" ETValue="417.7500" EValue="6034.3450" SumValue="6034.3450"/>

<item r="9" func="D" CollTime="2009-05-03" SumBuild="44" TotalArea="1617093.0000" AirArea="1355361.0000" HeatArea="1411551.0000"

EZValue="7619.1670" EKValue="174.2940" EDValue="2582.9510" ETValue="1568.9020" EValue="11945.3140" SumValue="11945.3140"/>

<item r="10" func="A" CollTime="2009-05-04" SumBuild="16" TotalArea="645720.0000" AirArea="478424.0000" HeatArea="478424.0000"

EZValue="1488.1240" EKValue="16.4760" EDValue="0" ETValue="620.3240" EValue="2124.9240" SumValue="2124.9240"/>

<item r="11" func="B" CollTime="2009-05-04" SumBuild="36" TotalArea="1442864.0000" AirArea="1234665.0000" HeatArea="1238665.0000"

EZValue="5151.0000" EKValue="214.0000" EDValue="622.0000" ETValue="438.0000" EValue="6425.0000" SumValue="6425.0000"/>

<item r="12" func="D" CollTime="2009-05-04" SumBuild="44" TotalArea="1617093.0000" AirArea="1355361.0000" HeatArea="1411551.0000"

EZValue="7938.0000" EKValue="639.0000" EDValue="2622.0000" ETValue="1515.0000" EValue="12714.0000" SumValue="12714.0000"/>

<item r="13" func="A" CollTime="2009-05-05" SumBuild="16" TotalArea="645720.0000" AirArea="478424.0000" HeatArea="478424.0000"

EZValue="2313.0000" EKValue="12.0000" EDValue="0" ETValue="955.0000" EValue="3280.0000" SumValue="3280.0000"/>

</items>

</DATAPACKET>

<!-- 补充说明  在每个item记录行中根据情况补充下列属性, 缺省下列属性接收端默认0值-->

<!--

WValue    水耗量

GValue    燃气量

HValue    集中供热量

CValue    集中供冷量

ZKValue   总空调能耗值

ZHValue   总采暖能耗值

OValue    其他能源

OMValue   煤

OM1Value  液化石油气

OM1Value  人工煤气

OQValue   汽油

OMValue   煤油

OCValue   柴油

ORValue   可再生能源

-->