| 机械与电气装置的安装技术规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、固定式机械应安装在符合规定的基础上，移动式机械应处于水平状态，放置稳固。周围应有维护保养的空间，室外使用的机械应搭设机械操作棚。 2、电气设备的金属外壳应采用保护接地或保护接零。 3、中性点不直接接地系统中的电气设备应采用保护接地。接地网接地电阻不宜大于4Ω。 4、中性点直接接地系统中的电气设备应采用保护接零，但必须重复接地。 5、在同一供电系统中，不得将一部分电气设备作保护接地，而将另一部分设备作保护接零。在保护接零的零线上不得装设开关或熔断器。 6、严禁利用大地作工作零线，不得借用机械本身金属结构作工作零线。 7、电气设备的每个保护接地或保护接零点，必须用单独的接地（零）线与接地干线（或保护零线）相连接。严禁在一个接地（零）线中串接几个接地（零）点。 8、接地体必须设置成组，应采用园钢、角钢、钢管作接地体，严禁使用螺纹钢，打入地下深度不小于1.7M。洞距不少于2.5M，并用导线连接。接地桩露出地面10CM，并用红漆作标记。 9、停用一个月以上或封存的机械，应认真做好停用或封存前的保养工作，并应采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。