对作业人员按工种进行安全操作规程交底

| 施工现场临时用电的布置标准 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、施工现场临时用电的布置，必须按临时用电施工组织设计的要求进行。 2、根据电气平面图，立面图和接线系统图，按线路设备容量的要求合理配备导线截面。 3、安装、维修或拆除临时用电工作，必须有专业电工负责。电工必须经国家有关部门考试合格，持有有效上岗证，等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 4、线路的设置应根据现场环境条件，合理地采用地埋和架空。严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。 5、电缆线路的地埋深度不得小于0.6M，电缆上铺设0.5M的黄砂，然后覆盖砖等硬质物，引出地面2M高度，地下0.2M处，必须设防护套管。地埋线的接头应设在地面上的接线合内。 6、电缆的架空敷设时，应沿墙或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑扎。 7、架空线路必须采用绝缘铜线和绝缘铅线，架空线路必须设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上，导线截面必须满足机械强度和允许载流量。 8、架空线路的档距不得大于35M，线间距离不得小于0.3M。 9、配电箱，开关箱的位置和容量匹配，均必须施工用电方案的要求配备，如有变更应有技术负责人审核，并对施工方案进行更改和补充。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。