地下沥青油毡卷材防水层施工工艺标准 (303-1996)

范围

本工艺标准适用于建筑工程地下沥青油毡卷材、沥青胶结材料铺贴防水层工程。

施工准备

2.1  材料及要求：

- 2.1.1  卷材：石油沥青油毡，一般有纸胎、玻璃丝布胎、麻布胎三种。

- 2.1.1.1  沥青防水卷材规格，应符合表3-2的要求。

沥青防水卷材规格                      表3-2

标号 宽度 (mm) 每卷面积 (m2) 卷重 (kg)

915 粉毡 ≥28.5

1000 片毡 ≥31.5

915 粉毡 ≥39.5

1000 片毡 ≥42.5

- 2.1.1.2  沥青防水卷材的物理性能，应符合表3-3的要求。

沥青防水卷材的物理性能                   表3-3

性  能  要  求

350号 500号

纵向拉力 (25℃±2℃时) ≥340N ≥440N

耐热度 (85℃±2℃，2h) 不流淌，无集中性气泡

柔性 (18℃±2℃) 绕φ20mm圆棒无裂纹 绕φ25mm圆棒无裂纹

压    力 保持时间 ≥0.10MPa ≥30min ≥0.15MPa ≥30min

- 2.1.1.3  沥青防水卷材的外观质量，应符合表3-4的要求。

沥青防水卷材的外观质量要求                 表3-4

项    目 外  观  质  量  要 求

孔洞、硌伤  不允许

露胎、涂盖不匀  不允许

折纹、折皱  距卷芯1000mm以外，长度不应大于100mm

裂      纹  距卷芯1000mm以外，长度不应大于10mm

裂口、缺边  边缘裂口小于20mm，缺边长度小于50mm，深度小于20mm，每卷不应超过四处。

接      头  每卷不应超过一处

- 2.1.2  胶结材料：

2.1.2.1  建筑石油沥青10号、30号配制沥青玛帝脂使用。

2.1.2.2  道路石油沥青60号甲、60号乙或其熔合物。

2.1.2.3  沥青玛帝脂的质量要求，应符合表3-5的要求。

- 2.1.3  其他材料

2.1.3.1  配制玛帝脂的填充料：滑石粉、板岩粉、云母粉、石棉粉。

2.1.3.2  汽油、粗砂、水泥、豆石（绿豆砂）等。

2.2  主要机具

一般应备有沥青锅、鼓风机、油桶、油勺、油壶、漏勺、胶皮板刷、棕刷、皮老虎、长温度计（300～350℃）、保温车、消防器材等。

2.3  作业条件：

沥青玛帝脂的质量要求                    表3-5

标号   指标名称   S-60  S-65  S-70  S-75  S-80  S-85

用2mm厚的沥青玛帝脂粘合两张沥青油毡，于不低于下列温度（℃）中，在1∶1  坡度上停放5h，沥青玛帝脂不应流淌，油毡不应滑动

- (℃) 60 65 70 75 80 85

涂在沥青油毡上的2mm厚的沥青玛帝脂层，在18±2℃时，围绕下列直径（mm）  的圆棒，用2s的时间以均衡速度弯成半周，沥青玛帝脂不应有裂纹

- (mm) 10 15 15 20 25 30

用手将两张粘贴在一起的油毡慢慢地一次撕开，从油毡和沥青玛帝脂的粘贴面的任何一面的撕开部分，应不大于粘贴面积的1/2

2.3.1  地下水位高于防水层的施工部位，应先做好降低地下水位和排水工作，将地下水位降至防水层底标高以下300mm，并保持到防水层施工完毕。

2.3.2  铺贴防水层的基层应干燥、平整，并不得有起砂、空鼓、开裂等现象，阴阳角处应做成圆弧形或钝角。

2.3.3  地面或墙面的预埋管件、变形缝等处应进行隐蔽工程检查验收，使其符合设计和施工验收规范的要求。

2.3.4  外防水内贴法施工时，应在需要铺贴立墙防水层的外侧，按设计要求砌筑永久性保护墙，防水层一侧的立墙面抹1∶3水泥砂浆找平层，达到表面干燥后，方可做防水层的施工。

2.3.5  外防水外贴法施工时，清出防水层接槎部位，结构表面应按设计要求做找平层，干燥后方可做防水层。

2.3.6  箱型与抗压板钢筋混凝土底板下铺贴油毡卷材防水层前，应在垫层上抹好水泥砂浆找平层，待干燥后方可进行防水层施工。

2.3.7  沥青油毡卷材防水层施工的环境温度不应低于5℃。

操作工艺

3.1  工艺流程：

3.1.1  平面铺贴卷材工艺流程：

保护墙放线→砌筑保护墙→抹保护墙找平层→抹垫层找平层→养护→清理→喷涂冷底子油→铺贴附加油毡层→铺第一层立墙油毡→铺第一层平面油毡→分层先立面后平面)→抹保护层

3.1.2  立面铺贴卷材工艺流程：

拆除根部临时保护墙 →结构面抹找平层→养护→喷涂冷底子油 →接铺阴阳角处附加层→铺第一层油毡→铺第二层油毡→(按,设计分层铺设)→砌筑保护墙 (保护层)

3.2  保护墙放线：建筑物基础底板垫层施工后，按施工图测放保护墙位置线。

3.3  砌筑保护墙：按设计要求砌筑保护墙至基础底板上平标高以上200mm。为使墙体面防水卷材接槎，加砌四皮砖临时保护墙，该四皮砖砌筑时用石灰砂浆，待做外墙体防水时拆除以满足底板防水卷材与墙体防水卷材的搭接宽度。

3.4  结构防水面基层抹找平层：为卷材粘贴牢固，在底板垫层、保护墙、结构基体做防水面，应抹找平层，使防水卷材铺贴在一个平顺的基面上。要求阴阳角抹成圆角。

3.5  找平层养护：找平层抹完后应浇水养护，使其强度上升后，经干燥方可做防水层。

3.6  喷涂冷底子油：为使铺贴防水卷材沥青玛帝脂与基层结合，在铺卷材前，应在铺贴面上，喷涂冷底子油两道。

冷底子油配制比例和方法：

比例：重量比30%的沥青：70%的汽油。

配制方法：将沥青加热至不起泡沫，使其脱水，冷却至90℃，将汽油缓缓注入沥青中，随注入随搅拌至沥青全部溶解为止。

3.7  铺贴卷材防水层

3.7.1  平面铺贴卷材：铺贴卷材前，宜使基层表面干燥，先喷冷底子油结合层两道，然后根据卷材规格及搭接要求弹线，按线分层铺设，铺贴卷材应符合下列要求：

3.7.1.1  粘贴卷材的沥青胶结材料的厚度一般为1.5～2.5mm。

3.7.1.2  卷材搭接长度：长边不应小于100mm，短边不应小于150mm。上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开，上下层卷材不得相互垂直铺贴。

3.7.1.3  在平面与立面的转角处，卷材的接缝应留在平面上距立面不小于600mm处，见图3-1。

阴角的第一层油毡铺贴法

阳角的第一层油毡铺贴法

阳角的第二层油毡铺贴法

3.7.1.4  在所有转角处均应铺贴附加层。附加层可用两层同样的卷材，也可用一层抗拉强度较高的卷材。附加层应按加固处的形状仔细粘贴紧密。

3.7.1.5  粘贴卷材时应展平压实。卷材与基层和各层卷材间必须粘结紧密，多余的沥青胶结材料应挤出，搭接缝必须用沥青胶结料仔细封严。最后一层卷材贴好后，应在其表面上均匀地涂刷一层厚度为1～1.5mm的热沥青胶结材料。同时撒拍粗砂以形成防水保护层的结合层。

3.7.1.6  平面与立面结构施工缝处。

3.7.2  立面铺贴卷材：铺贴前宜使基层表面干燥，喷冷底子油两道，干燥后即可铺贴。铺贴立面卷材，有两种铺贴方法，其做法要求如下：

3.7.2.1  立面卷材防水层外防外贴法：应先铺平面、后者贴立面，平立面交接处应加铺附加层。一般施工将立面底根部根据结构施工缝高度改为外防内贴卷材层，接槎部位先做的卷材应留出搭接长度，该范围的保护墙应用石灰砂浆砌筑，待结构墙体做外防外贴卷材防水层时，分层接槎，外防水错槎处接缝见图3-2。经验收后砌筑保护墙。

3.7.2.2  立面卷材防水层外防内贴法：在结构施工前，应将永久性保护墙砌筑在与需防水结构同一垫层上。保护墙贴防水卷材面应先抹1∶3水泥砂浆找平层，干燥后喷涂冷底子油，干燥后即可铺贴油毡卷材。卷材铺贴必须分层，先铺贴立面，后铺贴平面，铺贴立面时应先铺转角，后铺大面；卷材防水层铺完后，应按规范或设计要求做水泥砂浆或混凝土保护层，一般在立面上应在涂刷防水层最后一层沥青胶结材料时，粘上干净的粗砂、  待冷却后，抹一层10～20mm厚的1∶3水泥砂浆保护层；在平面上可铺设一层30～50mm厚的细石混凝土保护层。外防内贴法保护墙铺设转折处卷材的方法见图3-3。

3.7.2.3  防水卷材与管根埋设件连接处的作法。

3.7.2.4  采用埋入式橡胶或塑料止水带的变形缝作法。

3.8  保护层或保护墙：

外防内贴卷材防水层表面应做保护层，平面卷材面做细石混凝土保护层厚度为30～50mm；立面抹1∶3 水泥砂浆保护层，10～20mm厚。

质量标准

- 4.1  保证项目：

4.1.1  卷材与胶结材料必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

4.1.2  卷材防水层及其变形缝、预埋管件、细部做法，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

- 4.2  基本项目：

甲  墙体变形缝                            乙底板变形缝

4.2.1  基层牢固，表面洁净、平整，阴阳角处呈圆弧形或钝角，冷底子油涂布均匀，无漏涂。

4.2.2  铺贴方法和搭接，收头应符合施工及验收规范的规定，粘结牢固紧密，接缝封严，无损伤、空鼓等缺陷。

4.2.3  卷材防水层的保护层应粘结牢固，结合密实，厚度均匀一致。

成品保护

5.1  地下卷材防水层部位预埋的管道不得碰损变位和堵塞杂物。

5.2  卷材防水层铺贴完成后，要及时做好保护层，防止结构施工碰坏防水层；外贴防水层铺贴完成后，应按设计砌好保护墙。

5.3  卷材平面防水层施工中和完成后，不得在防水层上放置材料或防水层用作施工运输车道。

应注意的质量问题

6.1  卷材防水层空鼓：卷材防水层空鼓，发生的原因多是卷材防水层的基层含水率高，找平层未干燥，就施工卷材防水层，将湿气封在里面，遇热气体将防水层鼓起；不同铺贴油毡卷材时，压得不紧，粘贴不密实，窝住操作时的热气，使卷材起泡、空鼓。施工时应注意基层干燥，操作中应压实粘紧，不可窝住气体，即可防止空鼓的发生。

6.2  渗漏：地下卷材防水工程渗漏主要发生在穿墙管处、螺栓处、变形缝处和卷材接槎处，其原因是：这些特殊部位做防水的基层处理不好，结构不密实，找平层收头不严密；卷材附加层收边不严，卷材裁割不规矩；变形缝止水带捻压不好，结构变形等原因使变形缝处漏水；卷材接槎处先后施工的接槎卷材有破损，铺粘不严而漏水。施工中应根据不同的特殊部位，采取规范规定的处理方法，操作时认真按形状剪裁卷材，周边压平贴严，粘结牢固，在完成这些部位附加层铺贴后，精心检查，把好验收关。

质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录：

7.1  防水卷材产品合格证及复试资料。

7.2  沥青胶结材料配制及粘贴试验资料。

7.3  隐蔽工程检验资料及质量检验评定资料。