| 施工现场照明安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 节能大厦 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | ××××集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.用电单位必须建立用电安全岗位责任制，明确各级用电安全负责人。 2.用电作业人员必须持证上岗。 3.照明灯具和器材必须绝缘良好，并应符合现行国家有关标准的规定。 4.照明线路应布线整齐，相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m， 室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。 5.现场办公室、宿舍、工作棚内的照明线，除橡套软电缆和塑料护套线外，均应固定在绝缘 子上，并应分开敷设；穿过墙壁时应套绝缘管。 6.照明电源线路不得接触潮湿地面，并不得接近热源和直接绑挂在金属构架上。在脚手架上 安装临时照明时，在竹木脚手架上应加绝缘子，在金属脚手架上应设木横担和绝缘子。 7.照明开关应控制相线。当采用螺口灯头时，相线应接在中心触头上。 8.变电所及配电所内的配电盘、配电柜及母线的正上方，不得安装灯具（封闭母线及封闭式 配电盘、配电柜除外）。 9.照明灯具与易燃物之间，应保持一定的安全距离，普通灯具不宜小于300㎜；聚光灯、碘 钨灯等高热灯具不宜小于500㎜，且不得直按照射易燃物。当间距不够时，应采取隔热措施。 |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |
| 注：参考文献[2] |  |  |  |  |  |  |