检查中涉及存在问题的项目汇总表

| 序号 | 所在地 | 项目名称 | 建设单位 | 设计单位 | 审查机构 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市 | 湖州市体育局市民健身中心 | 湖州市体育局 | 湖州市城市规划设计研究院 | 湖州世苑施工图审查中心 |  |  | 节能设计计算中存在明显错误：地下室侧墙热阻R＝1.1m2·k/w＜规范要求1.1m2·k/w；网架屋面岩绵夹芯板厚度50mm＜规范要求80mm。 |
| 2 | 湖州市 | 安吉绿洲花园 |  | 中国建筑设计有限公司深圳分公司 | 湖州世苑施工图审查中心 |  |  | 体型系数＞0.4；外窗中空玻璃规格不详；外墙保温措施实际做法与设计不同，无变更联系单。 |
| 3 | 绍兴市 | 御翠苑 | 浙江绿都建设集团有限公司 | 浙江国都建筑规划设计有限公司 | 绍兴市建业工程施工图咨询中心 | 浙江双堰建筑工程有限公司 | 嵊州市城乡建设工程监理有限公司 | 体型系数超出规范；设计变更未重新审查；施工监理单位未对现场材料进行见证取样送检；南窗设计为低辐射LOW-E中空玻璃，实际施工为普通玻璃；施工现场技术资料缺失太多，监理把关不严。 |
| 4 | 台州市 | 泰隆苑住宅小区 | 台州嘉裕房地产有限公司 | 北京都林国际设计公司 | 台州市建设工程设计审查中心 | 浙江标力建设集团股份有限公司 | 杭州信达监理公司 | 外墙外保温（聚苯颗粒）未达到设计值；铝合金保温窗未经监测。 |
| 5 | 台州市 | 临海市湖畔尚城 | 浙江大经众茂房地产有限公司 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 杭州五星建筑工程咨询有限公司 | 浙江大经建设股份有限公司 | 浙工大建设工程监理公司 | C-5＃幢为商住楼，按照居住建筑节能设计应整改；A-10＃外窗传热系数达不到相关规范要求，外墙传热系数判断有误。 |
| 6 | 台州市 | 双鹤和平大酒店、双鹤世纪广场 | 浙江双鹤置业有限公司 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 杭州五星建筑工程咨询有限公司 | 浙江标力建设集团股份有限公司 | 浙工大建设工程监理公司 | 外墙外保温聚苯颗粒设计厚度为40mm，实际施工20mm，未作设计变更；外墙采用普通铝合金材、中空玻璃，传热系数未能到达设计要求；膨胀聚苯板监测依据不合理，应重新监测。 |
| 7 | 丽水市 | 龙泉庆龙阳光城住宅小区 | 浙江庆龙集团房地产开发有限公司 | 浙江工业大学建筑设计研究院 | 丽水建筑工程施工图审查中心 | 浙江庆龙建设有限公司 | 丽水长城建设工程监理有限公司 | 无节能设计专篇、节能设计表和节能计算书。 |
| 8 | 丽水市 | 丽水市夏河新村A地块 | 浙江金源房地产开发有限公司 | 上海天功建筑设计有限公司 | 浙江大学建设工程咨询有限公司 | 丽水市金源建设有限公司 | 浙江方园工程咨询有限公司 | 外墙保温层实际厚度与设计不一致，外窗改为普通非断热铝合金窗未作设计变更，未重新进行节能计算；施工现场材料无进场复试报告。 |
| 9 | 丽水市 | 武警丽水市支队招待所 | 武警丽水市支队 | 中国美术学院风景建筑设计研究院 | 丽水建筑工程施工图审查中心 | 丽水市中立建筑工程有限公司 | 浙江腾飞工程建设监理有限公司 | 节能计算书不完整；外窗设计变更联系单与节能设计表不一致；局部外窗采用了单玻，属淘汰产品；施工与设计严重不一致，如设计外墙内保温泡沫玻璃40mm，实际施工20mm，无设计变更；施工现场材料无进场复试报告。 |
| 10 | 义乌市 | 欧景名城B区 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 | 义乌市安厦建设工程设计咨询有限公司 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 浙江东方工程监理有限公司 | 坡屋面节能保温材料变更未作设计变更；外墙采用保温浆材时未作同条件养护试件；平屋面内檐沟保温层设计厚度40mm，实际施工30mm，无设计变更。 |