SGBZ-0626 塑料护套线配线施工工艺标准

依据标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

1、范围

本施工工艺标准适用于室内电气照明的塑料护套线明配线工程。

2、施工准备

2.1材料要求：

2.1.1塑料护套线：导线的规格、型号必须符合设计要求，并有出厂合格证。

2.1.2螺旋接线钮：应根据导线截面和导线的根数选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。

2.1.31C安全型压线帽有关要求见《SGBZ-0623 管内穿绝缘导线安装施工工艺标准》2.1.5条有关内容。

2.1.4套管：套管有铜套管、铝磁疗管及铜铝过渡套管三种，选用时应采用与导线材质规格相应的套管。

2.1.5接线端子（俗称接线鼻子）：选用时应根据导线的根数和总截面选择相应规格的接线端子。

2.1.6辅助材料：镀锌木螺丝、焊锡、焊剂、木砖、钉子、铝卡子、橡胶绝缘带、粘塑料绝缘带、黑胶布、接线盒、瓷接头等。

2.2主要机具：

2.2.1铅笔、卷尺、水平尺、线坠、水桶、灰铲、粉线袋。

2.2.2常用电工工具、手锤、錾子、钢锯、锯条，手电钻、冲击钻（电锤）。

2.2.3兆欧表、万用表、工具袋、工具箱，高凳等。

2.3作业条件

2.3.1配合土建结构施工阶段，根据设计图尺寸位置，预埋好木砖和过墙管。

2.3.2内装修工程全部结束。

3、操作工艺

3.1工艺流程：

弹线定位——预埋木砖保护（预埋塑料胀管）——护套线配线——导线连结——线路检查、绝缘摇测。

3.2弹线定位时，塑料护套配线应符合以下规定：

3.2.1线卡距离木台、接线盒及转角处不得大于50mm。线卡最大间距为300mm，间距均匀，允许偏差5mm。

3.2.2线路与其它管道相遇时，应加套保护管助且绕行；与它管道之间的最小距离见3—1、表3-2所示。

3.3预埋木砖和保护管。

3.4弹线定位。

3.5安装塑料胀管。

3.6护套线配线：

根据原先预埋好的木砖和塑料胀管的位置，弹出粉线，确定固定档距。将铝卡子用钉子固定在木砖上，用木螺丝将接线盒、电门盒、插销盒等固定在塑料胀管上。根据线路的实际长度量好导线长度并剪断。应从线路的一端开始逐段地敷设，边敷设，边固定。然后将导线理顺调直。

3.7导线连接：

根据接线盒的大小预留导线的长度，削去绝缘包层。按导线绝缘层颜色区分相线、中性线或保护地线，用万用表测试。

3.7.1螺旋接线钮连接。

3.7.21C安全型压线帽连接分。

3.7.3铜导线焊接。削出线芯，用砂布擦光，对齐绝缘层。用其中一根线芯在其余的线芯上紧密缠绕5～7圈。缠好后将其余的线芯顶端折回压实。抹上少许焊剂，放入热的锡头号里进行锡焊。焊完后擦去残留的焊剂，进行包扎。

3.7.4铝套管压接容。

3.7.5线路检查及绝缘摇测。

4、质量标准

4.1.1护套线的品种、规格、质量符合设计要求。导线之间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5mΩ。检验方法：实测或检查摇测记录。

4.1.2导线严禁有扭绞、死弯、绝缘层损坏和护套管开裂等现象。塑料护套线严禁直接埋入抹灰内敷设。检验方法：观察检查。

4.2.1护套线敷设平直、整齐，固定可靠，穿过梁、墙、楼板和跨越线路等处有保护管。跨越建筑物变形缝的导线两端固定牢固，应留在补偿余量。

4.2.2导线明敷部分紧贴建筑物表面，多根平行敷设间距一致，分支和弯头处整齐。

4.2.3导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤线芯，接头设在接线盒或电气器具内；板孔内无接头；接线盒位置正确，盒盖齐全、平整，导线进入接线盒或电气器具内留有适当余量。检验方法：观察检查。

护套线配线允许偏差、弯曲半径和检验方法见表4.2.3所示。

护套线配线允许偏差、弯曲半径和检验方法	表4.2.3

| 项次 | 项目 |  | 允许偏差或 弯曲半径 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定点间距 |  | 5mm | 尺量检查 |
| 2 | 水平或垂直敷设的直线段 | 平直度 | 5mm | 拉线、尺量检查 |
|  |  | 垂直度 | 5mm | 吊线、尺量检查 |
| 3 | 最小弯曲半径 |  | ≥3b | 尺量检查 |

注：b为平弯时护套线厚度或侧弯时护套线宽度。

5、成品保护

5.1配线时，应保持顶棚、墙面整洁，找木砖不得损坏墙体，弹粉线应采用淡黄色或其它清高色。

5.2配线完成后，不得喷浆和刷油，以防污染导线及电气器具，搬运物件时不要碰松导线。

6、应注意的质量问题

6.1线卡间距不均匀，超出允许偏差，且有松动、不平整等现象。应重新进行调整、固定。

6.2导线松弛、有弯，平直度，垂直度越差。应重新将导线调直、抻紧，按照要求将导线用线卡子固定好。

6.3变形缝处的导线未留补偿余量。应补做补偿装置并预留补偿余量。

6.4导线在过楼板、墙、梁及与其它管道交错时未做保护管，应及时地予以被做。

6.5导线连接的结、焊、包不符合要求，应按3—8、3.11节有关内容去做。

6.6接线盒开口过大，与护套线不吻合，应修补开口或换新接线盒，按要求重新开孔。

7、质量记录

7.1护套线产品出厂合格证。

7.2护套线配线工程预检、自检、互检记录。

7.3设计变更洽商记录、竣工图。

7.4护套线配线分项工程质量检验评定记录。

8、安全环保措施

8.1安装照明线路时，不得直接在板条天棚或隔声板上行走或堆放材料；因作业需要行走时，必须在大楞上铺设脚手板；天棚内照明应采用36V低压电源。

8.2在脚手架上作业，脚手板必须满铺，不得有空隙和探头板。使用的料具，应放人工具袋随身携带，不得投掷。

8.3在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时，应背向楼心，操作时面部要避开。大管径管子灌沙煨管时，必须将沙子用火烘干后灌人。用机械敲打时，下面不得站人，人工敲打上下要错开，管子加热时，管口前不得有人停留。

8.4管子穿带线时，不得对管口呼唤、吹气，防止带线弹出。二人穿线，应配合协调，一呼一应。高处穿线，不得用力过猛。

8.5钢索吊管敷设，在断钢索及卡固时，应预防钢索头扎伤。绷紧钢索应用力适度，防止花篮螺栓折断。

8.6使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时，应保证绝缘良好，并有可靠的接零接地。漏电保护装置灵敏有效。