节能监测与控制检验批质量验收记录（系统安装）

GB50411—2007　　　　　　　  　     　                       　      桂建质101001（I）□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  | 质量要求 |  |  | 检查方法 | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 施工质量 |  | 符合《智能建筑工程质量验收规范》GB50339的规定，并验收合格 |  |  | 检查智能分部建筑设备监控系统质量验收记录 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备、材料及附属产品的品种、规格、型号、外观和性能 |  | 符合设计和国家现行有关标准、规定 |  |  | 观察实物、检查进场验收记录、对照设计要求核查质量证明文件和相关技术资料 | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 监测与控制系统的安装质量 |  | 传感器的安装质量符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定 |  |  | 对照图纸或产品说明书目测和尺量检查 | 每种仪表按20%抽检，不足10台全部检查 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀门型号和参数符合设计要求，其安装位置、阀前后直管段长度、流体方向等符合产品安装要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 压力和差压仪表的取压点、仪表配套的阀门安装符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度等符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 温度传感器的安装位置、插入深度符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变频器安装位置、电源回路敷设、控制回路敷设符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 智能化变风量末端装置的温度设定器安装位置符合产品要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 涉及节能控制的关键传感器已预留检测孔或检测位置，管道保温时已做明显标注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本记录适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量验收。

节能监测与控制检验批质量验收记录（系统检测）

GB50411—2007　　　　　　　  　     　                       　  桂建质101001（II）□□□（一）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检测项目 |  |  |  | 功能、性能或要求 |  | 检验方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 经过试运行的项目 |  | 系统投入情况 |  | 调用节能监控系统的历史数据、控制流程图和试运行记录，对数据进行分析 |  | 检查全部进行过试运行的系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 监控功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 故障报警连锁控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 数据采集 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 空调与采暖冷热源的监测控制系统 |  | 控制功能及故障报警功能 |  | 在中央工作站使用检测系统软件，或采用在直接数字控制器或系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值，检测控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能 |  | 全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调水系统的监测控制系统 |  | 控制功能及故障报警功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 通风与空调的监测控制系统 |  | 控制功能及故障报警功能 |  |  |  | 按总数的20%抽样检测，不足5台全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 监测与计量装置 |  | 检测计量数据准确，并符合系统对测量准确度的要求 |  | 用标准仪器仪表在现场实测数据，将此数据分别与直接数字控制器和中央工作站显示数据进行比对 |  | 按总数的20%抽样检测，不足10台全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 供配电的监测与数据采集系统 |  | 按设计要求 |  | 试运行时监测供配电系统运行工况，在中央工作站检查运行数据和报警功能 |  | 全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 照明自动控制系统 |  | 设计功能 |  | - 现场操作检查控制方式； - 依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回路的开关控制，观察相应回路的动作情况； - 在中央工作站改变时间表控制程序的设定，观察相应回路的动作情况； - 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等方式，观察相应回路的控制情况； - 在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制情况。 |  | 现场操作检查为全数检查，在中央工作站上检查按照明控制箱总数的5%检测，不足5台全部检测 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大型公共建筑公用照明区采用集中控制，按照建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施并按需要采用调光或降低照度的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 旅馆的每间（套）客房均设置有节能控制型开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 居住建筑有天然采光的楼梯间、走道的一般照明采用节能自熄开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 房间或场所设有两列或多列灯具时，按下列方式控制： 所控灯列与侧窗平行；电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，按靠近或远离讲台分组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

节能监测与控制检验批质量验收记录（系统检测）

GB50411—2007　　　　　　　  　     　                       　  桂建质101001（II）□□□（二）

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  | 建筑节能 | 验收部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  | 专业工长 |  |  | 施工班组长 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  | 功能、性能或要求 |  |  | 检验方法 |  | 检查数量 |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 7 | 综合控制系统 |  |  | 建筑能源系统的协调功能 |  |  | 采用人为输入数据的方法进行模拟测试，按不同的运行工况检测协调控制和优化监控功能 |  | 全部检测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 采暖、通风与空调系统的优化监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 建筑能源管理系统 |  |  | 能耗数据采集与分析功能 |  |  | 对管理软件进行功能检测 |  | 全部检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备管理和运行管理功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 优化能源调度功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数据集成功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 可靠性、实时性、可维护性等系统性能 |  |  | 控制设备的有效性，执行器动作应与控制系统的指令一致，控制系统性能稳定 |  |  | 分别在中央工作站、现场控制器和现场利用参数设定、程序下载、故障设定、数据修改和事件设定等方法，通过与设定的显示要求对照，进行系统的性能检测 |  | 全部检测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制系统的采样速度、操作响应时间、报警反应速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 冗余设备的故障检测正确性及其切换时间和切换功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 应用软件的在线编程（组态）、参数修改、下载功能、设备及网络故障自检测功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 控制器的数据存储能力和所占存储容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 故障检测与诊断系统的报警和显示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设备启动和停止功能及状态显示正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 被控设备的顺序控制和连锁功能可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有自动控制/远程控制/现场控制模式下的命令冲突检测功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人机界面及可视化检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 监理 (建设)单位 验收 结论 | 监理工程师 (建设单位项目 专业技术负责人)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 注：1．本记录适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量验收。

- 本记录中所列检测项目的检测结果均应符合设计或系统本身的要求，检测中各系统运行正常。

- 监测与控制系统已进行不少于168h的不间断运行。