安装DN800供水管工程

施工工程吊装

机械专项

安全

施

工

方

案

某工程集团有限公司

二00五年十一月

- 机械使用原因：

xx地区管网改造工程是在xx的原DN800管驳接，安装约6350米DN800供水管与xx镇原有管网连通。具体安装位置：从xx的原DN800管接驳向西敷设至新xx路东侧、沿新xx路外东侧向北敷设至邮件中心、然后沿xx大街北侧向西敷设至市xx中学前农田；在市xx中学前农田设加压站加压，加压后沿xx大道北侧安装DN800管约1000米与xx镇原有管网连通。该区管网工程分为四个标段。本标段的施工里程：AK0+000～AK2+644全线长约2500米。主要工程数量：DN800球墨铸铁管道施工约2360米，DN300～D600球墨铸铁管道铺设约30米，DN1020×10钢管全长55米、DN820×10钢管全长130米、DN630×10钢管全长6米、DN480×10钢管全长6米、DN426×10钢管全长6米、DN325×8钢管全长25米。钢管组对和下管必须采用汽车式起重机，起重机停在管沟一侧将排放在沟槽边的组焊管道整体吊装至沟槽内。

- 管道吊装前准备工作：

- 下管前应先检查管节的外防腐层，合格后方可下管。

- 管道安装前，管节应逐根测量、编号，宜选用管径相差最小的管节组对节。

- 机械经过检验合格后方可进入施工现场，工程施工中定期对吊装机械维修保养，保证设备完好利用率。且机械操作人员必须持证上岗。

- 机械施工前，必须对设备吊行周侧环境（行进道路土质、吊车上部高压电杆、电缆等）进行观测，对特殊情况提前处理，检查合格后方可吊装施工。

三、    机械下管时应注意：

    - 机械下管时，起重机沿沟槽开行，所吊装钢管尽可能接近地面，距沟边应间隔1m的距离，以避免沟壁坍塌。

    - 吊机不得在架空输电线路下作业。在架空线路附近作业时，其安全距离应符合电业管理部门的规定。

    - 机械下管应有专人指挥。指挥人员必须熟悉机械吊装的有关安全操作规程和指挥信号，驾驶员必须听从信号进行操作。

    - 绑管子应找好重心，平吊轻放，不得忽快忽慢和突然制动。

    - 起吊及搬运管材、配材时，对于法兰盘面、金属管防腐灯等，均应采取保护措施，以防损坏。吊装闸阀的配件，不得将钢丝绳捆绑在操作轮及螺栓孔上。

    - 在起吊作业区内，任何人不得在吊沟或被吊起的重物下面通过或站立。

    - 管节下入沟槽时，不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞；沟内运管不得扰动天然地基。

    - 施工现场必须设有安全员，对设备吊装管材下入沟槽全过程进行监控。