钢结构制作（安装）焊接工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

（Ⅰ）

010901□□

020401□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 焊接材料品种、规格 |  |  |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 焊接材料复验 |  |  |  |  | 第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 材料匹配 |  |  |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊工证书 |  |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 焊接工艺评定 |  |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 内部缺陷 |  |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 阻合焊缝尺寸 |  |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 焊缝表面缺陷 |  |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 焊接材料外观质量 |  |  |  |  | 第4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预热后热处理 |  |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊缝外观质量 |  |  |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊缝尺寸偏差 |  |  |  |  | 第5.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 凹形角焊缝 |  |  |  |  | 第5.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 焊缝感观 |  |  |  |  | 第5.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅰ)

010901

020401

钢构件制作和安装都用此表，制作时将安装划掉，安装时将制作划掉。

主控项目：

1、焊接材料的品种、规格、性能符合产品标准和设计要求。

检查产品质量合格证明文件、中文标志及检验报告。

2、重要结构用焊接材料抽样复验结果符合产品标准和设计要求。

检查复验报告。

3、焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊接材料在使用前，应按规定进行烘焙和存放。检查质量证明书和烘焙记录。

4、焊工必须有证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

5、施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等，应进行焊接工艺评定，并应根据评定报告确定焊接工艺。检查焊接工艺评定报告。

6、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤。

7、T形接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝，其焊脚尺寸应符合第5.2.5条的规定。

8、焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。

观察检查或使用放大镜，焊缝量规和钢尺检查，当存在疑义时，采用渗透或磁粉探伤检

查。

一般项目：

1、焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷；焊剂不受潮结块。观察检查。

2、对于需要进行焊前预热或焊后热处理的焊缝，预热区在焊道两侧，每侧宽度均应大于焊件厚度的1.5倍以上，且不应小于100mm；后热处理应在焊后立即进行，保温时间应根据板厚按每25mm板厚1h确定。检查预、后热施工记录和工艺试验报告。

3、二级、三级焊缝外观质量标准应符合本规范附录A中表A.0.1规定。三级对接焊缝应按二级焊缝标准进行外观质量检验。观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。

4、焊缝尺寸允许偏差应符合本规范附录A中表A.0.2的规定。用焊缝量规检查。

5、焊成凹形的角焊缝，焊缝金属与母材间应平缓过渡；加工成凹形的角焊缝，不得在其表面留下切痕。观察检查。

6、焊缝感观应达到：外形均匀、成型较好、焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物基本清除干净。观察检查。