混凝土灌注桩工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

(Ⅱ)

010405□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 柱位 |  |  |  |  | 第5.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 孔深（mm） |  |  |  |  | +300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩体质量检验 |  |  |  |  | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 承载力 |  |  |  |  | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 垂直度 |  |  |  |  | 第5.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩径 |  |  |  |  | 第5.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泥浆比重（粘土或砂性土中） |  |  |  |  | 1.15～1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 泥浆面标高（高于地下水位）（m） |  |  |  |  | 0.5～1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 沉渣厚度：端承桩（mm） 磨擦桩（mm） |  |  |  |  | ≤50 ≤150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 混凝土坍落度：水下灌注（mm） 干施工（mm） |  |  |  |  | 160～220 70～100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋笼安装深度（mm） |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 混凝土充盈系数 |  |  |  |  | ＞1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 桩顶标高（mm） |  |  |  |  | +30，-50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

(Ⅱ)                   010405

主控项目：

1、桩位。桩位允许偏差和桩的位置及成孔方法不同而不同。

| 桩 位 | 泥浆护壁灌注桩，套管成孔灌注柱 |  |  |  | 干成孔桩 | 人工挖孔桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D≤1000mm | D＞1000mm | D≤500mm | D＞500mm |  | 混凝土护壁 | 钢套管护壁 |
| 1～3根，单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 | D/6，且不大于100mm | 100+0.01H | 70mm | 100mm | 70mm | 50mm | 100mm |
| 条形基础沿中心线方向和群桩基础的中间桩 | D/4,且不大于150mm | 150+0.01H | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 1200mm |

尺量检查。

2、入孔深。＋300mm。只能深不能浅，测钻杆、套管长度或重锤测。嵌岩桩应确保进入设计要求的嵌岩深度。

3、桩体质量检查。应用动力法检测，或钻芯取样至桩尖下50cm。符合设计要求，按设计要求方法检测。设计为甲级地基或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量为总数的30％，且不少于20根；其他桩不少于总数的20％，且不少于10根；对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔后经过核查的灌注桩。检查不少于总数10％。且不少于10根。每个柱子承台下不少于1根。

4、混凝上强度。每50m3取（不足50m3）取一组试块，每根柱必须有一组试块。强度符合设计要求。

5、承载力。设计等级为甲级或地质条件复杂，成桩质量可靠性低的灌注桩，应采用静载荷试验，数量不少于总桩数1％，且不少于3根。总桩数少于50根时，为2根。其它桩应用高应变动力检测。对地质条件、桩型，成桩机具和工艺相同、同一单位施工的桩基。检验桩数不少于总桩数的2％，且不少于5根。静载荷试验，高应变动力检测方法。检查检测报告。

一般项目：

1、垂直度。除人工挖孔混凝土护壁桩为＜0．5％；其它桩为＜1％。检查套筒、钻杆的垂直度或吊垂球检查。

2、桩径。套管成孔、干成孔的桩径为-20mm；泥浆护壁钻孔为＋50mm；人工挖孔为＋50mm。用井径仪、尺量检查。

3、泥浆比重（粘土、砂性土中）。1.15～1.20。用比重计测量。

4、泥浆面标高（高于地下水位）。0.5～1.0m。观察检查

5、沉渣厚度：端承桩≤50mm。用沉渣仪或吊锤测量。

磨擦桩≤150mm。用沉渣仪或吊锤测量。

6、混凝土坍落度：水下灌注160～220mm，灌注前坍落度仪测量。

干施工70～100mm。灌注前坍落度仪测量。

7、钢筋笼安装深度：±100mm，尺量检查。

8、混凝土充盈系数：＞1。计量检查每根桩的实际灌注量与桩体积相比。

9、桩顶标高：＋30mm，-50mm。水准仪测量。扣除桩顶浮浆层及劣质桩体。

施工前检查水泥、砂、石子（现场搅拌时），按表格验收钢筋笼。施工中检查成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土。人工挖孔桩孔底持力层土（岩）性。检查嵌岩桩桩端持力层的岩性。施工结束后观察混凝土强度、桩体质量及承载力。

检查后形成施工记录或检验报告。检查施工记录和检验报告。