静力压桩工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010401□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 |  |  |  |  |  | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩位偏差 |  |  |  |  |  | 第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 承载力 |  |  |  |  |  | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 成品桩质量：外观 外形尺寸 强度 |  |  |  |  |  | 表面平整，颜色均匀，掉角深度＜10mm,蜂窝面积小于总面积0.5％见本规范表5.4.5满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 硫磺胶泥质量（半成品） |  |  |  |  |  | 设计要要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接桩 |  | 电焊接桩：焊缝质量 电焊结束后 停歇时间 |  |  |  | 见本规范表5.5.4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | min |  | ＞1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫磺胶泥接桩：胶泥浇注 时间 浇注后停歇 时间 |  |  |  | min min |  | ＜2 ＞7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电焊条质量 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 压桩压力（设计有要求时） |  |  |  |  |  | ％ | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 接桩时上下节平面偏差 接桩时节点弯曲矢高 |  |  |  |  |  | mm | ＜10 ＜1/1000ι |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 桩顶标高 |  |  |  |  |  | mm | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010401

静力压桩包括锚杆静压桩及其它各种非冲击力沉桩

主控项目：

1、桩体质量检验。按基桩检测技术规范。

2、桩位偏移。项目如下表，尺量检查，根据桩位放线检查。

| 序号 | 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盖有基础梁的柱： （1）垂直基础梁的中心线 （2）沿基础梁的中心线 | 100+0.01H 150+0.01H |
| 2 | 桩数为1～3根桩基中的桩 | 100 |
| 3 | 桩数为4～16根桩基中的桩 | 1/2桩径或边长 |
| 4 | 桩数大于16根桩基中的桩： （1）最外边的桩 （2）中间桩 | 1/3桩径或边长 1/2桩径或边长 |

3、承载力。按基桩检测技术规范。

一般项目：

1、成品质量：外观，表面平整、掉角深度＜10mm、蜂窝面积＜0.5％，观察检查。

外形尺寸桩横截面边长±5mm，桩顶对角线差＜10mm；桩尖中心线＜10mm。

桩身弯曲矢高＜1／1000ι。尺量检查。桩顶平整度＜2mm，水平尺检查。

强度：满足设计要求。混凝土试块28天强度。检查试验报告。

2、硫磺胶泥质量：符合设计要求。检查产品合格证或抽样检验报告。

3、接桩，电焊接桩：焊缝质量。按钢桩电焊接桩焊缝检查。焊后停歇时间＞1mm，秒表测定。

硫磺胶泥接桩，胶泥浇注时间＜2min；浇后停歇时间＞7min，秒表检查。

4、电焊条质量，符合设计要求，检查产品合格证。

5、压桩压力。±5％与设计要求比，检查压力表读数或施工记录。

6、接桩时上下节平面偏差＜10mm。尺量检查。

接桩节点弯曲矢高＜1／1000ι。拉线和尺量检查。

7、桩顶标高。±50mm。用水准仪检查。

施工前检查成品桩外观及强度、接桩用焊条或半成品硫磺胶泥、压桩用压力表、锚杆规格及质量。硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件（3件）。压桩过程中检查压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。重要工程应对电焊接桩的接头做10％的探伤检查。对承受反力的结构应加强观测。施工结束后检查承载力及桩体质量。

检查后形成施工记录或检验报告。

检查施工记录和检验报告。