玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表

（主控项目）

GB50210—2001

（一）

030701□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 各种材料、构件、组件 |  |  |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 造型和立面分格 |  |  |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 玻璃 |  |  |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 与主体结构连接件 |  |  |  |  | 第9.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 连接件紧固件螺栓 |  |  |  |  | 第9.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 玻璃下端托条 |  |  |  |  | 第9.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 明框幕墙玻璃安装 |  |  |  |  | 第9.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 超过4m全玻璃幕墙安装 |  |  |  |  | 第9.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 点支承幕墙安装 |  |  |  |  | 第9.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 细部 |  |  |  |  | 第9.2.11条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 幕墙防水 |  |  |  |  | 第9.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 结构胶、密封胶打注 |  |  |  |  | 第9.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 幕墙开启窗 |  |  |  |  | 第9.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 防雷装置 |  |  |  |  | 第9.2.15条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

（一）

030701

主控项目

1、玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量，应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。

2、玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。

观察和尺量检查。

3、玻璃幕墙使用的玻璃应符合下列规定。

（1）幕墙应使用安全玻璃，玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。

（2）幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm。全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。

（3）幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶；隐框和半隐框幕墙的

中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶；镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。

（4）幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层

胶片（PVB）厚度不应小于0.76mm。

（5）钢化玻璃表面不得有损伤；8.0mm、以下的钢化玻璃应进行引爆处理。

（6）所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。

观察和尺量检查；检查施工记录。

4、玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固，其数量、规格，位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5、各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施；焊接连接应符合设计要求和焊按规范的规定。

观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

6、隐框或半隐框玻璃幕墙，每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条，其长度不应小于100，厚度不应小于2mm。

托条外端应低于玻璃外表面2mm。观察和检查施工记录。

7、明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定：

（1）玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准的规定。

（2）玻璃与构件不得直接接触，玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙，每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口

宽度相同、长度不小于l00mm的弹性定位垫块；玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。

（3）玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求，镶嵌应平整，橡胶条长度应比边框内槽长1.5～2.0％，橡胶条在转

角处应斜面断开，并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。

检验方法：观察；检查施工记录。

8、高度超过4m的全玻幕墙应吊挂在主体结构上，吊夹具应符合设计要求，玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙，应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

观察和检查施工记录及隐蔽工程验收记录。

9、点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪，其钢爪间的中心距离应大于250mm。

观察和尺量检查。

10、玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点，各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

11、玻璃幕墙应无渗漏。在易渗漏部位进行淋水检查。

12、玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

观察和尺量检查；检查施工记录。

13、玻璃幕墙开启窗的配件应齐全，安装应牢固，安装位置和开启方向、角度应正确：开启应灵活，关闭应严密。观察和开闭检查。

14、玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。

观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。