施工用电检查评分表

AQ2.3.1.13□

JCJ59-99 表3.0.8

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 外电防护 | 小于安全距离又无防护措施的，扣20分 防护措施不符合要求，封闭不严密的，扣5~10分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零保护系统 | 工作接地与重复接地不符合要求的，扣7~10分 未采用TN——S系统的，扣10分 专用保护零线设置不符合要求的，扣5~8分 保护零线与工作零线混接的，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 配电箱开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的，扣10分 开关箱（末级）无漏电保护或保护器失灵，每一处，扣5分 漏电保护装置参数不匹配，每发现一处，扣2分 电箱内无隔离开关每一处，扣2分 违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处，扣5~7分 安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处，扣5分 闸具损坏、闸具不符合要求的每一处，扣5分 配电箱内多路配电无标记的每一处，扣2分 电箱下引出线混乱每一处，扣2分 电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处，扣2分 | 20 |  |  |
| 4 |  | 现场照明 | 照明专用回路无漏电保护，扣5分 灯具金属外壳未作接零保护的每一处，扣2分 室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电的，扣10分 潮湿作业未使用36V以下安全电压的，扣10分 使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎，扣5分 手持照明灯未使用36V及以下电源供电，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的每一处，扣10分 线路过道无保护的每一处，扣5分 电杆、横担不符合要求的，扣5分 架空线路不符合要求的，扣7~10分 未使用五芯线（电缆）的，扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的，扣10分 电缆架设或埋设不符合要求的，扣7~10分 | 15 |  |  |
| 6 |  | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不符合要求的每一处，扣3分 用其他金属丝代替熔丝的，扣10分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 变配电装置 | 不符合安全规定的，扣3分 | 5 |  |  |
| 8 |  | 用电档案 | 无专项用电施工组织设计的，扣10分 无接地电阻测试记录的，扣4分 无电工巡视维修记录或填写不真实的，扣4分 档案乱、内容不全、无专人管理的，扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |