风管系统安装工程检验批质量验收记录表

（净化空调系统）GB50243—2002

（Ⅲ）

080503□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 |  |  |  |  |  | 第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风管安装 |  |  |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高于80℃风管系统 |  |  |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管部件安装 |  |  |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 手动密闭阀安装 |  |  |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 净化风管安装 |  |  |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 真空吸尘系统安装 |  |  |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 风管严密性检验 |  |  |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 风管系统安装 |  |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 无法兰风管系统安装 |  |  |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风管安装的水平、垂直质量 |  |  |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管的支、吊架 |  |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 非金属风管安装 |  |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 复合材料风管安装 |  |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 风阀安装 |  |  |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 净化空调风口的安装 |  |  |  |  |  | 第6.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 真空吸尘系统安装 |  |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 风口安装允许偏差 |  | 位置和标高 |  |  |  | 不应大于10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平度 |  |  |  | 不应大于3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | 不应大于2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说     明

（Ⅲ）

080503

主控项目

1、风管穿越封闭防火、防爆墙或楼板应设预埋管或防护套管，钢板厚≥1.6mm，间隙用不燃且对人体无害的柔性材料封堵，尺量、观察检查、点燃试验。

2、输送易燃易爆气体或处于易燃易爆环境风管应有良好接地，通过生活区或辅助车间时必须严密，且不得设置接口。固定拉索严禁拉在避雷针（网）上。观察、尺量或手扳检查。

3、输送空气温度高于80℃的风管，应按设计要求采取防护措施。观察检查。

4、风管部件及操作机构应能保证正常使用功能，并便于操作。符合第6.2.4条规定。尺量、观察检查，动作试验。

5、手动密封阀阀门上标志的箭头方向必须与受冲击波方向一致。观察检查并核对是否一致。

6、净化风管及部件必须擦净，符合第6.2.6条规定。观察和用白布擦拭检查。

7、真空吸尘系统弯管曲率半径≥4倍管径，内壁光滑。三通夹角≤45°，四通应采用两个斜三通做法。

观察和尺量检查。

8、风管系统安装完毕后，应进行严密性检验，漏风量应符合设计与本规范第4.2.5条规定。

风管系统严密性检验。

一般项目

1、风管安装前应清理干净。符合第6.3.1条规定。

2、无法兰连接风管符合第6.3.2条规定，尺量和观察检查。

3、风管连接应平直、不扭曲。符合第6.3.3条规定。尺量和观察检查。

4、风管支、吊架安装符合第6.3.4条规定。尺量和观察检查。

5、非金属风管连接法兰端面应平行、严密，螺栓两侧加镀锌垫圈。硬聚氯乙烯风管直段长度＞20m，按设计要求增伸缩节，干管不得承受支管重量。

6、复合材料风管连接处接缝应牢固，无孔洞和开裂，插接连接接口应匹配、无松动，端口缝隙≤5mm.法接连接应有防冷轿。

7、风阀位置便于操作和检修，操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应严密。防火阀直径（边长）≤630mm时宜独立设支、吊架。排烟阀（口）及手控装置位置符合设计要求；预埋套管不得有死弯及瘪陷。除尘系统吸入管段调节并宜在垂直管径。

8、风口安装前应清净，与其他构件接缝处密封不应茅风。带高效过滤器送风口应采用可分别调节高度的吊杆。

9、真空吸尘系统吸尘管坡度宜为5/1000，坡向立管或吸尘点。吸尘嘴与管道连接应牢固、严密。

10、风口安装允许偏差。