降水与排水工程检验批质量验收记录表

GB50202—2002

010202□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 一 般项目 | 1 | 排水沟坡度 |  |  |  |  | 1～2‰ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 井管（点）垂直度 |  |  |  |  | 1％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井管（点）间距（与设计相比） |  |  |  |  | ≤150％ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井管（点）插入深度（与设计相比） |  |  |  |  | ≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 过滤砂砾料填灌（与计算值相比） |  |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 井点真空度： 轻型井点 喷射井点 |  |  |  |  | ＞60kpa ＞93kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电渗井点 阴阳极距离： 轻型井点 喷射井点 |  |  |  |  | 80～100mm 120～150mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010202

本项目没有主控项目，只有一般项目。

一般项目：

1、排水沟坡度1～2‰。观察检查。达到坑内无积水，沟内排水畅通。

2、井管（点）垂直度：1％。插管时目测检查。

3、井管（点）间距：≤150％，与设计相比。尺量检查。

4、井管（点）插入深度：≤200mm。与设计相比。用水准仪检查。

5、过滤砂砾料填灌：≤5mm。与计算值相比，检查回填料用量。

6、井点真空度： 轻型井点＞60kpa。检查真空度表。

喷射井点＞93kpa。检查真空度表。

7、电渗进点阴阳极距离： 轻型井点80～100mm。尺量检查。

喷射井点：120～150mm。尺量检查。

检查后形成施工记录，检查施工记录。