施工现场临时用电验收表

AQ2.10.2.4□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |  |
| 施工执行标准及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| 一 | 外电防护 | 小于安全距离时，防护措施应符合要求，封闭严密 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 线路架设 | 采用TN—S系统，工作接地符合规范要求，专用保护零线的截面不小于工作零线的截面。与电气设备相连的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线，且为绿/黄双色线。保护零线与工作零线不混接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按施工平面设计布置，按规定架空敷设，架空线路最大弧垂与施工现场地面最小垂直距离4m。禁止与金属物（脚手架）直接缠绕，无拖地现象，电缆采用五芯电缆，埋地符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 线杆、横担设置牢固，线间用绝缘隔开，禁止使用金属裸线作绑线。线径合理，无破皮老化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 配电开关箱 | 采用三级配电二级漏电保护，末级开关箱有漏电保护，且漏电保护参数匹配，实行一机一闸一漏一箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关箱、锁、防雨、安全标志、编号齐全，安装位置恰当、整齐，方便操作，周围无杂物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 箱内电器设施完整、有效，参数与设备匹配，配电布置合理，并有标记 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 箱体采用金属箱，底板用绝缘板或金属板，不允许用木板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保险丝参数适当，严禁用铜（铁）线代替 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 现场照明 | 照明与动力线路分开，有专用回路，有漏电保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灯具金属外壳作接零保护，室内线路及灯具安装高度大于2.4m，低于2.4m采用安全电压供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特殊场所应使用安全电压，潮湿作业使用24V以下安全电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 用电管理 | 有专项临时用电施工组织设计，内容齐全。有施工用电定期检查及电工巡视检查，有维修、检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有接地、防雷接地电阻测试记录，参数符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 设备 | 用电设备完好，线路、开关等和接地接零，符合安全技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收 人签名 |  |  | 总包单位 |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |