高强度螺栓连接工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

（Ⅱ）

010902□□

020402□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 成品进场 |  |  |  |  | 第4.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 扭矩系统或预拉力复验 |  |  |  |  | 第4.4.2条 第4.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 抗滑移系数试验 |  |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 终拧扭矩 |  |  |  |  | 第6.3.2条 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 成品进场检验 |  |  |  |  | 第4.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 表面硬度试验 |  |  |  |  | 第4.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 施拧顺序和初拧、复拧扭矩 |  |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 连接外观质量 |  |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 磨擦面外观 |  |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 扩孔 |  |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

（Ⅱ）

010902

020402

主控项目：

1、钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度连接副的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）的检验报告。

检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

2、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数，扭剪型高强度螺栓连接副预拉力，符合本规范附录B的规定。

按附录B检验。检查复验报告。

3、钢结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应符合设计要求。

按附录B检验。检查摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告。

4、高强度大六角头螺栓连接副终拧完成lh后，48h内应进行终拧扭矩检查，检查结果应符合本规范附录B的规定。扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5％。

对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并作标记。并按前述规定进行终拧扭矩检查。

观察检查及本规范附录B进行检验。

一般项目：

1、高强度螺栓连接副进场检查，检查包装箱上批号、规格、数量及生产日期。核查螺栓、螺母、垫圈外观表面的涂油保护，没有生锈和沾染脏物，螺纹没损伤。

观察检查。

2、建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的螺栓球节点钢网架结构，其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验。8.8级的高强度螺栓其硬度应为HRC21～29；10.9级高强度螺栓其硬度应为HRC32～36，且不得有裂纹或损伤。

用硬度计、10倍放大镜或磁粉探伤。

3、高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、复拧扭矩符合设计要求和《钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程》JGJ82的规定。

检查扭矩扳手标定记录和螺栓施工记录。

4、高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2～3扣，其中允许有10％的螺栓扣外露1扣或4扣。

观察检查。

5、高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外摩擦面不应涂漆。

观察检查。

6、高强度螺栓应自由穿人螺栓孔。高强度螺栓孔不应采用气割扩孔，扩孔数量应征得设计同意，扩孔后的孔径不应超过1.2d（d为螺栓直径）。观察检查及用卡尺检查。