电梯电气装置安装工程质量验收记录表

GB50310—2002

090109□□

090209□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理（建设） 单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 电气设备接地 |  |  |  |  | 第4.10.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导体之间、导体对地之间绝缘电阻 |  |  |  |  | 第4.10.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 主电源开关不应切断的电路 |  |  |  |  | 第4.10.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机房和井道内配线 |  |  |  |  | 第4.10.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 导管、线槽敷设 |  |  |  |  | 第4.10.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地支线色标 |  |  |  |  | 应采用黄绿相间的绝缘导线 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 控制柜(屏)的安装位置 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说     明

090109

090209

主控项目

1、电气设备接地必须符合下列规定：

（1）所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地（PE）；

（2）接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上，不得互相连接后再接地。

2、导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V，且其值不得小于：

（1）动力电路和电气安全装置电路：0.5MΩ；

（2）其他电路（控制、照明、信号等）：0.25MΩ。

一般项目

1、主电源开关不应切断下列供电电路：

（1）轿厢照明和通风；

（2）机房和滑轮间照明；

（3）机房、轿顶和底坑的电源插座；

（4）井道照明；

（5）报警装置。

2、机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起到等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用，但不得明敷于地面。

3、导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积60％；导管内导线总面积不应大于导管内净面积40％；软管固定间距不应大于1m，端头固定间距不应大于0.1m。

4、接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。

5、控制柜（屏）的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。