SGBZ-0632 配电板及户表板的安装

施工工艺标准

依据标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

1、范围

本施工工艺标准适用于一般民用建筑电气配电板及户表板的安装工程。

2、施工准备

2.1材料要求：

2.1.1塑料表板：其规格应为300mm×250mm×30mm，并具有一定强度，断合闸时不颤动，板厚一般不应小于8mm（有助成型的合格产品除外），不得刷油漆。并有产品合格证。

2.1.2木制表板：不应有劈裂、变形现象，油漆均匀，绝缘嘴齐全并牢固，其板厚不应小于15mm。

2.1.3瓷闸盒或瓷插保险：瓷件不得有破损、裂痕，铜件固定牢固，动静刀口接触良好。带电部位不得明露，应采用绝缘物封填严实，并有产品合格证。

2.1.4熔丝：熔丝的规格应符合本支中负荷的容量要求，一般选择不得大于本支路负荷的1.5倍。

2.1.5漏电开关：规格、型号及基本参数应符合设计要求，并有产品合格证。

2.1.6绝缘导线：导线的规格、型号必须符合设计要求，产菜产品合格证。

2.1.7护口：应根据管径的大小选择相应的护口。

2.1.8其它材料：镀锌机螺丝、镀锌平光垫圈、镀锌弹簧垫圈、镀锌木螺丝，防腐剂、绝缘嘴、水泥、砂子、木砖、钉子。

2.2主要机具：

2.2.1铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠、水桶、灰桶、灰铲、铁剪子。

2.2.2手锤、錾子、台钻、钻头、剥线钳、电钻工具袋、高凳等。

2.3作业条件：

2.3.1抹灰前已按预定位置埋好木砖。

2.3.2屋顶、墙面喷浆全部完成。

2.3.3木表板已预刷油漆。并做防火处理。

3、操作工艺

3.1工艺流程：

闸具组装要求——闸具组装——固定点测定——表板固定

3.2闸具组装要求：

3.2.1在干燥无尘埃的场所，可装木制配电板，导线引出版面均应加套绝缘嘴。

3.2.2表板应固定牢固，紧贴墙面，固定表板的螺丝应在四角均匀对称，螺帽应与板面平齐。

3.2.3表板应避开暖卫管、窗亮及顶柜门。

3.2.4配线应正确，表尾线无交叉，一孔只准穿一根导线，表尾线长度应取100mm左右为宜。

采用塑料制品配电板时，在板上要装电器元件，必须用镀锌木螺丝拧装牢固。

3.3闸具组装：

3.3.1实物排列：

将闸具在表板上首先作实物排列，预留出安装电表的位置，量好间距，画出水平线，均分线孔位置，然后划出固定闸具和表板的孔径。

3.3.2钻孔：

撤去闸具进行钻孔，钻孔时，先用尖錾子准确点冲凹窝，无偏斜后，再用钻进行钻孔。为了便于螺丝帽与面板表面平齐，再用一个钻头直径与螺丝帽直径相同钻头，进行第二次扩孔，深度以螺丝帽埋入面板表面平齐为准。

3.3.3固定闸具：

先检查闸具是否完整，然后固定端正。将板后的配线穿出表板的出线孔，并套上绝缘嘴，然后剥去导线的绝缘层，并与闸具的接线柱压牢。

3.4固定点测定：

在需要安装表板处，用尺子量好标高，再用水平尺画出底平线找出木砖。如用塑料胀管固定时，应弹线定位，找出固定点位置进行钻孔，预埋塑料涨管与墙面平齐。

3.5表板固定：

采用木砖固定表板：

先将电源线及支路线正确地穿出表板的出线孔，并套好绝缘嘴，导线预留适当余量。首先用长短适当的木螺丝线固定一点，再用线坠进行平直校对，找平找正后再固定其它各点。固定后，将进户线端头削减好、压牢，并将明露配线调顺直。在专墙上采用塑料胀管。用木螺丝紧固表板时，应钻孔，孔不应钻在砖缝中间，如在砖缝中间应做处理，可将孔扩大后，再把塑料胀管或木砖用水泥砂浆稳注。

4、质量标准

4.1.1配电板及开关型号、规格、质量必须符合设计要求，定型产品必须有产品合格证。

4.1.2瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏脱落现象，绝缘耐压等级符合要求。

4.1.3表板上导电部件必须接触紧密。

检验方法：观察检查。

表板固定牢固，导线与电器或端子排的连接紧密，排列整齐，回路清晰，标明电回路名称。

检验方法：观察和试操作检查。

4.3.1表板的安装标高应符合设计要求，一般为表板底口距地面不得小于1.8m，允许偏差10mm，全部标高应一致。

4.3.2表板垂直度允许偏差不应大于3mm。

检验方法：观察和尺量检查。

5、成品保护

5.1安装表板时应注意保持墙面整洁。

5.2表板安装后，不得砸碰及弄脏用具或损坏墙面。

6、应注意的质量问题

6.1表板标高不一致，超出允许偏差时，应检查预埋木砖和胀管的位置是否正确，或是由于地面高低不平等原因造成的。然后进行修正。

6.2木砖埋注位置不准，固定螺丝不均匀对称，在表板四角的螺帽倾斜不平。螺丝拧进深度应均匀对称；拧固螺丝一时应拧平正，螺帽应垂直受力，不应歪斜，并应紧固到位。

6.3表板不平正，垂直度超出允许偏差。用吊线找平表板垂直度，使其在允许偏差之内。

6.4表板距离暖卫管，窗亮或顶柜门等太近或相碰，应根据实际情况调整间隔距离，一般表板应避开暖卫管300mm，否则应采取措施。

6.5闸具松动、铜件松动，应重新紧固所有固定螺丝。

6.6导线压接不牢、线芯受损且线芯过长，应按要求留取线芯，剥线时不应损伤线芯，压接时要牢固。

6.7板后导线杂乱，长短不齐，应将导线留有适当余量，长短一致，绑扎成束。

6.8漏电开关不能起到安全保护作用，应及时查出原因。如因质量问题，应用合格产品予以更换。

7、质量记录

7.1各种配电板、户表板、瓷闸盒、瓷插保险、漏电开关产品合格证。

7.2配电板及户表板的安装工程预检、自检、互检记录。

7.3设计变更洽商记录、竣工图。

7.4电气照明器具及其配电箱（盘）安装分项工程质量检验评定记录。

7.5电气绝缘电阻测试记录。

8、安全环保措施

8.1在脚手架上作业，脚手板必须满铺，不得有空隙和探头板。使用的料具，应放人工具袋随身携带，不得投掷。

8.2在平台、楼板上用人力弯管器煨弯时，应背向楼心，操作时面部要避开。大管径管子灌沙煨管时，必须将沙子用火烘干后灌人。用机械敲打时，下面不得站人，人工敲打上下要错开，管子加热时，管口前不得有人停留。

8.3管子穿带线时，不得对管口呼唤、吹气，防止带线弹出。二人穿线，应配合协调，一呼一应。高处穿线，不得用力过猛。

8.4钢索吊管敷设，在断钢索及卡固时，应预防钢索头扎伤。绷紧钢索应用力适度，防止花篮螺栓折断。

8.5使用套管机、电砂轮、台钻、手电钻时，应保证绝缘良好，并有可靠的接零接地。漏电保护装置灵敏有效。