SGBZ-0639 架空线路的接户线安装

施工工艺标准

依据标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

1、范围

本工艺适用于1kV以下架空配电线路自电杆引至建筑物外墙第一支持物的线路安装工程。

2、施工准备

2.1材料要求：

2.1.1所采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定，并应有产品质量证明。

2.1.2绝缘导线：

2.1.2.1不应有扭绞，死弯、断裂及绝缘层破损等缺陷。

2.1.2.2最小导线截面不应小于：铜导线—4mm2；铝导线—10mm2；额定电压不应低于450V/750V。

2.1.3角钢、圆钢：

横担、支架使用的角钢规格不应小于50×50×5，拉环使用的圆钢规格不应小于φ12。

2.1.4并沟线夹、钳压管：

1.表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡待缺陷。

2.1.5线夹与导线接触面应符合要求。

2.1.6拉板、曲型垫：

2.1.6.1表面应光洁，无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

2.1.6.2应热镀锌，遇有局部锌皮剥落者，除锈后应涂刷红樟丹及油漆。

2.1.6.3应符合国家或部颁的现行技术标准，并有合格证件。

2.1.7螺栓

2.1.7.1螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象，螺杆及螺母应配合良好。

2.1.7.2金具上的各种联结螺栓应有防松装置，采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。

2.1.8其它材料：防水弯头、绝缘绑线、橡胶布、黑胶布、水泥、砂子、防锈漆等。

2.2主要机具：

2.2.1台钻、台钳、油压线钳、电焊机、手锤、錾子、钢锯、活扳手。

2.2.2盒尺、方尺、钢板尺、杰桶、杰铲、水桶、脚扣、安全带、高凳等。

2.3作业条件：

2.3.1架空配电线路及建筑物的电源进户管线安装敷设已完成。

2.3.2建筑工程外施工架已拆除。

3、操作工艺

3.1工艺流程：

横担、支架制作、安装→接户线架设→导线连接

3.2横担、支架制作、安装：

3.2.1横担、支架制作：根据进线方式确定横担、支架的型工，计算角钢长度后，锯断。划出煨角线及孔位线，钻孔后，按煨角线锯出豁口，夹在台钳上煨制成型。然后，将豁口的对口缝焊牢。采用埋注固定的横担、支架及螺栓、拉环的埋注端应做出燕尾。最后，将横担、支架除锈后刷锈漆一道、灰油漆两道（埋入砖墙部分只刷防锈漆）。

3.2.2横担、支架安装：待横担、支架的油漆干燥后，进行埋注、固定。当横担、支架固定处为砖墙时，以随墙体施工预埋为宜。

3.2.2.1接户线的进户端固定点对地距离不应低于2.7m，且应满足接户线在最大弛度情况下，对路面中心垂直距离不应小于下列规定：

通车街道：6m；

通车困难的街道、胡同：3m。

3.2.2.2横担、支架的埋入深度应根据受力情况确定，但不应小于120mm；使用的螺栓不应小于M12；埋注用高强度水泥砂浆。

3.2.2.3接户线的杆上横担应安装在最下一层线路的下方。

3.3接户线的架设应符合下列规定：

3.3.1接户线架设后，在最大摆动时，不应有接触树木及其它建筑物现象。

3.3.2档距内不应有接头。

3.3.3不应从高压引线间穿过，不应跨越铁路。

3.3.4两个不同电源引入的接户线不宜同杆架设。

3.4接户线固定端采用绑扎固定时，其绑扎长度应符合表3.4所示数值。

绑扎长度	表3.4

| 导线截面（mm2） | 绑扎长度（mm） | 导线截面（mm2） | 绑扎长度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10及以下 16及以下 | ＞50 ＞80 | 25～50 70～120 | ＞120 ＞200 |

3.5接户线及其装置的防雷、接地应符合设计要求。

3.6导线连接：首先量好导线的长度，削出线芯，找对相序后，进行导线连接。然后，将接头用橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。最后，整理好“倒人字”型接头，使之排列整齐。

3.6.1接户线与进入建筑物的导线在第一支持物端应采用“倒人字”型接头，一般连接方法如下：

3.6.1.1铝导线间可采用铝钳压管压接；

3.6.1.2铜导线间可采用缠绕后锡焊；

3.6.1.3铜、铝导线间可将铜导线涮锡后在铝线上缠绕。

3.6.2接户线与电杆上的主导线应使用并沟线夹进行连接；铜、铝导线间应使用铜、铝过渡线夹。

4、质量标准

4.1主控项目

4.1.1电杆坑、拉线坑的深度允许偏差，应不深于设计坑深1OOmm、不浅于设计坑深50mm。

4.1.2架空导线的弧垂值，允许偏差为设计弧垂值的±5％，水平排列的同档导线间弧垂值偏差为+-50mm。

4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

4.1.4杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。

4.1.5杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定：

1每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求；

2相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ；

3电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV，当绝缘电阻值大于1OMΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1mm，无击穿闪络现象。

一般项目

4.2.1拉线的绝缘子及金具应齐全，位置正确，承力拉线应与线路中心线方向一致，转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧，收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。

4.2.2电杆组立应正直，直线杆横向位移不应大于50mm，杆梢偏移不应大于梢径的1／2，转角杆紧线后不向内角倾斜，向外角倾斜不应大于1个梢径。

4.2.3直线杆单横担应装于受电侧，终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜，从横担端部测量不应大于20mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌。

4.2.4导线无断股、扭绞和死弯，与绝缘子固定可靠，金具规格应与导线规格适配。

4.2.5线路的跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离，电压等级为6～1OkV的，应大于300mm～电压等级为1kV及以下的，应大于150mm。用绝缘导线架设的线路，绝缘破口处应修补完整。

4.2.6杆上电气设备安装应符合下列规定：

1固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品，紧固件及防松零件齐全；

2变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整；

3跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm；熔管试操动能自然打开旋下；

4杆上隔离开关分、合操动灵活，操动机构机械锁定可靠，分合时三相同期性好，分闸后，刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm～地面操作杆的接地(PE)可靠，且有标识：

5杆上避雷器排列整齐，相间距离不小于350mm，电源侧引线铜线截面积不小于16mm2、铝线截面积不小于25mm2，接地侧引线铜线截面积不小于25mm2，铝线截面积不小于35mm2。与接地装置引出线连接可靠。

5、成品保护

5.1横担、支架埋注后应避免砸碰。

5.2接户线安装后，应注意不要从高层往下扔东西，以免砸坏导线及绝缘子。

5.3电气安装施工中，就注意避免损坏、污染建筑物。

6、应注意的质量问题

6.1横担、支架不平整，固定不牢固。埋注横担、支架时，找平要认真，水泥砂浆应饱满。

6.2接户线固定点与进户电管的距离过大或过小，位置不对应。进户电线管敷设位置应与横担、支架型工及埋注位置综合考虑。

7、质量记录

7.1绝缘导线、并沟线夹、钳压管、拉板、曲型垫等金具应有产品出厂合格证明。

7.2架空线路的接户线安装工程预检、自检记录。

7.3设计变更洽商记录，竣工图。

8、安全环保措施

8.1作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)牢固可靠。挖坑时应根据土质和深度，按规定放坡。

8.2杆坑在交通要道或人员经常通过的地方，挖好后的坑应及时覆盖，夜间设红灯示警。底盘运输及下坑时，应防止碰手、砸脚。

8.3现场运杆时，电工作业必须经专业安全技术培训，考试合格，持特种作业操作证方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。

8.4人工立杆时，电工接受施工现场暂设电气安装任务后，必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容，施工用电线路架设必须按施工图规定进行，凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的，应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定，必须经原审批单位领导同意签字，未经同意不得改变。

8.5电杆就位移动时，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，酒后不准操作。

8.6杆上作业时，禁止上下投掷料具。

8.7架线时在线路的每2～3km处，应设一次临时接地线，送电前必须拆除。大雨、大雪及六级以上强风天，停止登杆作业。

8.8架设电缆轴的地面必须平实。支架必须采用有底平面的专用支架，不得用千斤顶等代替。敷设电缆必须按安全技术措施交底内容执行，并设专人指挥。