SGBZ-0638 电杆上路灯安装施工工艺标准

依据标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

1、范围

本施工工艺标准适用于架空线路水泥电杆上的路灯安装工程。

2、施工准备

2.1材料要求：

2.1.1所采用的设备、器材及材料应符合国家现行技术标准的规定，并应有产品质量合格证。设备应有铭牌。

2.1.2灯具：

2.1.2.1配件应齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。

2.1.2.2灯头线截面不应小于：铜线—1.mm2；铝线—2.5mm2。

2.1.3针式绝缘子：

2.1.3.1瓷件与铁件应结合紧密，铁件镀锌良好。

2.1.3.2瓷釉光滑，无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。

2.1.3.3严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。

2.1.4绝缘导线：

2.1.4.1不应有扭绞、死弯、断裂及绝缘层破损等缺陷。

2.1.4.2引下线截面不应小于：铜线—1.5mm2；铝线—2.5mm2；额定电压不应低于500V。

2.1.5灯架、抱箍

2.1.5.1表面应光洁，无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。

2.1.5.2应热镀锌，遇有局部锌皮剥落者，除锈后应涂刷红樟丹及油漆。

2.1.6螺栓：

2.1.6.1螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象，螺栓与螺母应配合良好。

2.1.6.2金属上的各种联结螺栓应有防松装置，采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。

2.1.7其它材料、熔断器、绝缘绑线、软塑料管、橡胶布、黑胶布等。

2.2主要机具：

2.2.1滑轮、手锤、活扳手、尼龙绳。

2.2.2水平尺、卷尺、脚扣、安全带、高凳等。

2.3作业条件：

2.3.1灯架制作已完毕。

2.3.2架空线路施工已完成。

3、操作工艺

3.1工艺流程：

灯架、灯具安装→配接引下线→试灯

3.2灯架、灯具安装：

3.2.1按设计要求测出灯具（灯架）安装高度，在电杆上划出标记。

3.2.2将灯架、灯具吊上电杆（较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆），穿好抱箍或螺栓，按设计要求找好照射角度，找好平正度后，将灯架紧固好。

成排安装的灯具其仰角应保持一致，排列整齐。

3.3配接引下线：将针式绝缘子固定在灯架上，将导线后端在绝缘子上绑好回头，并分别与灯头线、熔断器进行连接。将接头用橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后，将导线的另一端拉紧，并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。

3.3.1每套灯具的相线应装有熔断器，且相线应接螺口灯头的中心端子。

3.3.2引下线与路灯干线连接点距杆中心应为400～600mm，且两侧对称一致。

3.3.3引下线凌空段不应有接头，长度不应超过4m，超过时应加装固定点或使用钢管引线。

3.3.4导线进出灯架处应套软塑料管，并做防水弯。

3.4试灯：全部安装工作完毕后，送电、试灯，并进一步调整灯具的照射角度。

4、质量标准

4.1主控项目

4.1.1电杆坑、拉线坑的深度允许偏差，应不深于设计坑深1OOmm、不浅于设计坑深50mm。

4.1.2架空导线的弧垂值，允许偏差为设计弧垂值的±5％，水平排列的同档导线间弧垂值偏差为+-50mm。

4.1.3变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接，接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

4.1.4杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按GB50303-2002第3.1.8条的规定交接试验合格。

4.1.5杆上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定：

4.1.5.1每路配电开关及保护装置的规格、型号，应符合设计要求；

4.1.5.2相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ；

4.1.5.3电气装置的交流工频耐压试验电压为1kV，当绝缘电阻值大于1OMΩ时，可采用2500V兆欧表摇测替代，试验持续时间1mm，无击穿闪络现象。

4.1.6庭院灯安装应符合下列规定：

4.1.6.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ：

4.1.6.2立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具与基础固定可靠，地脚螺栓备帽齐全。灯具的接线盒或熔断器盒，盒盖的防水密封垫完整。

4.1.6.3金属立柱及灯具可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)可靠。接地线单设干线，干线沿庭院灯布置位置形成环网状，且不少于2处与接地装置引出线连接。由干线引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接，且有标识。

4.2一般项目

4.2.1拉线的绝缘子及金具应齐全，位置正确，承力拉线应与线路中心线方向一致，转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧，收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。

4.2.2电杆组立应正直，直线杆横向位移不应大于50mm，杆梢偏移不应大于梢径的1／2，转角杆紧线后不向内角倾斜，向外角倾斜不应大于1个梢径。

4.2.3直线杆单横担应装于受电侧，终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左右扭斜，从横担端部测量不应大于20mm。横担等镀锌制品应热浸镀锌。

4.2.4导线无断股、扭绞和死弯，与绝缘子固定可靠，金具规格应与导线规格适配。

4.2.5线路的跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离，电压等级为6～1OkV的，应大于300mm～电压等级为1kV及以下的，应大于150mm。用绝缘导线架设的线路，绝缘破口处应修补完整。

4.2.6杆上电气设备安装应符合下列规定：

4.2.6.1固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品，紧固件及防松零件齐全；

4.2.6.2变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整；

4.2.6.3跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm；熔管试操动能自然打开旋下；

4.2.6.4杆上隔离开关分、合操动灵活，操动机构机械锁定可靠，分合时三相同期性好，分闸后，刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm～地面操作杆的接地(PE)可靠，且有标识：

4.2.6.5杆上避雷器排列整齐，相间距离不小于350mm，电源侧引线铜线截面积不小于16mm2、铝线截面积不小于25mm2，接地侧引线铜线截面积不小于25mm2，铝线截面积不小于35mm2。与接地装置引出线连接可靠。

4.2.7庭院灯安装应符合下列规定：

4.2.7.1灯具的自动通、断电源控制装置动作准确，每套灯具熔断器盒内熔丝齐全，规格与灯具适配；

4.2.7.2架空线路电杆上的路灯，固定可靠，紧固件齐全、拧紧，灯位正确；每套灯具配有熔断器保护。

5、成品保护

灯具安装后，应防止碰撞。

6、应注意的质量问题

6.1灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固，使灯臂横撞引下线。

6.2灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固，使灯臂横向位移或下倾。

7、质量记录

7.1灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产口出厂质量证明。

7.2电杆上路灯安装工程预检、自检记录。

7.3设计变更洽商记录、竣工图。

7.4架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。

8、安全环保措施

8.1作业前应检查工具(铣、镐、锤、钎等)牢固可靠。挖坑时应根据土质和深度，按规定放坡。

8.2杆坑在交通要道或人员经常通过的地方，挖好后的坑应及时覆盖，夜间设红灯示警。底盘运输及下坑时，应防止碰手、砸脚。

8.3现场运杆时，电工作业必须经专业安全技术培训，考试合格，持特种作业操作证方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。

8.4人工立杆时，电工接受施工现场暂设电气安装任务后，必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容，施工用电线路架设必须按施工图规定进行，凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的，应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定，必须经原审批单位领导同意签字，未经同意不得改变。

8.5电杆就位移动时，必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，酒后不准操作。

8.6杆上作业时，禁止上下投掷料具。

8.7架线时在线路的每2～3km处，应设一次临时接地线，送电前必须拆除。大雨、大雪及六级以上强风天，停止登杆作业。

8.8架设电缆轴的地面必须平实。支架必须采用有底平面的专用支架，不得用千斤顶等代替。敷设电缆必须按安全技术措施交底内容执行，并设专人指挥。